СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СВЕТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЫБОРГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Глава администрации Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области | Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» |
| _____________________Е.В. Шестаков «_____» _____________2025 г. | _____________________ Е.А. Кикоть «_____» _____________2025 г. |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СВЕТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЫБОРГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского поселения	10

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	10

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	12

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	20

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки	20

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	21

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	21

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	27

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	28

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	34

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения	34

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	38

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	38

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	42

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Светогорского городского поселения	42

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения Светогорского городского поселения	42

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Светогорского городского поселения	44

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	45

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей	45

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	45

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения	47

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	47

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	47

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	48

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	48

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	49

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	49

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	51

5.11 Предложения по резервированию источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии, обеспечивающих надежность теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий	51

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	52

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	52

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	52

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	54

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	54

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	54

6.6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, направленные на резервирование систем теплоснабжения в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий	97

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	97

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	97

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	101

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	102

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	102

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	106

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	106

8.4 Преобладающий в городе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в границах городского поселения	109

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения	112

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	113

9.1 Перечень мероприятий схемы теплоснабжения, планируемых к реализации в рамках проекта концессионного соглашения	113

9.2 Перечень мероприятий схемы теплоснабжения, планируемых к реализации сценария развития Светогорского городского поселения	139

9.3 Перечень мероприятий на тепловых сетях прочих организаций Светогорского городского поселения	139

9.4 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	153

9.5 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки	155

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	155

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	155

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	155

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	155

10.4 Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	160

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения	161

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	161

Раздел 12. Решения по бесхозяйным объектам теплоснабжения	161

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Субъекта Федерации, схемой и программой развития электроэнергетики Субъекта Федерации, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, муниципального округа	162

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	162

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	162

13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	163

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	163

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Субъекта Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	164

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	164

13.7 Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения городского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	164

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Светогорского городского поселения	165

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	169

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского поселения

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Согласно информации, предоставленной Администрацией Светогорского городского поселения, а также опубликованных материалов региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019 – 2025 годах", утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.07.2023 № 497, объекты, подлежащие расселению и сносу, отсутствуют.

Прогноз прироста перспективной застройки сформирован на основании материалов действующего Генерального плана Светогорского городского поселения Выборгского района Ленинградской области с учетом сведений и предложений Администрации городского поселения.

Данные о планируемых приростах площадей строительных фондов для многоквартирной, малоэтажной, индивидуальной и социально-бытовой застройки приведены в таблицах ниже.

В перспективе планируется строительство двух многоквартирных жилых домов с подключением их к централизованной системе теплоснабжения и ГВС. Размещение – г. Светогорск, ул. Красноармейская. Количество квартир в одном доме – 100 ед. Общая площадь двух домов – 4411 кв.м.. Ввод одного дома – 2029 год, второго – 2030 год.

Данные о планируемом приросте площадей строительного фонда жилой застройки, кв.м.

| Наименование | Период |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| г. Светогорск |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205,5 | 2205,5 | 4411 |
| Индивидуальная жилая застройка усадебного типа | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 1710 |
| гп. Лесогорский |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3800 |
| Индивидуальная жилая застройка усадебного типа | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 48300 |
| п. Лосево |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка усадебного типа | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3850 | 3850 | 17200 |
| п. Правдино |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка усадебного типа | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 3950 |

Данные о планируемом вводе объектов социально-бытовой застройки

| № п/п | Наименование | Элемент территориального деления | Источник тепловой энергии | Срок строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговый центр | г. Светогорск | ТЭЦ г. Светогорска | 2026-2030 |
| 2 | СТО | г. Светогорск | ТЭЦ г. Светогорска | 2026-2030 |
| 3 | Амбулатория ФАП | гп. Лесогорский | Котельная по ул. Садовая | 2026-2028 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Значения спроса и потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения, принятые в качестве базового уровня, приведены в таблице ниже.

Спрос и потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха

| Элемент территориального деления |  | г. Светогорск | гп. Лесогорский |  | дер. Лосево |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоисточник |  | ТЭЦ НПАО «Светогорский ЦБК» | БМК гп. Лесогорский, ул. Садовая | БМК гп. Лесогорский, ул. Советов | Котельная дер. Лосево |
| Хозяйственные нужды, в т.ч. | Гкал | 2 168 573,60 | - | - | - |
| пар |  | 2 168 573,60 | - | - | - |
| гор. вода |  | 0,00 | - | - | - |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 99 025,62 | 4 414,24 | 550,86 | 3 037,29 |
| Реализация на нужды отопления |  | 79 393,54 | 3 961,23 | 550,86 | 3 037,29 |
| Реализация на нужды ГВС |  | 19 632,08 | 453,01 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая реализация пар |  | 43 000,00 | - | - | - |
| Прочая реализация гор. вода |  | 5 000,00 | - | - | - |
| Общее потребление (по гор. воде) | Гкал/ч | 18,64 | 0,64 | 0,11 | 0,70 |
| Нагрузка на отопление |  | 15,20 | 0,60 | 0,11 | 0,70 |
| Нагрузка на ГВС |  | 2,46 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Прочее |  | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общее потребление (по пару) | Гкал/ч | 288,99 | - | - | - |
| Хозяйственные нужды |  | 281,86 | - | - | - |
| Прочее |  | 7,13 | - | - | - |

Перспективные нагрузки централизованного теплоснабжения на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитаны в соответствии с Требованиями энергоэффективности зданий, строений и сооружений на основании площадей планируемой застройки, представленных в п. 2.2 Главы 2 настоящей Схемы теплоснабжения.

Полученное изменение тепловых нагрузок (с учетом сноса ветхого жилищного фонда) на отопление, вентиляцию и ГВС представлено в таблицах ниже. На основании перспективных тепловых нагрузок и данных СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» были получены прогнозы объемов потребления тепловой энергии.

Таким образом, увеличение объема потребления тепловой энергии от централизованных систем теплоснабжения суммарно по Светогорскому городскому поселению за период 2024 – 2030 гг. составит 2,1 тыс. Гкал.

Планируемый прирост тепловой нагрузки, подключенной к источникам Светогорского городского поселения к 2030 году составит 0,66 Гкал/ч.

Прирост перспективных нагрузок источников тепловой энергии на территории городского поселения, Гкал/ч

| Наименование | Период |  |  |  |  |  | Всего | Источник тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| г. Светогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,110 | 0,220 | ТЭЦ г. Светогорск |
| Отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,092 | 0,092 | 0,184 |  |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0,018 | 0,036 |  |
| Общественно-деловая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,240 | 0,000 | 0,259 |  |
| Отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,210 | 0,000 | 0,224 |  |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,030 | 0,000 | 0,035 |  |
| ИТОГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,350 | 0,110 | 0,479 |  |
| Отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,302 | 0,092 | 0,408 |  |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,049 | 0,018 | 0,071 |  |
| гп. Лесогорский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,157 | 0,157 | котельная по ул. Садовая |
| Отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,128 | 0,128 |  |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 |  |
| Общественно-деловая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |  |
| Отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |  |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |  |
| ИТОГО | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,157 | 0,173 |  |
| Отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,128 | 0,140 |  |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,033 |  |

Прирост потребления тепловой энергии на отопление/вентиляцию и горячее водоснабжение городского поселения на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование | Период |  |  |  |  |  | Всего | Источник тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| г. Светогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,69 | ТЭЦ НПАО «Светогорский ЦБК» |
| Отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,46 |  |
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,23 |  |
| Общественно-деловая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,77 | 0,00 | 0,84 |  |
| Отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,61 | 0,00 | 0,65 |  |
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,16 | 0,00 | 0,19 |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,11 | 0,34 | 1,52 |  |
| Отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,84 | 0,23 | 1,11 |  |
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,28 | 0,11 | 0,42 |  |
| гп. Лесогорский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,53 | котельная гп. Лесогорский по ул. Садовая |
| Отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 |  |
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 |  |
| Общественно-деловая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |  |
| Отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |  |
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,58 |  |
| Отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,41 |  |
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,18 |  |

Прирост расхода теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии городского поселения, т/ч

| Наименование | Период |  |  |  |  |  | Всего | Источник тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| г. Светогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,14 | 5,14 | 10,27 | ТЭЦ НПАО «Светогорский ЦБК» |
| Отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | 4,18 | 8,36 |  |
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 1,91 |  |
| Общественно-деловая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 10,91 | 0,00 | 11,77 |  |
| Отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 9,55 | 0,00 | 10,18 |  |
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 1,36 | 0,00 | 1,59 |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 16,05 | 5,14 | 22,05 |  |
| Отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 13,73 | 4,18 | 18,55 |  |
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 2,32 | 0,95 | 3,50 |  |
| гп. Лесогорский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,29 | 6,29 | котельная гп. Лесогорский по ул. Садовая |
| Отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 5,11 |  |
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,19 |  |
| Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |  |
| Отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |  |
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |  |
| Общественно-деловая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 6,29 | 6,93 |  |
| Отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 5,62 |  |
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,31 |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,29 | 6,29 |  |
| Отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 5,11 |  |
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,19 |  |

Прогноз приростов потребление тепловой энергии (мощности) в зонах индивидуального теплоснабжения на территории городского поселения

| Наименование | Период |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| г. Светогорск |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка усадебного типа, кв.м. | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 1710 |
| Прирост потребления мощности, Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,08 |
| Прирост потребления ТЭ, Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,26 |
| гп. Лесогорский |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка усадебного типа, кв.м. | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 48300 |
| Прирост потребления мощности, Гкал/ч | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 2,18 |
| Прирост потребления ТЭ, Гкал | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 7,44 |
| п. Лосево |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка усадебного типа, кв.м. | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3850 | 3850 | 17200 |
| Прирост потребления мощности, Гкал/ч | 0,074 | 0,099 | 0,148 | 0,123 | 0,158 | 0,158 | 0,76 |
| Прирост потребления ТЭ, Гкал | 0,25 | 0,34 | 0,50 | 0,42 | 0,54 | 0,54 | 2,59 |
| п. Правдино |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка усадебного типа, кв.м. | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 3950 |
| Прирост потребления мощности, Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,027 | 0,027 | 0,029 | 0,18 |
| Прирост потребления ТЭ, Гкал | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,61 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка усадебного типа, кв.м. | 10485 | 10985 | 11985 | 11985 | 12835 | 12885 | 71160 |
| Прирост потребления мощности, Гкал/ч | 0,517 | 0,542 | 0,591 | 0,492 | 0,527 | 0,529 | 3,20 |
| Прирост потребления ТЭ, Гкал | 1,76 | 1,85 | 2,01 | 1,68 | 1,80 | 1,80 | 10,90 |

Также необходимо подключение к системе теплоснабжения двух зданий, находящихся в муниципальной собственности:

– нежилое здание бывшего профилактория (признана объектом культурного наследия) (г. Светогорск, ул. Льва Конторовича, 27);

– здание бывшей водолечебницы (г. Светогорск, ул. Льва Конторовича, 23).

Для расчета тепловых нагрузок системы отопления были предоставлены выписки из технических паспортов зданий Выборгского БТИ.

Перспективные тепловые нагрузки и годовые расходы тепловой энергии на здание бывшего профилактория и бывшей водолечебницы приведены в таблице ниже.

Подключение данных потребителей к системе централизованного теплоснабжения требует строительства нового трубопровода тепловой сети (ориентировочная длина составит более 1 км), а также прохода железнодорожных путей, что является экономически нецелесообразным. В связи с этим было принято решение об организации автономного теплоснабжения каждого из зданий с установкой электрокотлов.

Перспективные тепловые нагрузки и годовые расходы тепловой энергии на отопление здания бывшего профилактория (г. Светогорск, ул. Льва Конторовича, 27) и здания бывшей водолечебницы (г. Светогорск, ул. Льва Конторовича, 23)

| Адрес узла ввода | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь здания, м2 | Отапли- ваемая площадь здания, м2 | Строи-тельный объем здания, м3 | Отапли-ваемый объем здания, м3 | Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С | Удельная тепловая характеристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С | Расчетная максимальная тепловая нагрузка системы отопления (расчет по укрупненным показателям), Гкал/ч | Годовой расход тепла на обогрев здания, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| здание бывшего про-филактория (объект культурного наследия) (г. Светогорск, ул. Льва Конторовича, 27) | до 1940 | 462,4 | 462,4 | 3236,8 | 3236,8 | 18 | 0,50 | 0,0758 | 181,754 |
| здание бывшей водолечебницы (г. Светогорск, ул. Льва Конторовича, 27) | 1983 | 231,6 | 231,6 | 1876 | 1876 | 18 | 0,555 | 0,0487 | 116,929 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице ниже.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Энергоисточник | Плотность нагрузки, (Гкал/ч)/кв. км. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |
| ТЭЦ НПАО «Светогорский ЦБК» | 11,16 | 12,51 |
| Котельная гп. Лесогорский по ул. Садовая | 9,67 | - |
| Газовая БМК гп. Лесогорский по ул. Садовая | - | 23,56 |
| Котельная гп. Лесогорский, ул. Советов, 7 | 6,71 | - |
| Электрокотельная гп. Лесогорский, ул. Советов, 8А | - | 6,71 |
| Котельная дер. Лосево | 9,53 | 9,53 |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны действия существующих и перспективных источников тепловой энергии на территории Светогорского городского поселения представлены на рисунках ниже.

Прирост зон действия источников тепловой энергии на территории Светогорского городского поселения осуществляется за счет перспективного строительства (преимущественно жилищного фонда), объемы строительства которого отражены в разделе 1 настоящего документа.

Зона действия магистральных выводов ТЭЦ 
НПАО «Светогорский ЦБК» (существующее положение)

Зона действия котельной гп. Лесогорский по ул. Садовая (существующее положение)

Зона действия котельной гп. Лесогорский, ул. Советов, 7 и электрокотельной ул. Советов, 8А(существующее положение)

Зона действия котельной дер. Лосево (существующее и перспективное положение)

Зона действия магистральных выводов ТЭЦ 
НПАО «Светогорский ЦБК» (перспективное положение)

Зона действия котельной гп. Лесогорский по ул. Садовая (перспективное положение)

Зона действия котельной гп. Лесогорский, ул. Советов, 8А (перспективное положение)

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В поселке Правдино отсутствует централизованное теплоснабжение. В городе Светогорске, поселке Лесогорский и деревне Лосево частично присутствует индивидуальное теплоснабжение.

Индивидуальная жилая застройка расположена преимущественно в северо-западной и юго-западной частях города.

В связи с разрозненным характером расположения индивидуальной застройки графическое отображение зон действия индивидуального теплоснабжения является неинформативным.

Условно считается, что в зоны действия индивидуального отопления и снабжения горячей водой входят все потребители, не обеспеченные централизованным теплоснабжением.

На перспективу планируется расширение зоны индивидуального отопления за счет строительства индивидуальной жилой застройки усадебного типа.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблицах ниже.

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки ТЭЦ НПАО «Светогорский ЦБК»

| Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, в т.ч. | Гкал/час | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 |
| по пару |  | 505,40 | 505,40 | 505,40 | 505,40 | 505,40 | 505,40 | 505,40 |
| по гор. воде |  | 49,60 | 49,60 | 49,60 | 49,60 | 49,60 | 49,60 | 49,60 |
| Располагаемая мощность, в т.ч. | Гкал/час | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 |
| по пару |  | 505,40 | 505,40 | 505,40 | 505,40 | 505,40 | 505,40 | 505,40 |
| по гор. воде |  | 49,60 | 49,60 | 49,60 | 49,60 | 49,60 | 49,60 | 49,60 |
| Собственные нужды, в т.ч. | Гкал/час | 77,39 | 77,39 | 77,39 | 77,39 | 77,39 | 77,48 | 77,51 |
| по пару |  | 77,39 | 77,39 | 77,39 | 77,39 | 77,39 | 77,48 | 77,51 |
| по гор. воде |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же в % | % | 13,9% | 13,9% | 13,9% | 13,9% | 13,9% | 14,0% | 14,0% |
| по пару |  | 15,3% | 15,3% | 15,3% | 15,3% | 15,3% | 15,3% | 15,3% |
| по гор. воде |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Тепловая мощность нетто, в т.ч. | Гкал/час | 477,61 | 477,61 | 477,61 | 477,61 | 477,61 | 477,52 | 477,49 |
| по пару |  | 428,01 | 428,01 | 428,01 | 428,01 | 428,01 | 427,92 | 427,89 |
| по гор. воде |  | 49,60 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 |
| Потери в тепловых сетях, в т.ч. | Гкал/час | 8,50 | 5,01 | 5,01 | 4,94 | 4,94 | 4,92 | 4,82 |
| то же в % | % | 31,33% | 21,19% | 21,19% | 20,96% | 20,94% | 20,57% | 20,14% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 307,62 | 307,62 | 307,62 | 307,62 | 307,64 | 307,99 | 308,11 |
| Пар, в т.ч. |  | 288,99 | 288,99 | 288,99 | 288,99 | 288,99 | 288,99 | 288,99 |
| Прочая реализация |  | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 |
| Хозяйственные нужды |  | 281,86 | 281,86 | 281,86 | 281,86 | 281,86 | 281,86 | 281,86 |
| Гор. вода, в т.ч. |  | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,65 | 19,00 | 19,12 |
| ОиВ |  | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,21 | 15,52 | 15,61 |
| ГВС |  | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,47 | 2,52 | 2,54 |
| Прочая реализация |  | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника в т.ч. | Гкал/час | 316,12 | 312,63 | 312,63 | 312,56 | 312,58 | 312,91 | 312,93 |
| по пару |  | 288,99 | 288,99 | 288,99 | 288,99 | 288,99 | 288,99 | 288,99 |
| по гор. воде |  | 27,13 | 23,64 | 23,64 | 23,57 | 23,59 | 23,92 | 23,94 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-"), в т.ч. | Гкал/час | 161,49 | 164,98 | 164,98 | 165,05 | 165,03 | 164,60 | 164,56 |
| по пару |  | 139,02 | 139,02 | 139,02 | 139,02 | 139,02 | 138,93 | 138,90 |
| по гор. воде |  | 22,47 | 25,96 | 25,96 | 26,03 | 26,01 | 25,68 | 25,67 |
| то же в % | % | 29,1% | 29,7% | 29,7% | 29,7% | 29,7% | 29,7% | 29,7% |
| по пару |  | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% |
| по гор. воде |  | 45,3% | 52,3% | 52,3% | 52,5% | 52,4% | 51,8% | 51,7% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, в т.ч. | Гкал/час | 419,80 | 419,80 | 419,80 | 419,80 | 419,80 | 419,80 | 419,80 |
| по пару |  | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 |
| по гор. воде |  | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла), в т.ч. | Гкал/час | 28,99 | 31,91 | 31,91 | 31,98 | 31,96 | 31,58 | 31,55 |
| по пару |  | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,53 | 28,50 |
| по гор. воде |  | 0,37 | 3,29 | 3,29 | 3,36 | 3,34 | 3,05 | 3,05 |
| то же в % | % | 6,9% | 7,6% | 7,6% | 7,6% | 7,6% | 7,5% | 7,5% |
| по пару |  | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% |
| по гор. воде |  | 1,5% | 13,3% | 13,3% | 13,5% | 13,5% | 12,3% | 12,3% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 2 900 262,00 | 2 868 780,00 | 2 865 775,19 | 2 865 138,48 | 2 865 241,73 | 2 866 952,05 | 2 866 626,40 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 590 416,00 | 577 630,00 | 577 630,00 | 577 630,00 | 577 665,68 | 578 328,52 | 578 540,70 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 2 309 846,00 | 2 288 145,19 | 2 288 145,19 | 2 287 508,48 | 2 287 576,05 | 2 288 623,53 | 2 288 085,70 |
| Хозяйственные нужды | Гкал | 2 168 573,60 | 2 108 900,00 | 2 108 900,00 | 2 108 900,00 | 2 108 900,00 | 2 108 900,00 | 2 108 900,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 42 246,78 | 42 219,57 | 42 219,57 | 41 582,86 | 41 582,86 | 41 480,38 | 40 562,67 |
| Полезный отпуск потребителям, в т.ч.: | Гкал | 99 025,62 | 137 025,62 | 137 025,62 | 137 025,62 | 137 093,19 | 138 243,15 | 138 623,03 |
| Реализация на нужды отопления | Гкал | 79 393,54 | 79 393,54 | 79 393,54 | 79 393,54 | 79 434,06 | 80 308,09 | 80 574,35 |
| Реализация на нужды ГВС | Гкал | 19 632,08 | 19 632,08 | 19 632,08 | 19 632,08 | 19 659,13 | 19 935,06 | 20 048,68 |
| Прочая реализация пар | Гкал | 43 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| Прочая реализация гор.вода | Гкал | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| условного (всего), в т.ч. | тыс. тут. | 478,61 | 478,14 | 478,14 | 478,04 | 478,05 | 478,22 | 478,13 |
| на выработку ЭЭ |  | 121,19 | 121,19 | 121,19 | 121,19 | 121,19 | 121,19 | 121,19 |
| на выработку ТЭ |  | 360,34 | 356,95 | 356,95 | 356,85 | 356,86 | 357,03 | 356,94 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Переводной коэффициент для природного газа | - | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Переводной коэффициент для мазута |  | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Переводной коэффициент для прочих видов топлива |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Расход натурального топлива (природный газ) | тыс.куб.м. | 127 643,79 | 131 320,00 | 126 444,59 | 169 339,20 | 169 342,94 | 169 400,82 | 169 371,10 |
| Расход натурального топлива (мазут) | т | 1 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход натурального топлива (прочие виды) | т | 864 126,34 | 836 230,00 | 856 007,94 | 1 146 397,04 | 1 146 422,32 | 1 146 814,19 | 1 146 612,98 |

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки котельной гп. Лесогорский по ул. Садовая

| Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,38 |
| то же в % | % | 6,5% | 6,5% | 6,5% | 6,5% | 4,4% | 4,4% | 4,9% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,82 | 7,31 | 7,31 | 7,27 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,62 | 0,46 | 0,46 | 0,42 | 0,36 | 0,34 | 0,34 |
| то же в % | % | 48,98% | 41,67% | 41,67% | 38,89% | 35,30% | 34,00% | 29,36% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,82 |
| ОиВ | Гкал/час | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,74 |
| ГВС | Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 1,26 | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 1,02 | 1,00 | 1,16 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 3,56 | 3,72 | 3,72 | 3,74 | 6,29 | 6,31 | 6,12 |
|  | % | 69,1% | 72,1% | 72,1% | 72,5% | 82,3% | 82,5% | 80,0% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 3,44 | 3,44 | 2,72 | 2,72 | 5,21 | 5,21 | 5,21 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/час | 1,94 | 2,42 | 1,71 | 1,73 | 4,28 | 4,30 | 4,16 |
|  | % | 56,3% | 70,4% | 62,6% | 63,6% | 82,1% | 82,5% | 79,8% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 7,08 | 7,43 | 8,24 | 8,25 | 7,82 | 7,78 | 8,48 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,25 | 0,48 | 0,53 | 0,54 | 0,34 | 0,34 | 0,42 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 6,83 | 6,95 | 7,71 | 7,71 | 7,47 | 7,44 | 8,06 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,24 | 1,91 | 1,79 | 1,79 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 4,41 | 4,53 | 5,29 | 5,47 | 5,56 | 5,65 | 6,27 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ОиВ | тыс. Гкал | 3,96 | 4,04 | 4,57 | 4,69 | 4,75 | 4,81 | 5,24 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 0,45 | 0,49 | 0,72 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 1,03 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 151,98 | 151,98 | 151,98 |
| Расход условного топлива | тут | 1139,31 | 1194,92 | 1325,74 | 1327,68 | 1187,97 | 1182,70 | 1288,13 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 166,74 | 172,01 | 172,01 | 172,15 | 155,88 | 155,88 | 155,88 |
| Переводной коэффициент для ДТ |  | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |  |  |  |
| Переводной коэффициент для природного газа |  |  |  |  |  | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| Расход натурального топлива (ДТ) | Т | 783,42 | 821,65 | 911,61 | 912,94 |  |  |  |
| Расход натурального топлива (природный газ) | тыс.куб.м. |  |  |  |  | 1019,33 | 1014,82 | 1105,29 |

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки котельной гп. Лесогорский, ул. Советов

| Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 0,17 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 0,17 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же в % | % | 0,03 | 1,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 0,17 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| то же в % | % | 28,8% | 26,7% | 26,7% | 26,7% | 8,4% | 8,4% | 8,4% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ОиВ | Гкал/час | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ГВС | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 0,01 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | % | 7,4% | 44,6% | 46,4% | 46,4% | 57,2% | 57,2% | 57,2% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/час | -0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | % | -66,7% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 39,7% | 39,7% | 39,7% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ОиВ | тыс. Гкал | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 170,79 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии (принято на основании перечня и мощности оборудования, планируемого к установке в котельной) | кВт ч / Гкал |  | 1705,00 | 1705,00 | 1705,00 | 1705,00 | 1705,00 | 1705,00 |
| Расход условного топлива | тут | 136,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 176,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переводной коэффициент | нт/ут | 1,45 |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | т | 94,44 |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии | тыс. кВтч |  | 1,35 | 1,32 | 1,31 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки котельной дер. Лосево

| Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| то же в % | % | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,05 |
| то же в % | % | 18,7% | 23,2% | 23,2% | 20,6% | 20,6% | 20,6% | 6,7% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| ОиВ | Гкал/час | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| ГВС | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 0,86 | 0,91 | 0,91 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,75 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 2,50 | 2,45 | 2,45 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,61 |
|  | % | 72,8% | 71,4% | 71,4% | 72,2% | 72,2% | 72,2% | 76,0% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/час | 0,89 | 0,95 | 0,94 | 0,97 | 1,00 | 1,03 | 1,05 |
|  | % | 51,5% | 55,5% | 54,9% | 56,6% | 58,3% | 60,0% | 61,2% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 4,40 | 4,70 | 4,16 | 4,00 | 3,98 | 3,98 | 3,30 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 4,30 | 4,63 | 4,07 | 3,90 | 3,88 | 3,88 | 3,22 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,36 | 1,13 | 1,13 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,29 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ОиВ | тыс. Гкал | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 163,40 | 162,63 | 162,63 | 162,63 | 162,63 | 162,63 | 162,63 |
| Расход условного топлива | тут | 718,88 | 764,75 | 677,12 | 649,93 | 646,47 | 646,47 | 536,93 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 167,34 | 165,06 | 166,50 | 166,50 | 166,50 | 166,50 | 166,50 |
| Переводной коэффициент | нт/ут | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Расход натурального топлива | тыс. куб. м. / т | 636,98 | 677,63 | 599,97 | 575,88 | 572,82 | 572,82 | 475,76 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Светогорского городского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, обеспечивающие теплоснабжение потребителей в границах двух или более поселений.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

, руб./Гкал

где:  - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя  , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя  Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

, лет,

где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075;

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Таким образом, для каждого нового подключения необходимо рассчитывать целесообразность, в соответствии с Приложением №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019 г., утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения должны быть рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии, расположенных на территории Светогорского городского поселения, представлены в таблице ниже.

Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | ТЭЦ НПАО «Светогорский ЦБК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 200 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 | 1600 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч | 57,91 | 57,91 | 57,91 | 58,28 |  | 58,28 | 58,29 | 58,86 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,48 |  | 3,48 | 3,48 | 3,52 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | н/д | н/д | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 54,80 |  | 54,80 | 54,80 | 55,34 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч | 57,91 | 57,91 | 57,91 | 58,28 |  | 58,28 | 58,29 | 58,86 |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч | 27,70 | 27,70 | 27,70 | 27,88 |  | 27,88 | 27,88 | 28,16 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч | 82,15 | 82,15 | 82,15 | 82,68 |  | 82,68 | 82,68 | 83,50 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч | 117,85 | 117,85 | 117,85 | 117,32 |  | 117,32 | 117,32 | 116,50 |
| Доля резерва | % | 58,9% | 58,9% | 58,9% | 58,7% |  | 58,7% | 58,7% | 58,3% |
| Расход на заполнение системы | куб.м./ч | 85 | 85 | 85 | 85 |  | 85 | 85 | 85 |
| 2. |  | Котельная по ул. Садовая |  |  |  | БМК гп. Лесогорский по ул. Садовая (Новая) |  |  |  |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 7 | 7 | 7 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,349 |  | 4,137 | 4,030 | 4,030 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  | 0,29 | 0,28 | 0,28 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | н/д | н/д | н/д | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,044 |  | 3,847 | 3,748 | 3,748 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,35 |  | 4,14 | 4,03 | 4,03 |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,44 |  | 2,32 | 2,26 | 2,26 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,48 |  | 6,16 | 6,00 | 6,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч | - | - | - | - |  | 0,84 | 1,00 | 1,00 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - |  | 11,9% | 14,2% | 14,2% |
| Расход на заполнение системы | куб.м./ч | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,0 |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 3. |  | Дизельная БМК ул. Советов,7 |  |  |  | Электрокотельная гп. Лесогорский (Новая) |  |  |  |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | н/д | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Расход на заполнение системы | куб.м./ч | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |
| 4. |  | Котельная дер. Лосево (1 Сценарий) |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 60 | 60 | 60 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |  | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Расход на заполнение системы | куб.м./ч | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 |
| 5. |  | Котельная дер. Лосево (2 Сценарий) |  |  |  | Новая котельная дер. Лосево (2 Сценарий) |  |  |  |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 60 | 60 | 60 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |  | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч | - | - | - | - |  | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - |  | 35,3% | 35,3% | 35,3% |
| Расход на заполнение системы | куб.м./ч | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в составе раздела 3.1 настоящего документа.

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Светогорского городского поселения

Описание сценариев развития теплоснабжения Светогорского городского поселения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения на территории Светогорского городского поселения сформированы на основании:

- Генерального плана Светогорского городского поселения;

- Утвержденной схемы газоснабжения Светогорского городского поселения;

- Предложений Администрации городского поселения и организаций, осуществляющих на территории городского поселения регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Настоящей схемой теплоснабжения предусматривается два сценария развития систем централизованного теплоснабжения:

В соответствии с 1 Сценарием развития систем централизованного теплоснабжения предусматривается:

БМК гп. Лесогорский по ул. Садовая:

- Строительство новой отдельно стоящей блок-модульной газовой водогрейной котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский, ул. Садовая, земельный участок 14а., кадастровый номер земельного участка 47:01:0501004:479.

Мощность новой котельной составляет 8,9 МВт (7,65 Гкал/час). Ориентировочный срок завершения строительства – 2028 год.

Основное оборудование, предполагаемое к установке на котельной, представлено 3 котлами по 2,8 МВт и 1 котлоагрегат единичной тепловой мощностью 0,5 МВт.

- Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов потребителей с установкой теплообменных аппаратов и организацией закрытой схемы горячего водоснабжения.

- Проведение наладки тепловой сети, оптимизация гидравлических режимов с установкой регуляторов давления и температуры и дроссельных шайб на вводах потребителей.

БМК гп. Лесогорский, ул. Советов

В отношении котельной в 2025 году запланирован вывод существующего (временная дизельная БМК) источника из эксплуатации с установкой новой электрической котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский, ул. Советов, д.8 А, кадастровый номер земельного участка 47:01:0501002:2792.

Мощность электрической котельной составит 0,325 МВт (2 котла «ЭКО-М100» по 100 кВт и 1 котел «ЭКО-М125» 125 кВт установленной тепловой мощности каждый).

Котельная дер. Лосево

В отношении котельной дер Лосево настоящим сценарием предусматривается замена основного оборудования на аналогичное после исчерпания нормативного срока эксплуатации (ориентировочно в 2026-2027 гг.).

ТЭЦ НПАО «Светогорский ЦБК»

В отношении ТЭЦ НПАО «Светогорский ЦБК» мероприятия не запланированы. Стоит отметить, что строительство новых котельных в черте 
г. Светогорск с переключением на них отопительной нагрузки станции нецелесообразно, так как обеспечение теплоснабжения потребителей вне производственной площадки ЦБК осуществляется в качестве дополнительной полезной нагрузки (за счет сжигания вторичных энергоресурсов, а также значительных объемов выработки тепловой энергии на хозяйственные нужды предприятия, отпускаемая с коллектора ТЭЦ тепловая энергия реализуется по тарифу менее 800 руб/Гкал без НДС), а стоимость строительства нового источника тепловой мощностью, позволяющей обеспечивать существующую и перспективную нагрузку, значительна.

2 Сценарий развития систем централизованного теплоснабжения предусматривает замену котельной дер. Лосево на новую с проведением мероприятий по остальным источникам теплоснабжения аналогично 1 Сценарию.

Предлагается рассмотреть строительство новой котельной рядом со старой угольной котельной, западнее участка с кадастровым номером 47:01:0813001:237.

Ориентировочная мощность новой котельной составит 3 МВт (2 котла по 1,5 МВт установленной тепловой мощности каждый). Срок завершения указанных мероприятий – 2027 г.

Независимо от Сценария развития систем централизованного теплоснабжения Светогорского городского поселения, предусматриваются мероприятия по подключению перспективных объектов капитального строительства в соответствии с положениями Главы 2 Обосновывающих материалов к настоящей схеме теплоснабжения, а также реконструкция ветхих и выработавших нормативный срок эксплуатации тепловых сетей.

Подробно мероприятия по каждому из предлагаемых Сценариев рассмотрены в соответствующих разделах настоящей схемы теплоснабжения (Главы №№7, 8, 9 Обосновывающих материалов).

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Светогорского городского поселения

В соответствии с описанными ранее сценарными условиями развития систем централизованного теплоснабжения сформированы перечни мероприятий.

Суммарно на реализацию сценариев потребуется:

- для 1 Сценария – 1 567 998,07 тыс. руб.

- для 2 Сценария – 1 648 734,98 тыс. руб.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Светогорского городского поселения отсутствуют.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Котельная дер. Лосево:

В отношении котельной дер Лосево приоритетным сценарием предусматривается замена основного оборудования на аналогичное после исчерпания нормативного срока эксплуатации (ориентировочно в 2026-2027 гг.).

Оценка стоимости рассмотренных мероприятий приведена в таблице ниже.

Оценка финансовых затрат на реализацию мероприятий, не рассмотренных в составе прочих разделов Главы 7 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

| Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2025 год) (без НДС), тыс. рублей | Стоимость реализации, млн. руб. без НДС в ценах базового периода | Метод определения стоимости | Период реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена котельных агрегатов на аналогичные в связи с исчерпанием нормативного срока эксплуатации (котельная дер. Лосево) | 5596,38 | 5,60 | Объект-аналог (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0345300043218000010) | 2026-2027 | Оценка выполнена с учетом временного коэффициента изменения стоимости |

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения реализованы в рамках реализации мероприятий, рассмотренных в последующих разделах настоящего документа.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии на территории Светогорского городского поселения не осуществляется.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Cхемой теплоснабжения предусматриваются следующие мероприятия:

БМК гп. Лесогорский по ул. Садовая:

Строительство новой отдельно стоящей блок-модульной газовой водогрейной котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский, ул. Садовая, земельный участок 14а., кадастровый номер земельного участка 47:01:0501004:479.

Мощность новой котельной составляет 8,9 МВт (7,65 Гкал/час). Ориентировочный срок завершения строительства – 2028 год.

Основное оборудование, предполагаемое к установке на котельной, представлено 3 котлами по 2,8 МВт установленной тепловой мощности каждый.

БМК гп. Лесогорский, ул. Советов

В отношении котельной в 2025 году запланирован вывод существующего (временная дизельная БМК) источника из эксплуатации с установкой новой электрической котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, гп. Лесогорский, ул. Советов, д.8 А, кадастровый номер земельного участка 47:01:0501002:2792.

Мощность электрической котельной составит 0,325 МВт (2 котла «ЭКО-М100» по 100 кВт и 1 котел «ЭКО-М125» 125 кВт установленной тепловой мощности каждый).

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий по ликвидации существующих источников с переключением тепловой нагрузки на новые энергоисточники

| Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2025 год) (без НДС), тыс. рублей | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство новой газовой котельной по адресу гп. Лесогорский, ул. Садовая, земельный участок, 14а. | 231 289,00 | 2028 | 2028 |
| Разработка проектной и рабочей документации для строительства отдельно стоящей блок-модульной газовой водогрейной котельной пос. Лесогорский, ул. Садовая | 14 000,00 | 2025 | 2025 |
| Установка электрокотла мощностью 90 кВт в здании бывшего санатория г. Светогорск, ул. Льва Конторовича, 27 | 864,75 | 2026 | 2026 |
| Установка электрокотла мощностью 60 кВт в здании бывшего водолечебницы г. Светогорск, ул. Льва Конторовича, 23 | 739,50 | 2026 | 2026 |

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Котельные, размещенные в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Перечень источников теплоснабжения с указанием температурного графика и способа организации горячего водоснабжении потребителей приведен в таблице ниже.

Температурные графики и тип системы источников теплоснабжения на территории Светогорского городского поселения

| № п/п | Источник | Температурный график | Тип системы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ НПАО «Светогорский ЦБК» | 90-68 °С (со срезкой на ГВС 62 °С) | 2х трубная открытая (с отбором на нужды ГВС) |
| 2 | Котельная гп. Лесогорский по ул. Садовая | 95-70 °С | 2х трубная открытая (с отбором на нужды ГВС) |
| 3 | Котельная гп. Лесогорский, ул. Советов | 95-70 °С | 2-хтрубная система без ГВС |
| 4 | Котельная дер. Лосево | 95-70 °С | 2-хтрубная система без ГВС |

Изменение графиков регулирования отпуска тепловой энергии от котельных не предусматривается.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Сведения в отношении предложений по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Светогорского городского поселения приведены в таблице ниже.

Сведения в отношении предложений по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Светогорского городского поселения

| Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ НПАО "Светогорский ЦБК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, в т.ч. | Гкал/час | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 |
| по пару |  | 505,40 | 505,40 | 505,40 | 505,40 | 505,40 | 505,40 | 505,40 |
| по гор. воде |  | 49,60 | 49,60 | 49,60 | 49,60 | 49,60 | 49,60 | 49,60 |
| Располагаемая мощность, в т.ч. | Гкал/час | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 |
| по пару |  | 505,40 | 505,40 | 505,40 | 505,40 | 505,40 | 505,40 | 505,40 |
| по гор. воде |  | 49,60 | 49,60 | 49,60 | 49,60 | 49,60 | 49,60 | 49,60 |
| Котельная гп. Лесогорский по ул. Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Временная дизельная БМК |  |  |  | Новая газовая БМК |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
| Котельная гп. Лесогорский, ул. Советов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Временная дизельная БМК | Новая электрокотельная |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 0,17 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 0,17 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Котельная дер. Лосево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Замена котла ЗиоСаб-2000 | Замена котла ЗиоСаб-2000 |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствуют.

Предложения по резервированию источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии, обеспечивающих надежность теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий

Согласно положениям СП 124.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), резервирование источников тепла по основному оборудованию обеспечивается следующим условием выбора котлов: при выходе из строя самого мощного котла производительность оставшихся котлов должна обеспечить покрытие в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха, от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2-й и 3-й категорий и 100% расчетной нагрузки потребителей 1-й категории. При возможности, допускается отключение системы горячего водоснабжения. Котельная должна быть обеспечена нормативным запасом аварийного топлива. Электроснабжение котельной производительностью более 10 Гкал/ч фактически должно соответствовать первой категории.

В настоящее время, на всех источниках Светогорского городского поселения предусмотрены мероприятия по обеспечению необходимого уровня резервирования тепловой мощности (баланс мощности источников представлен в п.2.3 Пояснительной записки и п.7.12 Главы 7 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения).

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) отсутствуют.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В настоящем разделе разработаны мероприятия по строительству тепловых сетей, направленные на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

В электронной модели системы теплоснабжения поселения созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

Оценка стоимости мероприятий выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2025 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 130/пр от 05.03.2025 года.

Определение стоимости реализации строительства приведено в таблице ниже.

Оценка финансовых потребностей на реализацию проектов по обеспечению перспективных приростов тепловой нагрузки на территории Светогорского городского поселения в рамках проекта концессионного соглашения

| Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2025 год) (без НДС), тыс. рублей | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство участка тепловой сети от новой газовой БМК ул. Садовая до узла 1 с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 300 мм L = 24,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 2 170,00 | 2027 | 2027 |
| Строительство участков тепловых сетей в г. Светогорске для подключения перспективного потребителя (МКД): «ТК-56а(П) - ТК-56б(П)» с прокладкой трубопровода ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) мм L = 40,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; «ТК-56б(П) - МКД № 1 (перспектива)» с прокладкой трубопровода ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 35,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство тепловых камер ТК-56а(П), ТК-56б(П) | 5 799,74 | 2029 | 2029 |
| Строительство участка тепловых сетей в г. Светогорске для подключения перспективного потребителя (МКД) «ТК-56б(П) - МКД № 2 (перспектива)» с прокладкой трубопровода ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 70,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 3 147,08 | 2030 | 2030 |

Оценка финансовых потребностей на реализацию проектов по обеспечению перспективных приростов тепловой нагрузки на территории Светогорского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Ду | Стоимость по НЦС, тыс. руб/100 м | Коэффициент перевода цен | Итого млн. руб. без НДС | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦСТ ТЭЦ НПАО «Светогорский ЦБК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта перспективного строительства "Торговый центр" | ПУз.1 | Торговый центр | 13,38 | 80 | 5132,79 | 0,9 | 0,62 | 2028 |
| 1.1.2 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта перспективного строительства "СТО" | ТК 2 | СТО | 741,44 | 25 | 4741,79 | 0,9 | 31,64 | 2026-2027 |
| ЦСТ котельной гп. Лесогорский по ул. Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта перспективного строительства "Малоэтажная жилая застройка" | Уз. 161 | Малоэтажная многоквартирная застройка | 288,94 | 150 | 6424,2 | 0,9 | 16,71 | 2025-2030 |
| 1.1.4 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта перспективного строительства "Амбулатория ФАП" | ПУз.2 | ФАП | 190,99 | 150 | 6424,2 | 0,9 | 11,04 | 2026-2030 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Настоящей схемой теплоснабжения согласно приоритетному сценарию развития предусматривается переключение тепловой нагрузки с временных дизельных БМК на новые источники тепловой энергии:

- котельная гп. Лесогорский по ул. Садовая – новая газовая БМК;

- котельная гп. Лесогорский, ул. Советов, 7 – новая электрокотельная по адресу ул. Советов, 8А.

Строительство тепловых сетей с целью переключения тепловой нагрузки предполагается осуществлять в период возведения новых энергоисточников.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В рамках настоящей схемы теплоснабжения предлагается осуществить ряд мероприятий, направленных на повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей:

- Реконструкция тепловых сетей от источников тепловой энергии;

- Проведение наладки тепловой сети системы теплоснабжения с установкой балансировочных клапанов;

- Вынос участков тепловых сетей частных территорий и подвалов жилых домов.

Оценка стоимости мероприятий выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2025 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 130/пр от 05.03.2025 года.

Определение стоимости реализации строительства приведено в таблице ниже.

Оценка финансовых потребностей на реализацию проектов по повышению надежности и качества теплоснабжения потребителей на территории Светогорского городского поселения

| Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2025 год) (без НДС), тыс. рублей | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети от котельной г.п. Лесогорский, ул. Советов |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей от котельной г.п. Лесогорский ул. Советов, 7 с изменением трассировки и точек присоединения потребителей: демонтаж участка «ввод в здание котельной - переход с 76 на 108» подвальной прокладки Dу 70 мм L = 7,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «переход с 76 на 108 - коллектор котельной» подвальной прокладки Dу 100 мм L = 7,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «коллектор котельной - вывод из крыши котельной» надземной прокладки Dу 50 мм L = 7,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «вывод из крыши котельной - Нежилое здание ул. Советов, 8» надземной прокладки Dу 50 мм L = 41,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «коллектор котельной - переход с 76 на 57» подвальной прокладки Dу 70 мм L = 13,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «переход с 76 на 57 - переход с 57 на 32» подвальной прокладки Dу 50 мм L = 4,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «переход с 57 на 32 - вывод из котельной» подвальной прокладки Dу 25 мм L = 2,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «вывод из котельной - 1» надземной прокладки Dу 40 мм L = 60,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «1 - Мастерские» надземной прокладки Dу 40 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «коллектор котельной - переход с 76/89 на 108» подвальной прокладки Dу 70 мм L = 2,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «переход с 76/89 на 108 - отвод на ж/д ул. Советов, 5» подвальной прокладки Dу 100 мм L = 5,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА ул. Советов, 7 - вывод из здания ул. Советов, 7» подвальной прокладки Dу 50 мм L = 9,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «вывод из здания ул. Советов, 7 - ТК-1» надземной прокладки Dу 50 мм L = 133,0 м в двухтр. исч.; строительство участка «БМК (электрокотельная) - ТК-1 (П)» трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 18,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «ТК-1 (П) - ТК-1» трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 165,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «ТК-1 (П) - 1» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 95,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «1 - Мастерские» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 1,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; строительство участка «ТК-1 (П) - отвод на ж/д ул. Советов, 5» трубопроводом ГПИ 75/125 (69,5х4,6) L = 25,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «ТК-1 (П) - Нежилое здание ул. Советов, 8» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 40,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство новой тепловой камеры ТК-1(П) с запорной и дренажной арматурой; реконструкция тепловой камеры ТК-1 | 19 050,23 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участка тепловой сети "ЗА ТК-1 - ТК-2" в части тепловой камеры ТК-2 | 1 056,00 | 2026 | 2026 |
| Всего по реконструкции участков трубопроводов тепловых сетей от котельной г.п. Лесогорский, ул. Советов | 20 106,23 |  |  |
| Тепловые сети от котельной г.п. Лесогорский, ул. Садовая |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловой сети ТК-2 - ТК-3 в части тепловой камеры ТК-2 | 1 003,20 | 2026 | 2026 |
| Проведение реконструкции участков трубопроводов тепловой сети от ТК-1в до ТК-1 (ЗА ТК-1в - 1.1, 1.1. - 1.2, 1.2 - 1.4, 1.4 - ТК-1), участка "ЗА ТК-1 - ввод в жилой дом ул. Садовая, 17" и отводов к ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ" (2 ввода, ул. Труда, 7б) (участки тепловой сети "ввод в жилой дом ул. Садовая, 17 - отвод на ул. Труда, 7б", "отвод на ул. Труда, 7б - ЗА жилого дома ул. Садовая, 17") с переподключением к системе централизованного теплоснабжения помещений ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ", расположенных в здании по адресу ул. Труда, 7б, с проведением паспортизации системы теплопотребления и разработкой испонительной документации, в том числе аксонометрических схем трубопроводов существующих систем отопления и горячего водоснабжения зданий жилых домов ул. Труда, 7, ул. Садовая, 17 и нежилого здания по адресу ул. Труда, 7б, проведением реконструкции существующих систем теплопотребления зданий и организация узла ввода тепловой энергии в помещения ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ" в здании (г.п. Лесогорский, ул. Труда, 7б) | 7 801,71 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский «1.13 - ж/д Ленинградское шоссе, 30» с уменьшением диаметра: демонтаж участка «1.13 - ж/д Ленинградское шоссе, 30» подземной бесканальной прокладки Dу 50 мм L = 41,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «1.13 - ж/д Ленинградское шоссе, 30» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 41,0 м подземной бесканальной прокладки | 2 120,04 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-7 - 2.2» подземной бесканальной прокладки Dу 80 мм L = 10,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-7 - 2.2» трубопроводом ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 10,0 м подземной бесканальной прокладки | 517,08 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА 2.3 - Почта ПАО "Ростелеком"» надземной прокладки Dу 25 мм L = 0,5 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА 2.3 - Почта ПАО "Ростелеком"» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 0,5 м надземной прокладки | 25,85 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ЗА 2.9 - 2.9.1» надземной прокладки Dу 125 мм L = 39,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.9.1 - 2.9.2» подземной бесканальной прокладки Dу 125 мм L = 4,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.9.2 - 2.9.3» надземной прокладки Dу 125 мм L =27,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.9.3 - 2.9.4» подземной бесканальной прокладки Dу 125 мм L = 14,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.9.4 - МБОУ "Лесогорская СОШ"» надземной прокладки Dу 125 мм L =32,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «2.9 - МБОУ "Лесогорская СОШ"» трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 116,0 м подземной бесканальной прокладки | 5 998,17 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-16 - ЗА ул. Садовая, 4» подземной бесканальной прокладки Dу 50 мм L = 9,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-16 - ЗА ул. Садовая, 4» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 9,0 м подземной бесканальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-16 | 1 468,58 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участков тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-21 - 4.4» подземной канальной прокладки Dу 80 мм L = 30,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «4.4 - ТК-20» подземной канальной прокладки Dу 80 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-21 - 4.4» трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 30,0 м в двухтр. исч.подземной канальной прокладки; прокладка участка «4.4 - ТК-20» трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 1,0 м в двухтр. исч.подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-21 | 2 670,96 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «4.4 - ТК-20а» подземной канальной прокладки Dу 70 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА ТК-20а - ж/д пер. Зеленый, 5» подземной канальной прокладки Dу 70 мм L = 14,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «4.4 - ТК-20а» трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 1,0 м в двухтр. исч.подземной канальной прокладки; прокладка участка «ЗА ТК-20а - ж/д пер. Зеленый, 5» трубопроводом ГПИ 63/110 (63 х 5,8) мм L = 14,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-20а | 1 753,63 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-20 - ввод в ж/д ул. Октябрьская, 8» подземной канальной прокладки 2Dу 32/50 мм L = 42,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-20 - ввод в ж/д ул. Октябрьская, 8» трубопроводом ГПИ 63/110 (63,0 х 5,8) мм L = 42,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-20 | 3 174,95 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ТК-21 - ТК-22» подземной канальной прокладки Dу 125 мм L = 23,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-21 - ТК-22» трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 23,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой каметры ТК-22 | 2 149,29 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участков тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ТК-22 - ТК-10» подземной канальной прокладки Dу 125 мм L = 44,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-22 - ТК-10» трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 44,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой каметры ТК-10 | 3 278,37 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участков тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ТК-10 - 4.7» подземной канальной прокладки Dу 100 мм L = 33,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «4.7 - ввод в ж/д пер. Зеленый, 1» подземной канальной прокладки Dу 80 мм L = 9,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-10 - ввод в ж/д пер. Зеленый, 1» трубопроводом ГПИ 75/125 (75,0 х 6,8) мм L = 42,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 2 171,75 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участков тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-10 - 4.6» надземной прокладки Dу 50 мм L = 56,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «4.6 - ввод в ж/д пер. Зеленый, 2» подземной бесканальной прокладки Dу 50 мм L = 6,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-10 - ввод в ж/д пер. Зеленый, 2» трубопроводом ГПИ 50/110 (47,7 х 3,6) мм L = 62,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 3 205,92 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участков тепловой сети г.п. Лесогорский с изменением типа прокладки: демонтаж участка «ЗА ТК-10 - 4.5» надземной прокладки Dу 50 мм L = 18,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «4.5 - ж/д пер. Зеленый, 4» надземной прокладки 2Dу 40/25 мм L = 2,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «4.5 - ж/д пер. Зеленый, 4» надземной прокладки Dу 50 мм L = 20,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-10 - 4.5» трубопроводом ГПИ 50/110 (50,0 х 4,6) мм L = 18,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «4.5 - ввод 1 ж/д пер. Зеленый, 4» трубопроводом ГПИ 40/110 (40,0 х 3,7) мм L = 2,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки (увеличение диаметра); прокладка участка «4.5 - ввод 2 ж/д пер. Зеленый, 4» трубопроводом ГПИ 40/110 (40,0 х 3,7) мм L = 20,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки (уменьшение диаметра) | 2 068,33 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участков тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ТК-14 - 5» надземной прокладки Dу 250 мм L = 116,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «5 - 6» подхземной бесканальной прокладки Dу 250 мм L = 9,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «6 - 7» надземной прокладки Dу 250 мм L = 27,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «8 - 9» надземной прокладки Dу 250 мм L = 9,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-14 - 5» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 200 мм L = 116,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; прокладка участка «5 - 6» ППУ-трубопроводом (ППУ-П) Dу 200 мм L = 9,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «6 - 7» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 200 мм L = 27,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; прокладка участка «8 - 9» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 200 мм L = 9,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; реконструкция каметры ТК-14 | 14 023,21 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра и изменением типа прокладки: демонтаж участка «9.1 - ж/д ул. Гагарина, 1» надземной прокладки Dу 70 мм L = 0,5 м в двухтр. исч.; прокладка участка «9.1 - ж/д ул. Гагарина, 1» трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 0,50 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 25,85 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «9.2 - ввод в ж/д ул. Гагарина, 3» надземной прокладки Dу 70 мм L = 39,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «9.2 - ввод в ж/д ул. Гагарина, 3» трубопроводом ГПИ 50/100 (47,7 х 3,6) мм L = 39,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 2 016,63 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «9 - 10» надземной прокладки Dу 250 мм L = 12,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «9 - 10» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу200 мм L = 12,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 966,50 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участков тепловой сети г.п. Лесогорский с изменением диаметра: демонтаж участка «ЗА 11.1 - 11.2» подземной бесканальной прокладки Dу 70 мм L = 21,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «11.2 - ж/д ул. Московская, 17» подземной канальной прокладки Dу 25 мм L = 7,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «11.2 - 11.3» подземной канальной прокладки Dу 25 мм L = 10,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА 11.1 - 11.2» трубопроводом ГПИ 63/110 (63,0 х 5,8) мм L = 21,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «11.2 - ж/д ул. Московская, 17» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 7,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; прокладка участка «11.2 - 11.3» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 10,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 1 964,92 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участков тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ЗА 12 - 12.1» подземной бесканальной прокладки Dу 70 мм L = 18,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «12.1 - 12.2» подземной канальной прокладки Dу 50 мм L = 11,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «12.1 - ж/д ул. Московская, 14» подземной канальной прокладки Dу 50 мм L = 5,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА 12 - 12.1» трубопроводом ГПИ 63/110 (63,0 х 5,8) мм L = 18,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «12.1 - 12.2» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 11,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; прокладка участка «12.1 - ж/д ул. Московская, 14» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 5,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 1 758,08 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участков тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-16а - 14» надземной прокладки Dу 100 мм L = 117,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «14 - 15» подземной бесканальной прокладки Dу 100 мм L = 11,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «15 - 15.1» надземной прокладки Dу 100 мм L = 32,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «15.1 - 15.2» надземной прокладки Dу 100 мм L = 12,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «15.2 - 16» надземной прокладки Dу 100 мм L = 34,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «16 - 17» надземной прокладки Dу 100 мм L = 29,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА 17 - ж/д ул. Московская, 10» надземной прокладки Dу 50 мм L = 15,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «17 - ЗА 17» надземной прокладки Dу 100 мм L = 0,5 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА 17 - 18» надземной прокладки Dу 100 мм L = 113,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «18 - 19» подземной бесканальной прокладки Dу 80 мм L = 9,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-16а - 16» трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 206,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки (изменение типа прокладки); прокладка участка «16 - 17» трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 29,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки (изменение типа прокладки); прокладка участка «ЗА 17 - ТК-23(П) - НС -18 - 19 - ТК-24 (П)» трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 126 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки (изменение типа прокладки), строительство новой тепловой камеры ТК-23(П) | 20 553,79 | 2028 | 2028 |
| Реконструкция участков тепловой сети г.п. Лесогорский к ж/д ул. Московская, 1, 3, 4, 5, 6, 7 с изменением трассировки и точек присоединения: демонтаж участка «19 - НС» надземной прокладки Dу 100 мм L = 16,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «НС - 21» надземной прокладки Dу 100 мм L = 4,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «21 - 22» надземной прокладки Dу 100 мм L = 27,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «22 - 23» надземной прокладки Dу 100 мм L = 35,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА 23 - ввод в ж/д ул. Московская, 7» надземной прокладки Dу 25 мм L = 0,5 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «23 - 24» надземной прокладки Dу 100 мм L = 24,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА 24 - 24.1» надземной прокладки Dу 40 мм L = 19,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «24 - 25» надземной прокладки Dу 100 мм L = 17,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА 25 - ввод в ж/д ул. Московская, 6» надземной прокладки Dу 25 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «25 - 26» надземной прокладки Dу 100 мм L = 43,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА 26 - ввод в ж/д ул. Московская, 5» надземной прокладки Dу 50 мм L = 13,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «26 - 27» надземной прокладки Dу 80 мм L =35,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА 27 - ввод в ж/д ул. Московская, 4» надземной прокладки Dу 50 мм L = 6,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА 27 - 28» надземной прокладки Dу 80 мм L = 115,0 м в двухтр. исч.; строительство участка «ТК-24(П) - 21» с прокладкой трубопровода ГПИ (P = 6 бар) 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 16 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «ТК-24(П) - 22(П)» с прокладкой трубопровода ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 60,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «22(П) - ввод в жилой дом ул. Московская, 7"» с прокладкой трубопровода ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 35,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «22(П) - 24.1» с прокладкой трубопровода ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 35,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «24.1 - 24(П)» с прокладкой трубопровода ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 10,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «24(П) - ввод в ж/д ул. Московская, 6» с прокладкой трубопровода ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 35,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «24(П) - 25(П)» с прокладкой трубопровода ГПИ 63/110 (58,5 х 6,0) мм L = 45,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «25(П) - ввод ж/д ул. Московская, 5» с прокладкой трубопровода ГПИ 40/90 (Р = 6 бар) (40,0 х 3,7) мм L = 40,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «25(П) - 26(П)» с прокладкой трубопровода ГПИ 63/110 (58,5 х 6,0) мм L = 60,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «26(П) - ввод ж/д ул. Московская, 4» с прокладкой трубопровода ГПИ 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 50,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «26(П) - 27(П)» с прокладкой трубопровода ГПИ 50/110 (47,7 х 3,6) мм L = 120,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «27(П) - 28» с прокладкой трубопровода ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 36,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство тепловой камеры ТК-24(П) | 29 111,52 | 2028 | 2028 |
| Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра и изменением типа прокладки: демонтаж участка «ЗА 21- ввод в ж/д ул. Московская, 9» надземной прокладки Dу 50 мм L = 20,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА 21- ввод в ж/д ул. Московская, 9» трубопроводом ГПИ (Р = 6 бар) 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 20,0 м подземной бесканальной прокладки | 1 034,17 | 2028 | 2028 |
| Реконструкция участков тепловой сети г.п. Лесогорский с изменением диаметра и типа прокладки: демонтаж участка «ЗА 28 - 28.1» надземной прокладки Dу 40 мм L = 6,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «28.1 - ж/д ул. Московская, 1» надземной прокладки Dу 25 мм L = 6,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА 28 - ж/д ул. Московская, 1» трубопроводом ГПИ (Р = 6 бар) 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 6,0 м подземной бесканальной прокладки | 620,50 | 2028 | 2028 |
| Реконструкция участка тепловой сети "ТК-2 - ТК-3" в г.п. Лесогорский в части тепловой камеры ТК-3 | 1 032,00 | 2026 | 2026 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г.п. Лесогорский "1 - ТК-4" в части тепловой камеры ТК-4 | 1 056,00 | 2026 | 2026 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г.п. Лесогорский "ЗА ТК-1а - ТК-1б" в части тепловой камеры ТК-1а | 1 056,00 | 2026 | 2026 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г.п. Лесогорский «ТК-1б - ввод в ж/д ул. Садовая, 16» в части тепловой камеры ТК-1б | 1 044,00 | 2026 | 2026 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г.п. Лесогорский «ЗА ТК-1а -ТК-1в» в части тепловой камеры ТК-1в | 1 044,00 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г.п. Лесогорский «1.4 - ТК-1» в части тепловой камеры ТК-1 | 996,00 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участка тепловой сетив в г.п. Лесогорский «4.1 - ТК-12» в части тепловой камеры ТК-12 | 978,00 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ТК-16 - ТК-17» в части тепловой камеры ТК-17 | 1 003,20 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ТК-17 - ТК-18» в части тепловой камеры ТК-18 | 1 044,00 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ТК-18 - ТК-19» в части тепловой камеры ТК-19 | 1 003,20 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция участка тепловой сети «13 - ТК-16а» в части тепловой камеры ТК-16а | 1 114,80 | 2027 | 2027 |
| Всего по реконструкции участков трубопроводов тепловых сетей от котельной г.п. Лесогорский, ул. Садовая: | 122 854,18 |  |  |
| Тепловые сети от котельной дер. Лосево |  |  |  |
| Реконструкция участков тепловой сети в дер. Лосево с изменением типа прокладки: демонтаж участка «ЗА ТК-1 - 1.1» надземной прокладки Dу 100 мм L = 31,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-1 - 1.1» трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0х6,8) мм L = 31,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 831,58 | 2029 | 2029 |
| Реконструкция участка тепловой сети дер. Лосево с уменьшением диаметра и изменением типа прокладки: демонтаж участка «1.2 - ЗА 1.2» надземной прокладки Dу 200 мм L = 16,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-4(П) - ЗА 1.2» трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5х4,0) мм L = 16,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 827,33 | 2029 | 2029 |
| Реконструкция участков тепловой сети дер. Лосево: демонтаж участка «ЗА 1.2 - 1.2.1» надземной прокладки Dу 100 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «1.2.1 - 1.4» подземной канальной прокладки Dу 100 мм L = 31,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «1.4 - 1.5» надземной прокладки Dу 80 мм L = 35,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «1.5 - 1.6» надземной прокладки Dу 70 мм L = 11,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «1.6 - ввод в здание ул. Новая, 11а» надземной прокладки Dу 80 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-4(П) - ввод в здание ул. Новая, 11а» трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 79,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 4 084,96 | 2029 | 2029 |
| Реконструкция участка тепловой сети с изменением типа прокладки: демонтаж участка «ЗА ТК-2 - 2.1» подземной бесканальной прокладки Dу 150 мм L = 4,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.1 - ввод в ж/д ул. Новая, 5» надземной прокладки Dу 150 мм L = 13,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-2 - ввод в ж/д ул. Новая, 5» ППУ-трубопроводом (ППУ-П) Dу 150 мм L = 17,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 190,00 | 2029 | 2029 |
| Реконструкция участка тепловой сети дер. Лосево с изменением типа прокладки: демонтаж участка «2.2 - ввод в ж/д ул. Новая, 4» с надземной прокладки Dу 80 мм L = 12,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-6(П) - ввод в ж/д ул. Новая, 4» трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 12,0 м в двухтр. исч. | 620,50 | 2029 | 2029 |
| Реконструкция участка тепловой сети дер. Лосево: демонтаж участка «вывод из ж/д ул. Новая, 4 - 2.3» надземной прокладки Dу 70 мм L = 9,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.3 - 2.4» подземной бесканальной прокладки Dу 70 мм L = 5,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.4 - 2.5» надземной прокладки Dу 70 мм L = 12,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «вывод из ж/д ул. Новая, 4 - ТК-8 (П)» трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 26,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство тепловой камеры ТК-8(П) с запорной и дренажной арматурой | 2 430,02 | 2029 | 2029 |
| Реконструкция участков тепловой сети дер. Лосево: демонтаж участка «2.5 - 2.5.1» надземной прокладки Dу 50 мм L = 2,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.5.1 - 2.5.2» подземной бесканальной прокладки Dу 50 мм L = 8,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.5.2 - ЗА 2.5.2» надземной прокладки Dу 50 мм L = 5,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.5.3 - ввод 1 ж/д ул. Новая, 1» надземной прокладки Dу 25 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.5.3 - ввод 2 ж/д ул. Новая, 1» надземной прокладки Dу 25 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-8(П) - ЗА 2.5.2» трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 15,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «2.5.2 - ввод 1 ж/д ул. Новая, 1» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «2.5.2 - ввод 2 ж/д ул. Новая, 1» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 879,04 | 2029 | 2029 |
| Реконструкция участков тепловой сети дер. Лосево: демонтаж участка «2.5 - 2.5.4» надземной прокладки Dу 70 мм L = 8,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.5.4 - 2.5.5» подземной бесканальной прокладки Dу 70 мм L = 5,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.5.5 - 2.5.6» надземной прокладки Dу 70 мм L = 2,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.5.6 - ЗА 2.5.6» надземной прокладки Dу 50 мм L = 9,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.5.7 - ввод 1 ж/д ул. Новая, 2» надземной прокладки Dу 25 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.5.7 - ввод 2 ж/д ул. Новая, 2» надземной прокладки Dу 25 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-8(П) - ЗА 2.5.6» трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 24,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «2.5.7 - ввод 1 ж/д ул. Новая, 2» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «2.5.7 - ввод 2 ж/д ул. Новая, 2» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 344,42 | 2029 | 2029 |
| Реконструкция участков тепловой сети дер. Лосево: демонтаж участка «ЗА 2.2 - 2.6» надземной прокладки Dу 100 мм L = 37,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.6 - 2.7» подземной бесканальной прокладки Dу 100 мм L = 6,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.7 - 2.8» надземной прокладки Dу 100 мм L = 3,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-6(П) - ТК-7(П)» трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0х6,8) мм L = 46,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство тепловой камеры ТК-7(П) с запорной и дренажной арматурой | 3 803,43 | 2029 | 2029 |
| Реконструкция участка тепловой сети дер. Лосево: демонтаж участка «ЗА 2.8 - ж/д ул. Новая, 3» надземной прокладки Dу 50 мм L = 40,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-7(П) - ж/д ул. Новая, 3» трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5х4,0) мм L = 40,0 м подземной бесканальной прокладки | 2 068,33 | 2029 | 2029 |
| Реконструкция участков тепловой сети дер. Лосево: демонтаж участка «2.8 - 2.9» надземной прокладки Dу 100 мм L = 6,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.9 - ТК-3» подземной бесканальной прокладки Dу 80 мм L = 7,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-7(П) - ТК-3» трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) мм L = 13,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-3 | 1 854,08 | 2029 | 2029 |
| Реконструкция участков тепловой сети дер. Лосево: демонтаж участка «ТК-3 - 3.1» подземной бесканальной прокладки Dу 70 мм L = 5,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «3.1 - ввод в ж/д ул. Новая, 8» надземной прокладки Dу 70 мм L = 3,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-3 - ввод в ж/д ул. Новая, 8» трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 8,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 413,67 | 2029 | 2029 |
| Реконструкция участков тепловой сети дер. Лосево: демонтаж участка «ЗА ТК-3 - 3.2» подземной бесканальной прокладки Dу 70 мм L = 4,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «3.2 - 3.3» надземной прокладки Dу 70 мм L = 68,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «3.3 - ж/д ул. Новая, 11» подземной бесканальной прокладки Dу 70 мм L = 12,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-3 - ввод в ж/д ул. Новая, 11» трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 84,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 4 343,50 | 2029 | 2029 |
| Реконструкция участков тепловой сети дер. Лосево: демонтаж участка «2.10 - 2.11» подземной бесканальной прокладки Dу 50 мм L = 4,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.11 - ввод в ж/д ул. Новая, 6» надземной прокладки Dу 50 мм L = 3,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-5(П) - ввод в ж/д ул. Новая, 6» трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 7,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 361,96 | 2029 | 2029 |
| Реконструкция участка тепловой сети дер. Лосево: демонтаж участка «вывод из ж/д ул. Новая, 9 - ввод в ж/д ул. Новая, 10» надземной прокладки Dу 70 мм L = 21,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «вывод из ж/д ул. Новая, 9 - ввод в ж/д ул. Новая, 10» трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,5) мм L = 21,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 085,88 | 2029 | 2029 |
| Реконструкция участка тепловой сети в дер. Лосево «Котельная дер. Лосево - ТК-1» в части тепловой камеры ТК-1 | 1 056,00 | 2029 | 2029 |
| Строительство новой тепловой камеры ТК-4(П) с запорной и дренажной арматурой на существуюшем участке тепловой сети в дер. Лосево «1.1 - 1.2» | 1 085,60 | 2029 | 2029 |
| Реконструкция участка тепловой сети в дер. Лосево «ЗА ТК-1 - ТК-2» в части тепловой камеры ТК-2 | 1 068,00 | 2029 | 2029 |
| Строительство новой тепловой камеры ТК-5(П) с запорной и дренажной арматурой на существующем участке тепловой сети в дер. Лосево «ЗА ТК-2 - ТК-5(П)» | 1 085,60 | 2029 | 2029 |
| Всего по реконструкции участков трубопроводов тепловых сетей от котельной дер. Лосево: | 31 433,90 |  |  |
| Тепловые сети от НПАО "Светогорский ЦБК" (г. Светогорск) Северный тепловой вывод |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-24 - ТК-29» Dу 300 мм L = 174 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ТК-29 - 25» Dу 300 мм L = 79 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-24 - ТК-29» ППУ-трубопровод Dу 350 L = 174 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; прокладка участка "ТК-29 - 25" ППУ-трубопровод Dу 350 L = 79 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-29 | 27 368,00 | 2029 | 2029 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ввод в жилой дом ул. Спортивная, 10 - отвод на ул. Гарькавого, 14а» Dу 100 мм L = 51 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ввод в жилой дом ул. Спортивная, 10 - отвод на ул. Гарькавого, 14а» трубопроводом Dу 125 мм L = 51 м с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки | 3 013,25 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «отвод на ул. Гарькавого, 14а - отвод на ТП-1, ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 10» Dу 125 мм L = 29 м в двухтр. исч.; прокладка участка «отвод на ул. Гарькавого, 14а - отвод на ТП-1, ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 10» трубопроводом Dу 125 мм L = 29 м с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки | 1 713,42 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-31 - ТК-32» Dу 400 мм L = 55 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция -минвата) (аварийный участок); прокладка участка «ЗА ТК-31 - ТК-32» ППУ-трубопроводом Dу 200 мм L = 55 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки, капитальный ремонт тепловых камер ТК-31, ТК-32 | 6 259,79 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ТК-32 - ТК-33» Dу 400 мм L = 38 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция -минвата) (аварийный участок); прокладка участка «ТК-32 - ТК-33» ППУ-трубопроводом Dу 200 мм L = 38 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки, реконструкция тепловой камеры ТК-33 | 4 116,58 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «31.2 - жилой дом ул. Гарькавого, 3» Dу 25 мм L = 6 м в двухтр. исч. (ГПИ-трубопровод в сдвоенном исполнении); прокладка участка «31.2 - жилой дом ул. Гарькавого, 3» трубопроводом ГПИ (Р = 6 бар) 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 6 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 310,25 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «31.2 - жилой дом ул. Гарькавого, 5» Dу 25 мм L = 43 м в двухтр. исч. (ГПИ-трубопровод в сдвоенном исполнении); прокладка участка «31.2 - жилой дом ул. Гарькавого, 3» трубопроводом ГПИ (Р = 6 бар) 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 43 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 2 223,46 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ТК-33 - ЗА ТК-34» Dу 400 мм L = 35 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция -минвата) (аварийный участок); прокладка участка «ТК-33 - ЗА ТК-34» ППУ-трубопроводом Dу 200 мм L = 35 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки, реконструкция тепловой камеры ТК-34 | 3 922,96 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ТК-34 - 32» Dу 400 мм L = 30 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - минвата) (аварийный участок); прокладка участка «ТК-34 - 32» ППУ-трубопроводом Dу 200 мм L = 30 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 2 416,25 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «32 - ТК-37» Dу 400 мм L = 50 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - минвата) (аварийный участок); прокладка участка «32 - ТК-37» ППУ-трубопроводом Dу 200 мм L = 50 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки, реконструкция тепловой камеры ТК-37 | 5 131,08 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ТК-37 - 33» Dу 400 мм L =107 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - минвата) (аварийный участок); прокладка участка «32 - ТК-37» ППУ-трубопроводом Dу 200 мм L = 107 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 8 617,96 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «33 - 34» Dу 300 мм L = 9 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - отсутствует) (аварийный участок); прокладка участка «33 - 34» ППУ-трубопроводом Dу 200 мм L = 9 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 724,88 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск: демонтаж участка «ЗА 34 - 34.1» Dу 150 мм L = 51 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - отсутствует) надземной прокладки (аварийный участок); прокладка участка «ЗА 34 - 34.1» ППУ-трубопроводом Dу 150 мм L = 51 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 3 570,00 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск: демонтаж участка «34.1 - ввод в жилой дом ул. Гарькавого, 10» Dу 100 мм L = 9 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - минвата) надземной прокладки; прокладка участка «34.1 - ввод в жилой дом ул. Гарькавого, 10» с прокладкой трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) мм L = 9 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 531,75 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «34.1 - 34.2» Dу 150 мм L = 12 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - минвата) надземной прокладки (аварийный участок); прокладка участка «34.1 - 34.2» с прокладкой трубопроводом ГПИ 160/225 (144,0 х 7,5) мм L = 12 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 709,00 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорска: демонтаж участка «34.2 - 34.3» Dу 125 мм L = 56 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - минвата) надземной прокладки (аварийный участок); прокладка участка «34.2 - 34.3» с прокладкой трубопроводом ГПИ 160/225 (144,0 х 7,5) мм L = 56 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 3 308,67 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск: демонтаж участка «34.3 - ввод в жилой дом ул. Гарькавого, 14» Dу 125 мм L = 5 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - минвата) надземной прокладки (аварийный участок); прокладка участка «34.3 - ввод в жилой дом ул. Гарькавого, 14» с прокладкой трубопроводом ГПИ 160/225 (144,0 х 7,5) мм L = 5 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 295,42 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «34.3 - 34.4» Dу 100 мм L = 1 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - отсутствует) надземной прокладки (аварийный участок); прокладка участка «34.3 - 34.4» с прокладкой трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 1 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 51,71 | 2030 | 2030 |
| Рекоснтрукция участка тепловой сети в г. Светогорск: демонтаж участка «10 - 11» Dу 300 мм L = 68 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - минвата) надземной прокладки; прокладка участка "10 - 11" Dу 300 мм L = 68 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода подземной бесканальной прокладки | 7 072,00 | 2032 | 2032 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск: демонтаж участка "ЗА 11 - ввод в жилой дом ул. Коробицина, 7" Dу 100 мм L = 22 м (материал трубы - сталь, изоляция - минвата) надземной прокладки, прокладка участка "ЗА 11 - ввод в жилой дом ул. Коробицина, 7" Dу 100 мм L = 22 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) мм подземной бесканальной прокладки | 1 299,83 | 2032 | 2032 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск: демонтаж участка "11 - 12" Dу 300 мм L = 72 м (материал трубы - сталь, изоляция - минвата) надземной прокладки, прокладка участка "11 - 12" Dу 300 мм L = 72 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода подземной бесканальной прокладки | 7 488,00 | 2032 | 2032 |
| Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск: демонтаж участков "ТК-6 - 24" Dу 200 мм L = 61 м в двухтр. исп. подземной канальной прокладки (аварийный участок), "24 - ТК-2" Dу 200 мм L = 64 м в двухтр. исп. подземной канальной прокладки; прокладка участка "ТК-6 - ТК-2" Dу 200 мм L = 125 м в двухтр. исч. ППУ-трубопроводом подземной канальной прокладки; реконструкция тепловых камер ТК-2, ТК-6 | 12 239,71 | 2032 | 2032 |
| Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск: демонтаж участков "ЗА ТК-2 - 24.1" Dу 200 мм L = 74 м в двухтр. исп. подземной бесканальной прокладки (аварийный участок); "24.1 - 24.2" Dу 200 мм L = 29 м в двухтр. исп. подземной бесканальной прокладки (аварийный участок); "24.2 - ТК-3" Dу 200 мм L = 7 м в двухтр. исп. подземной бесканальной прокладки (аварийный участок); прокладка участка "ТК-2 - ТК-3" Dу 200 мм L = 110 м в двухтр. исч. ППУ-трубопроводом подземной бесканальной прокладки, реконструкция тепловой камеры ТК-3 | 9 903,58 | 2032 | 2032 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с изменением типа прокладки и увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА 7 - 7.1» Dу 25 мм L = 32 м надземной прокладки в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА 7 - 7.1» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 32 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 654,67 | 2033 | 2033 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «7.1 - жилой дом ул. Кирова, 20 + встроенные помещения» Dу 25 мм L = 12 м в двухтр. исч.; прокладка участка «7.1 - жилой дом ул. Кирова, 20 + встроенные помещения» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 12 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 620,50 | 2033 | 2033 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка "ЗА ТК-23 - жилой дом ул. Ленина, 4" Dу 25 мм L = 4 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; прокладка участка "ЗА ТК-23 - жилой дом ул. Ленина, 4" трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 4 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 206,83 | 2033 | 2033 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка "25.2 - жилой дом ул. Ленина, 18" Dу 25 мм L = 19 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка "25.2 - жилой дом ул. Ленина, 18" трубопроводом ГПИ 50/110 (47,7 х 3,6) мм L = 19 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 982,46 | 2034 | 2034 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка "25.4 - жилой дом ул. Ленина, 14" Dу 25 мм L = 6 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка "25.4 - жилой дом ул. Ленина, 14" трубопроводом ГПИ 50/110 (47,7 х 3,6) мм L = 6 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 310,25 | 2034 | 2034 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка "25.5 - жилой дом ул. Ленина, 12" Dу 25 мм L = 5 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка "25.5 - жилой дом ул. Ленина, 12" трубопроводом ГПИ 50/110 (47,7 х 3,6) мм L = 5 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 258,54 | 2034 | 2034 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка "25.6 - жилой дом ул. Ленина, 8" Dу 25 мм L = 3 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка "25.6 - жилой дом ул. Ленина, 8" трубопроводом ГПИ 50/110 (47,7 х 3,6) мм L = 3 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 155,13 | 2034 | 2034 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка "25.6 - жилой дом ул. Ленина, 6" Dу 25 мм L = 53 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка "25.6 - жилой дом ул. Ленина, 6" трубопроводом ГПИ 50/110 (47,7 х 3,6) мм L = 53 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 2 740,54 | 2034 | 2034 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка "25.9 - жилой дом ул. Парковая, 4" Dу 25 мм L = 4 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка "25.9 - жилой дом ул. Парковая, 4" трубопроводом ГПИ 50/90 (47,7 х 3,6) мм L = 3 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 155,13 | 2034 | 2034 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка "25.10 - жилой дом ул. Парковая, 2" Dу 25 мм L = 3 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка "25.10 - жилой дом ул. Парковая, 2" трубопроводом ГПИ 50/90 (47,7 х 3,6) мм L = 3 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 155,13 | 2034 | 2034 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА 25.13 - жилой дом ул. Кирова, 19» Dу 20 мм L = 8 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА 25.13 - жилой дом ул. Кирова, 19» трубопроводом ГПИ (Р = 6 бар) 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 8 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 413,67 | 2034 | 2034 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-30в - жилой дом ул. Парковая, 8 + встроеннные помещения» Dу 25 мм L = 47 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-30в - жилой дом ул. Парковая, 8 + встроеннные помещения» трубопроводом ГПИ (Р = 6 бар) 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 47 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки, реконструкция тепловой камеры ТК-30в | 3 486,29 | 2034 | 2034 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «25.14 - жилой дом ул. Парковая, 7» Dу 25 мм L = 50 м в двухтр. исч.; прокладка участка «25.14 - жилой дом ул. Парковая, 7» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 50 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 2 585,42 | 2034 | 2034 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «25.15 - жилой дом ул. Кирова, 17» Dу 25 мм L = 10 м в двухтр. исч.; прокладка участка «25.15 - жилой дом ул. Кирова, 17» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 10 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 517,08 | 2034 | 2034 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ТК-30б - жилой дом ул. Парковая, 1» Dу 25 мм L = 33 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-30б - жилой дом ул. Парковая, 1» трубопроводом ГПИ (Р = 6 бар) 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 33 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки, реконструкция тепловой камеры ТК-30б | 2 762,38 | 2034 | 2034 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА 2.4 - 2.11» подземной бесканальной прокладки Dу 25 мм L = 5 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА 2.4 - 2.11» ППУ-трубопроводом Dу 70 мм L = 5 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 258,54 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «2.11 - 2.12» Dу 26 мм L = 3 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.12 - 2.13» Dу 26 мм L = 6 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.13 - 2.14» Dу 26 мм L = 6 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.14 - 2.15» Dу 26 мм L = 6 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.15 - 2.16» Dу 26 мм L = 9 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.16 - 2.17» Dу 26 мм L = 9 м в двухтр. исч.; прокладка участка «2.11 - 2.12» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 26 мм L = 3 м в двухтр. исч. надземной прокладки; прокладка участка «2.12 - 2.13» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 50 мм L = 6 м в двухтр. исч. надземной прокладки; прокладка участка «2.13 - 2.14» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 50 мм L = 6 м в двухтр. исч. надземной прокладки; прокладка участка «2.14 - 2.15» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 50 мм L = 6 м в двухтр. исч. надземной прокладки; прокладка участка «2.15 - 2.16» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 50 мм L = 9 м в двухтр. исч. надземной прокладки; прокладка участка «2.16 - 2.17» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 50 мм L = 9 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 2 016,63 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «2.17 - 2.18» Dу 26 мм L = 6 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.18 - 2.19» Dу 26 мм L = 6 м в двухтр. исч.; прокладка участка «2.17 - 2.18» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 40 мм L = 6 м в двухтр. исч. надземной прокладки; прокладка участка «2.18 - 2.19» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 40 мм L = 6 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 620,50 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «2.19 - 2.20» Dу 26 мм L = 6 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.20 - 2.21» Dу 26 мм L = 6 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.21 - 2.22» Dу 26 мм L = 7 м в двухтр. исч.; прокладка участка «2.19 - 2.20» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 30 мм L = 6 м в двухтр. исч. надземной прокладки; прокладка участка «2.20 - 2.21» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 30 мм L = 6 м в двухтр. исч. надземной прокладки, прокладка участка «2.21 - 2.22» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 30 мм L = 7 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 982,46 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА 2.6 - гараж 3» Dу 12 мм L = 3 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА 2.6 - гараж 3» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 30 мм L = 3 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 155,13 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА 2.7 - гараж 2» Dу 12 мм L = 1 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА 2.7 - гараж 3» Dу 12 мм L = 1 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА 2.7 - гараж 1» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 30 мм L = 1 м в двухтр. исч. надземной прокладки; прокладка участка «ЗА 2.6 - гараж 1» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 30 мм L = 1 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 103,42 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участков «26.1 - жилой дом ул. Школьная, 5» Dу 25 мм L = 5 м в двухтр. исч.; «26.2 - жилой дом ул. Школьная, 4» Dу 25 мм L = 15 м в двухтр. исч.; «26.3 - жилой дом ул. Школьная, 3» Dу 25 мм L = 1 м в двухтр. исч.; прокладка участка «26.1 - жилой дом ул. Школьная, 5» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 5 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; «26.2 - жилой дом ул. Школьная, 4» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 15 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; «26.3 - жилой дом ул. Школьная, 3» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 1 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 085,88 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участков «ЗА ТК-68 - ввод в жилой дом ул. Кирова, 27» Dу 25 мм L = 14 м в двухтр. исч.; «ЗА ТК-68 - 26.4" Dу 25 мм L = 17 м в двухтр. исч.; «26.4 - жилой дом ул. Кирова, 29» Dу 25 мм L = 5 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-68 - ввод в жилой дом ул. Кирова, 27» трубопроводом ГПИ (Р = 6 бар) 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 14 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «ЗА ТК-68 - 26.4» трубопроводом ГПИ (Р = 6 бар) 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 17 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «26.4 - жилой дом ул. Кирова, 29» трубопроводом ГПИ (Р = 6 бар) 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 5 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 861,50 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогоск: с изменением диаметра: демонтаж участка "26 - 26.6" Dу 80 мм L = 10 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "26.6 - 26.7" Dу 70 мм L = 8 м в двухтр. исч.; прокладка участка "26 - 26.7" Dу 70 мм с прокладкой трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 18 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 930,75 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «26.7 - жилой дом ул. Школьная, 7» Dу 25 мм L = 3 м в двухтр. исч.; прокладка участка «26.7 - жилой дом ул. Школьная, 7» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 3 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 155,13 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «26.7 - 26.8» Dу 70 мм L = 2 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «26.8 - МБУДО "Светогорская ДШИ» Dу 50 мм L = 59 м; прокладка участка «26.7 - МБУДО "Светогорская ДШИ» трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 61 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 3 154,21 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участков «ЗА ТК-41а - 27.1»;«27.1 - 27.2»; «27.2 - ввод в жилой дом ул. Спортивная, 8» с прокладкой участка тепловой сети «ЗА ТК-41а - ввод в жилой дом ул. Спортивная, 8» трубопроводом ГПИ 160/225 (144,0 х 7,5) мм L = 41 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки, реконструкция тепловой камеры ТК-41а | 3 490,42 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ТК-45 - ЗА ТК-45» Dу 15 мм L = 1 м в двухтр. исч. (материал трубы - полипропилен); прокладка участка «ТК-45 - ЗА ТК-45» трубопроводом ГПИ 50/110 (47,7 х 3,6) мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 51,71 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск с изменением диаметра: ТК-25-8.1; 8.1 - ТК-26; ТК-26-ТК-27; ТК-27-ТК-28 с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки Dу = 200 мм L = 580 м в однотрубном исчислении | 15 292,53 |  |  |
| Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 - ТК-4а в части тепловой камеры ТК-4а | 978,00 | 2032 | 2032 |
| Реконструкция участков тепловой сети "ЗА ТК-8 - ТК-8а", "вывод из ул. Пограничная, 11 - ТК-8б" в части тепловых камер ТК-8а, ТК-8б | 2 088,00 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловой сети "13 - 14" в части тепловой камеры ТК-9 | 1 140,00 | 2032 | 2032 |
| Реконструкция участка тепловой сети "22.2 - 22.3" в части тепловой камеры ТК-11а | 1 056,00 | 2032 | 2032 |
| Реконструкция участка тепловой сети "ТК-16 - ТК-18" в части тепловой камеры ТК-17а | 978,00 | 2033 | 2033 |
| Реконструкция участка тепловой сети "30.2 - ТК-46а" в части тепловой камеры ТК-46а | 1 003,20 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловой сети "3.10 - ТК-5а" в части тепловой камеры ТК-5а | 1 003,20 | 2028 | 2028 |
| Реконструкция участка тепловой сети "3.12 - ТК-5б", "3.12 - ТК-5в" в части тепловых камер ТК-5б, ТК-5в | 2 006,40 | 2033 | 2033 |
| Строительство новой тепловой камеры ТК-13а (П) на участке тепловой сети "ТК-13 - ввод в жилой дом ул. Кирова, 1" | 1 085,60 | 2026 | 2026 |
| Строительство новой тепловой камеры ТК-13б ( П) на участке тепловой сети "10 - 11" | 1 085,60 | 2032 | 2032 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск: "7 - ТК-20" в части тепловой камеры ТК-20 | 1 003,20 | 2026 | 2026 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-20 - ТК-21" в части тепловой камеры ТК-21 | 1 056,00 | 2026 | 2026 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-21 - ТК-23" в части тепловой камеры ТК-23 | 1 056,00 | 2026 | 2026 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-23 - ТК-24" в части тепловой камеры ТК-24 | 1 128,00 | 2026 | 2026 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "9 - ТК-18" в части тепловой камеры ТК-18 | 1 020,00 | 2026 | 2026 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-18 - ТК-17" в части тепловой камеры ТК-17 | 978,00 | 2026 | 2026 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-17 - ТК-16" в части тепловой камеры ТК-16 | 1 128,00 | 2026 | 2026 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-16 - ТК-12" в части тепловой камеры ТК-12 | 1 056,00 | 2026 | 2026 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-12 - ТК-13" в части тепловой камеры ТК-13 | 1 068,00 | 2026 | 2026 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-41 - ТК-42" в части тепловой камеры ТК-41 | 1 086,00 | 2029 | 2029 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-42 - 28" в части тепловой камеры ТК-42 | 1 056,00 | 2029 | 2029 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "30 - ТК-44" в части тепловой камеры ТК-44 | 1 104,00 | 2029 | 2029 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "30.1 - ТК-44а" в части тепловой камеры ТК-44а | 1 003,20 | 2029 | 2029 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-32 - ТК-32а" в части тепловой камеры ТК-32а | 1 044,00 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск «ЗА ТК-34 - ТК-34а» в части тепловой камеры ТК-34а | 1 003,20 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск «32 - ТК-35» в части тепловой камеры ТК-35 | 1 003,20 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск «34.4 - ТК-36» в части тепловой камеры ТК-36 | 1 003,20 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск: "23 - ТК-7"; "ЗА ТК-7 - ввод в жилой дом ул. Пограничная, 7" в части тепловой камеры ТК-7 | 1 068,00 | 2032 | 2032 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ЗА ТК-4 - ТК-5" в части тепловых камер ТК-4 и ТК-5 | 2 088,00 | 2032 | 2032 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-11 - 22.4" в части тепловой камеры ТК-11 | 1 056,00 | 2033 | 2033 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "25.15 - ТК-30а" в части тепловой камеры ТК-30а | 1 056,00 | 2034 | 2034 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "26.3 - ТК-68" в части тепловой камеры ТК-68 | 1 044,00 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-68 - ТК-68а" в части тепловой камеры ТК-68а | 1 086,00 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-44 - ТК-45" в части тепловой камеры ТК-45 | 1 056,00 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловой сети "ЗА П-2 - 4" в части тепловой камеры ТК-1 (П-2) | 1 500,00 | 2031 | 2031 |
| Реконструкция участка тепловой сети "ТК-3 - ТК-3а" в части тепловой камеры ТК-3а | 1 044,00 | 2032 | 2032 |
| Реконструкция участка тепловой сети "ЗА ТК-8а - 13" в части тепловой камеры ТК-8 | 1 110,00 | 2032 | 2032 |
| Реконструкция участка тепловой сети "П-3 - ТК-10" в части тепловой камеры ТК-10 | 1 068,00 | 2032 | 2032 |
| Реконструкция участков тепловой сети ""9.3 - ТК-15", "ЗА ТК-15 - ТК-14" в части тепловых камер ТК-14, ТК-15 | 1 924,00 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловой сети "9.1 - ТК-16а" в части тепловой камеры ТК-16а | 960,00 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловой сети "ТК-38 - ТК-39" в части тепловой камеры ТК-38 | 1 003,20 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловой сети "ТК-39 - ТК-40" в части тепловых камер ТК-39, ТК-40 | 1 893,20 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловой сети "9 - ТК-19" в части тепловой камеры ТК-19 | 1 056,00 | 2033 | 2033 |
| Реконструкция участка тепловой сети в части тепловых камер ТК-25, ТК-26 | 2 059,20 | 2033 | 2033 |
| Реконструкция участка тепловой сети "25 - ТК-30" в части тепловой камеры ТК-30 | 1 086,00 | 2029 | 2029 |
| Реконструкция участка тепловой сети "ТК-27 - ТК-28" в части тепловых камер ТК-27, ТК-28 | 2 214,00 | 2033 | 2033 |
| Всего по реконструкции участков трубопроводов тепловых сетей (Северный тепловой вывод): | 215 041,92 |  |  |
| Тепловые сети от НПАО "Светогорский ЦБК" (г. Светогорск) Южный тепловой вывод |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "41.2 - 41.3" в части тепловой камеры ТК-50 | 1 003,20 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ЗА ТК-53 - ввод в жилой дом ул. Лесная, 13" в части тепловой камеры ТК-53 | 1 003,20 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участков тепловой сети г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «38 - 39» надземной прокладки Dу 300 мм L = 39,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «39 - ТК-54» подземной канальной прокладки Dу 300 мм L = 35,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ТК-54 - 40» надземной прокладки Dу 300 мм L = 95,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «40 - 41» надземной прокладки Dу 300 мм L = 17,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «38 - 39» трубопроводом ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 200 мм L = 39,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; прокладка участка «39 - ТК-54» трубопроводом ППУ-трубопроводом (ППУ-П) Dу 200 мм L = 35,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; прокладка участка «ТК-54 - ТК-53б(П)» ППУ-трубопроводом (ППУ-П) Dу 200 мм L = 95,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки (изменение типа прокладки); прокладка участка «ТК-53б(П) - ТК-53а(П)» ППУ-трубопроводом (ППУ-П) Dу 200 мм L = 17,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки (изменение типа прокладки); реконструкция тепловой камеры ТК-54; строительство новых тепловых камер ТК-53а(П), ТК-53б(П) с запорной и дренажной арматурой | 18 237,95 | 2031 | 2031 |
| Реконструкция участков тепловой сети г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «41 - 42» надземной прокладки Dу 300 мм L = 129,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «42 - ТК-51» подземной канальной прокладки Dу 300 мм L = 49,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-53(П) - 42» трубопроводом ППУ-трубопроводом (ППУ-П) Dу 150 мм L = 129,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «42 - ТК-51» трубопроводом ППУ-трубопроводом (ППУ-П) Dу 150 мм L = 49,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-51 | 13 516,00 | 2031 | 2031 |
| Реконструкция участков тепловой сети г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-51 - ТК-51а» подземной канальной прокладки Dу 100 мм L = 35,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ТК-51а - ТК-70» подземной канальной прокладки Dу 100 мм L = 27,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ТК-70 - ТК-70а» подземной канальной прокладки Dу 100 мм L =3 9,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ТК-70а - ТК-71» подземной канальной прокладки Dу 100 мм L = 17,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-51 - ТК-51а» трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 35,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; прокладка участка «ТК-51а - ТК-70» трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 27,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; прокладка участка «ТК-70 - ТК-70а» трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 39,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; прокладка участка «ТК-70а - ТК-71» трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 17,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловых камер ТК-51а, ТК-70, ТК-70а, ТК-71 | 10 155,18 | 2033 | 2033 |
| Реконструкция участка тепловой сети г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-71а - ж/д ул. Красных Партизан, 4» подземной бесканальной прокладки Dу 20 мм L = 15,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-71а - ж/д ул. Красных Партизан, 4» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 15,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 775,63 | 2033 | 2033 |
| Реконструкция участка тепловой сети г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ТК-71а - ТК-71б» подземной канальной прокладки Dу 70 мм L = 41,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-71а - ТК-71б» трубопроводом ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 41,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-71б | 3 123,24 | 2033 | 2033 |
| Реконструкция участков тепловой сети г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-71 - 42.2» подземной канальной прокладки Dу 80 мм L = 20,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «42.2 - ТК-72» подземной канальной прокладки Dу 70 мм L = 15,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-71 - ТК-72» трубопроводом ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 35,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-72 | 2 853,79 | 2033 | 2033 |
| Реконструкция участка тепловой сети г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-72 - ж/д ул. Красных Партизан, 2» подземной бесканальной прокладки Dу 20 мм L = 4,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-72 - ж/д ул. Красных Партизан, 2» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 4,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 206,83 | 2033 | 2033 |
| Реконструкция участков тепловой сети г. Светогорск с изменением диаметра: демонтаж участка «ТК-72 - 42.3» подземной канальной прокладки Dу 70 мм L = 20,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «42.3 - ТК-73» подземной канальной прокладки Dу 50 мм L = 20,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-72 - ТК-73» трубопроводом ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 40,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-73 | 3 112,33 | 2033 | 2033 |
| Реконструкция участка тепловой сети г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-72 - ж/д ул. Чайковского, 2» подземной бесканальной прокладки Dу 20 мм L = 4,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-72 - ж/д ул. Чайковского, 2» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 4,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 206,83 | 2033 | 2033 |
| Реконструкция тепловой камеры ТК-53а | 960,00 | 2033 | 2033 |
| Реконструкция тепловой камеры ТК-66б | 1 056,00 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловой сети г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-61 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 8» подземной бесканальной прокладки ГПИ (90 х 12,3) мм L = 63,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-61 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 8» с прокладкой трубопровода ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 63,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 3 257,63 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловой сети г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-71в - ж/д ул. Красных Партизан, 12» подземной бесканальной прокладки Dу 20 мм L = 8,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-71в - ж/д ул. Красных Партизан, 12» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 8,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-71в | 1 457,67 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловой сети "ТК-57а - ТК-54а" в части тепловой камеры ТК-54а | 1 056,00 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск «37 - ТК-61»; «ТК-61 - ТК-58» в части тепловых камер ТК-58, ТК-61 | 2 112,00 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск «ТК-58 - ТК-57» в части тепловой камеры ТК-57 | 1 002,00 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск «ЗА ТК-57 - ТК-55» в части тепловой камеры ТК-55 | 1 020,00 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск «ЗА ТК-55 - ТК-56» в части тепловой камеры ТК-56 | 1 020,00 | 2030 | 2030 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ЗА ТК-62а - 37" в части тепловой камеры ТК-62а | 1 104,00 | 2031 | 2031 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-71в - ЗА ТК 71г" в части тепловой камеры ТК-71г | 960,00 | 2033 | 2033 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск «ЗА ТК-48 - ТК-49» в части тепловых камер ТК-48, ТК-49 | 2 160,00 | 2033 | 2033 |
| Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск: «ТК-73 - ТК-74»; «ТК-74 - ТК-75»; «ТК-75 - ТК-76» в части тепловых камер ТК-74, ТК-75, ТК-76 | 3 132,00 | 2033 | 2033 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-60 - ТК-59" в части тепловой камеры ТК-59 | 1 056,00 | 2034 | 2034 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-62-ТК-62а" в части тепловой камеры ТК-62 | 1 020,00 | 2034 | 2034 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ЗА ТК-57- ТК-57а" в части тепловой камеры ТК-57а | 1 104,00 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-62б - ЗА ТК-62а" в части тепловой камеры ТК-62б | 1 068,00 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ЗА ТК-62 - ТК-62г" тепловой камеры ТК-62г | 1 104,00 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск ""ТК-64 - ТК-62" в части тепловой камеры ТК-64 | 1 140,00 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК66б - ЗА ТК-66а" в части тепловой камеры ТК-66а | 1 092,00 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ЗА ТК-58 - ТК-60" в части тепловой камеры ТК-60 | 1 056,00 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участков тепловых сетей в г. Светогорск: «ТК-66.2 - 35»; «35 - ТК-66.1»; «ТК-66.1 - ТК-66.2»; «ТК-66.3 - ТК-66»; «ТК-66.1 - ЗА ТК-66.3»; «ЗА ТК-66 - ТК-66.2» в части тепловых камер ТК-66.1, ТК-66.2, ТК-66.3, ТК-66 | 5 814,00 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловых сетей в г. Светогорск «ЗА ТК-65 - ТК-66в» в части тепловой камеры ТК-65 | 1 038,00 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловых сетей в г. Светогорск «ТК-66в - территория молокозавода» в части тепловой камеры ТК-66в | 1 003,20 | 2035 | 2035 |
| Реконструкция участка тепловых сетей в г. Светогорск «ЗА ТК-61а - ж/д ул. Красноармейская, 4 + встроенные помещения» в части тепловой камеры ТК-61а | 960,00 | 2035 | 2035 |
| Всего по реконструкции участков трубопроводов тепловых сетей (Южный тепловой вывод): | 91 946,68 |  |  |
| Наладка тепловых сетей с установкой балансировочных клапанов | 17 000,00 | 2026 | 2027 |

Сводные финансовые потребности для реализации проектов данной группы представлены в таблице ниже. Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать тепловые сети в удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость тепловых сетей.

Учитывая необходимый объем средств для реализации перекладки тепловых сетей, собственных средств теплоснабжающей организации недостаточно. По данной причине потребуется привлечение сторонних средств из различных источников.

Оценка финансовых потребностей на реализацию проектов по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, на территории Светогорского городского поселения

| Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2025 год) (без НДС), тыс. рублей | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети от котельной г.п. Лесогорский, ул. Советов |  |  |  |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети от котельной г.п. Лесогорский, ул. Советов, 7 «ТК-2 - ввод в ж/д ул. Советов, 5» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 50 мм L = 7,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 267,46 | 2026 | 2026 |
| Всего по капитальному ремонту участков трубопроводов тепловых сетей от котельной г.п. Лесогорский, ул. Советов | 267,46 |  |  |
| Тепловые сети от котельной г.п. Лесогорский, ул. Садовая |  |  |  |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ЗА ТК-1а - ТК-1б» с прокладкой трубопровода ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 4,0 м подземной бесканальной прокладки | 152,83 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ТК-1б - ввод в ж/д ул. Садовая, 16» с прокладкой трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 117,0 м подземной бесканальной прокладки | 4 470,38 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ЗА ТК-1а -ТК-1в» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 34,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 2 024,42 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ЗА 1.8 - ввод в ж/д ул. Труда, 7» с прокладкой трубопровода ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) мм L = 19,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 829,67 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г.п. Лесогорский: «ввод в ж/д ул. Труда, 1а - ЗА ж/д ул. Труда, 1а» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 2,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «ЗА ж/д ул. Труда, 1а - переход с 32 на 57» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 50 мм L = 4,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «переход с 32 на 57 - вывод из ж/д ул. Труда, 1а» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 50 мм L = 8,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «вывод из ж/д ул. Труда, 1а - 1.13» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 50 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 573,13 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г.п. Лесогорский: «4 - 4.1» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 250 мм L = 28,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; «4.1 - ТК-12» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 250 мм L = 22,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; «4.1 - ж/д ул. Садовая, 6» с прокладкой трубопровода ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 4,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 3 129,92 | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ТК-12 - ТК-14» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 250 мм L = 14,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 833,58 | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ЗА ТК-14 - ТК-16» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 125 мм L = 18,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 786,00 | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ТК-16 - ТК-17» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 125 мм L = 41,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 1 790,33 | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ЗА ТК-17 - 4.3» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 40 мм L = 18,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 687,75 | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ТК-17 - ТК-18» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 125 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 43,67 | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ТК-18 - ТК-19» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 125 мм L = 52,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 2 270,67 | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ТК-19 - ТК-21» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 125 мм L = 9,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 393,00 | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г.п. Лесогорский: «ЗА 9 - 9.1» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 80 мм L = 57,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; «9.1 - 9.2» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 70 мм L = 58,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; «9.2 - ввод ж/д ул. Гагарина, 3» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 50 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 4 432,17 | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ЗА 9 - 9.3» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 70 мм L = 69,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 2 636,38 | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г.п. Лесогорский: «10 - 11» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 11,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; «11 - 11.1» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 200 мм L = 4,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; «11.1 - 12» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 200 мм L = 70,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; «12 - 13» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 200 мм L = 13,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; «13 - ТК-16а» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 5,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 6 132,79 | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт участков тепловой сети в г.п. Лесогорский: "ЗА ТК-1в - 1.5" ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 L = 2,5 м в двухпр. исч.; "1.5 - ЗА 1.5" ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 L = 2,5 м в двухпр. исч.; "ЗА 1.5 - 1.6" ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 L = 39 м в двухпр. исч.; "1.6 - 1.7" ППУ-трубопровод подземной бесканальной прокладки Dу 150 L = 5 м в двухпр. исч.; "1.7 - 1.8" ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 L = 37 м в двухпр. исч.; "1.8 - 1.9" ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 L = 22 м в двухпр. исч.; "ЗА 1.9 - нежилое здание ул. Труда, 5" ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 80 L = 18 м в двухпр. исч.; "ЗА 1.9 - ж.д. ул. Подгорная, 6" ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 32 L = 28 м в двухпр. исч.; "1.9 - 1.10" ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 L = 43 м в двухпр. исч.; "1.10 - ТК-2" ППУ-трубопровод подземной бесканальной прокладки Dу 150 L = 42 м в двухпр. исч.; "ЗА ТК-2-ввод в ж.д. ул. Подгорная, 2" ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 100 L = 9 м в двухпр. исч.; "ЗА ТК-2-1.11" ППУ-трубопровод подземной бесканальной прокладки Dу 70 L = 31 м в двухпр. исч.; "1.11 - ЗА ул. Труда, 1" ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки Dу 50 L = 6 м в двухпр. исч.; "1.11 - 1.12" ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки Dу 70 L = 2 м в двухпр. исч.; "1.12 - ЗА ул. Труда, 3" ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки Dу 57 L = 26 м в двухпр. исч.; "ТК-2 - ТК-3" ППУ-трубопровод подземной бесканальной прокладки Dу 150 L = 56 м в двухпр. исч.; "ЗА ТК-3 - ввод в ж.д. Ленинградское шоссе, 32" ППУ-трубопровод подземной бесканальной прокладки Dу 100 L = 53 м в двухпр. исч.; "ЗА ТК-3 - ввод в ж.д. ул. Труда, 1а" ППУ-трубопровод подземной бесканальной прокладки Dу 80 L = 33 м в двухпр. исч. | - | 2025 | 2025 |
| Капитальный ремонт участков тепловой сети в г.п. Лесогорский: «ЗА ТК-4 – 2.1» ППУ-трубопровод подземной бесканальной прокладки Dу 150 мм L = 25,0 м в двухтр. исч.; «ЗА 2.1 – ТК-7» ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 мм L = 135 м в двухтр. исч.; «ТК-7 – 2.5» ППУ-трубопровод подземной бесканальной прокладки Dу 150 мм L = 3,0 м в двухтр. исч.; «2.5 – 2.6» ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 мм L = 2,0 м в двухтр. исч.; «ЗА 2.6 – 2.6.1» ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки Dу 80 мм L = 12,0 м в двухтр. исч.; «2.6.1 – 2.6.2» ППУ-труборовод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 80 мм L = 20 м в двухтр. исч.; «ЗА 2.6.2 – ж.д. ул. Октябрьская, 6» ППУ-трубопровод подземной бесканальной прокладки Dу 50 мм L = 10,0 м в двухтр. исч. ; «ЗА 2.6.2 – ж.д. ул. Октябрьская, 4» ППУ-трубопровод подземной бесканальной прокладки Dу 50 мм L = 47,0 м в двухтр. исч.; «2.6 – 2.7» ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 мм L = 25,0 м в двухтр. исч.; «2.7 – 2.8» ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки Dу 150 мм L = 10,0 м в двухтр. исч.; «2.8 – 2.9» ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 мм L = 6,0 м в двухтр. исч.; «2.9 – 2.10» ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 мм L = 5,0 м в двухтр. исч.; «2.10 – 2.11» ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 125 мм L = 20,0 м в двухтр.исч.; «2.11 – 2.12» ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки Dу 125 мм L = 36,0 м в двухтр. исч.; «ЗА 2.12 – ввод в ж.д.ул. Октябрьская, 2» ППУ-трубо-провод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 100 мм L = 10,0 м в двухтр. исч.; «2.12 – 2.11» ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 125 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; «2.11 – 2.13» ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 80 мм L = 72,0 м в двухтр. исч.; «2.13 – ввод 1 в ж.д. ул. Гагарина, 13» ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки Dу 80 мм L = 13,0 м в двухтр. исч.) | 14 541,64 | 2025 | 2025 |
| Капитальный ремонт участков тепловой сети в г.п. Лесогорский: «ЗА ТК-16 – 13.1» ППУ-трубопровод подземной бесканальной прокладки Dу 150 мм L = 35,0 м в двухтр. исч.; «13.1 – 13.2» ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 мм L = 75,0 м в двухтр. исч.; «13.2 – ввод в ж.д. ул. Гагарина, 5» ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки Dу 150 мм L = 17,0 м в двухтр. исч.; «ввод в ж.д. ул. Гагарина, 5 – отвод на ТП ул. Гагарина, 5» подвальной прокладки Dу 150 мм L = 18,0 м в двухтр. исч.; «отвод на ТП ул. Гагарина, 5 – вывод из ж.д. ул. Гагарина, 5» подвальной прокладки Dу 150 мм L = 2,0 м в двухтрубном исполнении подвальной прокладки; «вывод из ж.д. ул. Гагарина, 5 – ввод в ж.д. ул. Гагарина, 7»ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки Dу 150 мм L = 31,0 м в двухтр. исч.; «ввод в ж.д. ул. Гагарина, 7 – отвод на ТП ул. Гагарина, 7» подвальной прокладки Dу 150 мм L = 6,5 м в двухтр. исч.; «отвод на ТП ул. Гагарина, 7 – вывод из ж.д. ул. Гагарина, 7» подвальной прокладки; Dу 150 мм L = 5,5 м в двухтр.исч.; «вывод из ж.д. ул. Гагарина, 7 – ввод в ж.д. ул. Гагарина, 9» ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки Dу 150 мм L = 32 м в двухтр. исч.; «ввод в ж.д. ул. Гагарина, 9 – отвод на ТП ул. Гагарина, 9» подвальной прокладки Dу 125 мм L = 5,5 м в двухтр. исч.; «отвод на ТП ул. Гагарина, 9 – вывод из ж/д ул. Гагарина, 9» подвальной прокладки Dу 125 мм L = 6,5 м в двухтр. исч.; «вывод из ж.д. ул. Гагарина, 9 – ввод в ж.д. ул. Гагарина, 11» ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки Dу 125 мм L = 32,0 м в двухтр. исч.; «ввод в ж.д. ул. Гагарина, 11 – отвод на ТП ул. Гагарина, 11» подвальной прокладки Dу 125 мм L = 4,0 м в двухтр. исч.; «отвод на ТП ул. Гагарина, 11 – вывод из ж.д. ул. Гагарина, 11» подвальной прокладки Dу 125 мм L = 8,0 м в двухтр. исч.; «вывод из ж.д. ул. Гагарина, 11 – ввод в ж.д. ул. Гагарина, 13» ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки Dу 100 мм L = 29 м в двухтр. исч. | 10 599,01 | 2025 | 2025 |
| Всего по капитальному ремонту участков трубопроводов тепловых сетей от котельной г.п. Лесогорский, ул. Садовая: | 56 327,32 |  |  |
| Тепловые сети от котельной дер. Лосево |  |  |  |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети в дер. Лосево: «ввод в ж/д ул. Новая, 5 - отвод на ТП ул. Новая, 5» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 150 мм L = 14,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ул. Новая, 5 - ЗА ж/д ул. Новая, 5» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 0,5 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ул. Новая, 5 - вывод из ж/д ул. Новая, 5» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 150 мм L = 14,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 1 468,10 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети в дер. Лосево: «ввод в ж/д ул. Новая, 4 - ЗА ж/д ул. Новая, 4» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 70 мм L = 8,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ул. Новая, 4 - ж/д ул. Новая, 4» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 70 мм L = 4,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ул. Новая, 4 - вывод из ж/д ул. Новая, 4» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 70 мм L = 23,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 1 337,29 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети в дер. Лосево: «ввод в ж/д ул. Новая, 9 - отвод на ТП ул. Новая, 9» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 16,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ул. Новая, 9 - ж/д ул. Новая, 9» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ул. Новая, 9 - вывод из ж/д ул. Новая, 9» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 19,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 1 375,50 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети в дер. Лосево «Котельная дер. Лосево - ТК-1» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 33,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 964,88 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети в дер. Лосево: демонтаж участка «1.1 - 1.2» подземной бесканальной прокладки Dу 100 мм L = 57,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «1.1 - ТК-4(П)» трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0х6,8) мм L = 57,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 2 489,00 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети в дер. Лосево «ЗА ТК-1 - ТК-2» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 150 мм L = 29,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 1 500,75 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом существующего участка тепловой сети дер. Лосево «ЗА ТК-2 - 2.10» с прокладкой участка "ЗА ТК-2 - ТК-5(П)» трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 43,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 1 642,96 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом существующего участка тепловой сети дер. Лосево «2.10 - ввод в ж/д ул. Новая, 9» с прокладкой участка "ТК-5(П) -ввод в ж/д ул. Новая, 9» трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 64,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 2 445,33 | 2029 | 2029 |
| Всего по капитальному ремонту участков трубопроводов тепловых сетей от котельной дер. Лосево: | 14 223,81 |  |  |
| Тепловые сети от НПАО "Светогорский ЦБК" (г. Светогорск) Северный тепловой вывод |  |  |  |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "5 - ЗА 5" Dу 500 мм L = 50 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки (аварийный участок); "ЗА 5 - 6" Dу 500 мм L = 10 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 6 182,50 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "6 - ЗА 6" Dу 80 мм L = 2 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 76,42 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "6 - 7" Dу 500 мм L = 51 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 5 255,13 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "7 - ТК-20" Dу 500 мм L = 2 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 206,08 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-20 - ТК-21" Dу 500 мм L = 25 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки | 2 576,04 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-21 - жилой дом ул. Кирова, 9" с прокладкой трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0х6,5) L = 30 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; ЗА ТК-21 - ввод в ул. Рощинская, 2" с прокладкой трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) L = 4 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 299,08 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловых сетей в г. Светогорск: «ввод в ул. Рощинская, 2 - отвод на ТП ул. Рощинская, 2» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 1 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП ул. Рощинская, 2 - переход с 89 на 76 диаметр" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 2 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "переход с 89 на 76 диаметр - ЗА ул. Рощинская, 2" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 70 мм L = 9 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 458,50 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-21 - ТК-23" Dу 500 мм L = 74 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной бесканальной прокладки | 7 625,08 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-23 - ТК-24" Dу 500 мм L = 23 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной бесканальной прокладки | 2 369,96 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-24 - 8" Dу 250 мм L = 7 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки | 416,79 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-24 - 9" Dу 300 мм L = 27 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки (аварийный участок) | 2 075,63 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "9 - ТК-18" Dу 300 мм L = 161 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки (аварийный участок) | 12 376,88 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-18 - ТК-17" Dу 300 мм L = 52 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки (аварийный участок) | 3 997,50 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-17 - ТК-16" Dу 300 мм L = 20 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки (аварийный участок) | 1 537,50 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-16 - ТК-12" Dу 300 мм L = 101 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки (аварийный участок) | 7 764,38 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-12 - ТК-13" Dу 300 мм L = 7 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки (аварийный участок) | 538,13 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-13 - 10" Dу 300 мм L = 33 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки (аварийный участок) | 2 536,88 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА 10 - ввод в жилой дом ул. Кирова, 1 к ТП-3" Dу 150 мм L = 17 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки | 879,75 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "4 - 5" Dу 500 мм L = 20 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки (аварийный участок) | 2 060,83 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.1 - ввод в жилой дом ул. Ленина, 25" Dу 150 мм L = 12 м в двухтр. исч. ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки | 621,00 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Ленина, 25 - переход со 159 на 108 диаметр" Dу 150 мм L = 2 м в двухтр. исч. с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "переход со 159 на 108 диаметр - отвод на ТП жилого дома ул. Ленина, 25" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 7 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Ленина, 25 - ЗА в подвале жилого дома ул. Ленина, 25" Dу 80 мм L = 4 м в двухтр. исч. с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Ленина, 25 - вывод из жилого дома ул. Ленина, 25" Dу 100 мм L = 2 м в двухтр. исч. с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки | 649,33 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-41 - ТК-42" Dу 250 мм L = 16 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки (аварийный участок) | 952,67 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-42 - 28" с прокладкой ППУ-трубопровода Dу 250 мм L = 100 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки (аварийный участок) | 5 954,17 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "28 - 29", "29 - 30", "30 - ТК-44" (аварийные участки) с прокладкой ППУ-трубопровода Dу 250 мм L = 111 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 6 609,13 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "30.1 - ТК-44а" с прокладкой ППУ-трубопровода Dу 150 мм L = 18 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 931,50 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-44а - ввод в жилой дом ул. Лесная, 9" с прокладкой ППУ-трубопровода Dу 150 мм L = 120 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 6 210,00 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Лесная, 9 - ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная, 9" Dу 150 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная - отвод на ТП-2 жилого дома ул. Лесная, 9" Dу 125 мм L = 23 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП-2 жилого дома ул. Лесная, 9 - ТП-2 жилого дома ул. Лесная, 9 + встр. помещения" Dу 80 мм L = 6 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП-2 жилого дома ул. Лесная, 9 - отвод на ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 9 + встр. помещения" Dу 125 мм L = 77 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 9 + встр. помещения - ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 9 + встр. помещения" Dу 80 мм L = 6 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 9 + встр. помещения - переход со 133 на 159 диаметр" Dу 125 мм L = 17 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "переход со 133 на 159 диаметр - ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная, 9" Dу 150 мм L = 6 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная, 9 - ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная, 9" Dу 150 мм L = 0,5 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки | 5 955,63 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Лесная, 11 - отвод на ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 11" Dу 150 мм L = 35 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 11 - ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 11" Dу 80 мм L = 5 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 11 - ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная, 11" Dу 150 мм L = 78 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная, 11 - отвод на ТП-2 жилого дома ул. Лесная, 11" Dу 100 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП-2 жилого дома ул. Лесная, 11 - ТП-2 жилого дома ул. Лесная, 11" Dу 80 мм L = 5 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП-2 жилого дома ул. Лесная, 11 - вывод из жилого дома ул. Лесная, 11" Dу 100 мм L = 25 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Льва Толстого, 6 - жилой дом ул. Льва Толстого, 6 + встр.помещения" Dу 80 мм L = 3 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "ЗА в подвале жилого дома ул. Льва Толстого, 6 - ввод в жилой дом ул. Льва Толстого, 6" Dу 80 мм L = 4 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "вывод из жилого дома ул. Льва Толстого, 4 - отвод на ТП жилого дома ул. Льва Толстого, 4" Dу 100 мм L = 11 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Льва Толстого, 4 - ЗА жилого дома ул. Льва Толстого, 4" Dу 80 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "ввод в жилой дом ул. Льва Толстого, 4 - отвод на ТП жилого дома ул. Льва Толстого, 4" Dу 100 мм L = 2,5 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки | 8 260,33 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "отвод на ТП-1, ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 10 - ТП-1 жилого дома ул. Спортивная, 10" Dу 80 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП-1, ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 10 - переход со 108 на 89 диаметр" Dу 100 мм L = 2 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "переход со 108 на 89 диаметр - ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 10" Dу 80 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки | 163,75 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-32 - ТК-32а" Dу 50 мм L = 5 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 5 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 191,04 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-32а - жилой дом ул. Ленина, 35" Dу 50 мм L = 10 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 10 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 382,08 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-33 - 31.1" Dу 70 мм L = 10 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 10 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 382,08 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "31.1 - 31.2" Dу 50 мм L = 14 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 14 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 534,92 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: «ЗА ТК-34 - ТК-34а» Dу 125 мм L = 21 м с прокладкой трубопроводом ГПИ 160/225 (144,0 х 7,5) мм L = 21 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 917,00 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: «ТК-34а - ввод в жилой дом ул. Гарькавого, 12» Dу 125 мм L = 78 м с прокладкой трубопроводом ГПИ 160/225 (144,0 х 7,5) мм L = 78 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 3 406,00 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: «32 - ТК-35» Dу 50 мм L = 1 м с прокладкой трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 1 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 38,21 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-37 - ввод в жилой дом ул. Гарькавого, 8" Dу 100 мм L = 13 м с прокладкой трубопроводом ГПИ 125/180 (116 х 6,8) мм L = 13 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 567,67 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом: демонтаж участка «34.4 - ТК-36» Dу 80 мм L = 2 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - отсутст-вует) подземной канальной прокладки (аварийный участок); прокладка участка «34.4 - ТК-36» с прокладкой трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 2 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 76,42 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом: «ЗА ТК-36 - ввод в ул. Спортивная, 12» Dу 80 мм L = 52 м (аварийный участок) с прокладкой трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 52 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 986,83 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА 3 - 3.1" Dу 133 мм L = 306 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "3.1 - 3.2" Dу 133 мм L = 40 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "3.2 - 3.3" Dу 133 мм L = 25 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "3.3 - 3.4" Dу 133 мм L = 32 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "ЗА 3.4 - 3.5" Dу 133 мм L = 22 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "3.6 - 3.7" Dу 133 мм L = 67 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "3.7 - 3.8" Dу 133 мм L = 16 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 22 182,67 | 2032 | 2032 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "3.8 - 3.9" Dу 100 мм L = 5 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "3.9 - ЗА 3.9" Dу 100 мм L = 122 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "ЗА 3.9 - 3.10" Dу 100 мм L = 2 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 5 633,00 | 2032 | 2032 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Кирова, 1 - отвод на жилой дом ул. Спортивная, 2" Dу 300 мм L = 6 м в двухтр. исч. с прокладкой стального трубопровода в минераловатной изоляции подвальной прокладки; "отвод на жилой дом ул. Спортивная, 2 - ЗА в подвале жилого дома ул. Кирова, 1" с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 2 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "ЗА жилого дома ул. Кирова, 1 - вывод из жилого дома ул. Кирова, 1" с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 32 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на жилой дом ул. Спортивная, 2 - отвод на ТП-1 и ТП-2 жилого дома ул. Кирова, 1" Dу 300 мм L = 5 м в двухтр. исч. с прокладкой стального трубопровода в минераловатной изоляции подвальной прокладки; "отвод на ТП-1 и ТП-2 жилого дома ул. Кирова, 1 - ЗА жилого дома ул. Кирова, 1" с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 150 мм L = 2 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП-1 и ТП-2 жилого дома ул. Кирова, 1 - вывод из жилого дома ул. Кирова, 1" Dу 300 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой стального трубопровода в минераловатной изоляции подвальной прокладки; "вывод из жилого дома ул. Кирова, 1 - вывод из ул. Кирова, 1 " Dу 300 мм L = 6 м в двухтр. исч. с прокладкой стального трубопровода в минераловатной изоляции подвальной прокладки | 2 971,92 | 2032 | 2032 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "23 - ТК-7" Dу 80 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) подземной канальной прокладки; "ЗА ТК-7 - ввод в жилой дом ул. Пограничная, 7" Dу 80 мм L = 54 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) подземной канальной прокладки | 2 101,46 | 2032 | 2032 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Победы, 21 - ЗА в подвале жилого дома ул. Победы, 21" с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 2 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на кафе ул. Победы - жилой дом ул. Победы, 21" с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 10 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 458,50 | 2032 | 2032 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Пограничная, 5 - отвод на жилой дом ул. Пограничная, 3" с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 51 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на жилой дом ул. Пограничная, 3 - жилой дом ул. Пограничная, 5" с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 9 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "ЗА в подвале жилого дома ул. Пограничная, 5 - вывод из жилого дома ул. Пограничная, 5" с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 16 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 3 231,33 | 2032 | 2032 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-4 - ТК-5" Dу 100 мм L = 31 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) подземной канальной прокладки | 1 353,67 | 2032 | 2032 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "13 - 15" с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 200 мм L = 82 м в двухтр. исч. надземной прокладки; "15 - 16" с прокладкой ППУ-трубопровода Dу 150 мм L = 15 м в двухтр. исч. надземной прокладки; "16 - 17" с прокладкой ППУ-трубопровода Dу 150 мм L = 13 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; "17 - 18" с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 150 мм L = 123 м в двухтр. исч. надземной прокладки; "18 - 19" с прокладкой ППУ-трубопровода Dу 150 мм L = 15 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; "19 - 20" с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 150 мм L = 27 м в двухтр. исч. надземной прокладки; "20 - 21" с прокладкой ППУ-трубопровода Dу 150 мм L = 34 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; "21 - П-3" с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 150 мм L = 22 м в двухтр. исч. надземной прокладки; "П-3 - 22" с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 150 мм L = 116 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 23 771,17 | 2032 | 2032 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "22 - ЗА ТК-11" Dу 100 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "22 - ЗА 22" Dу 150 мм L = 3 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "ЗА 22 - 22.1" Dу 100 мм L = 25 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "22.1 - 22.2" Dу 80 мм L = 26 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 2 284,00 | 2032 | 2032 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-25 - ввод в жилой дом ул. Рощинская, 5" Dу 80 мм L = 15 м в двухтр. исч.с прокладкой трубопровода ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм подземной канальной прокладки | 573,13 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Спортивная, 4 - отвод на ул. Рощинская, 7" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 49 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ул. Рощинская, 7 - отвод на ТП-1, ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 4" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 6 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП-1, ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 4 - ТП-1 жилого дома ул. Спортивная, 4 + встр. помещения" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 1 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП-1, ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 4 - переход со 133 на 89 диаметр" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 2,50 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "переход со 133 на 89 диаметр - ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 4 + встр. помещения" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 0,5 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 2 568,15 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Лесная, 7 - отвод на жилой дом ул. Лесная, 5" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 5 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на жилой дом ул. Лесная, 5 - отвод на ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 7" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 20 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 7 - переход со 108 на 89 диаметр" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 5 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "переход со 108 на 89 диаметр - ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 7" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 1 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 7 - переход со 108 на 89 диаметр" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 56 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "переход со 108 на 89 диаметр - ТП 2 жилого дома ул. Лесная, 7" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 2 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на жилой дом ул. Лесная, 5 - ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная, 7" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 150 мм L = 0,5 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная, 7 - вывод из жилого дома ул. Лесная, 7" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 150 мм L = 53 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "ввод в жилой дом ул. Лесная, 5 - отвод на жилой дом ул. Лесная, 3" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 150 мм L = 10 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на жилой дом ул. Лесная, 3 - ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная, 5" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 2 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на жилой дом ул. Лесная, 3 - ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная, 5" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 150 мм L = 1 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная, 5 - вывод из жилого дома ул. Лесная, 5" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 150 мм L = 2 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 7 478,04 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Ленина, 3 - отвод на ТП жилого дома ул. Ленина, 3" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 47 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Ленина, 3 - жилой дом ул. Ленина, 3 + встр.помещения" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 1 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Ленина, 3 - переход с 133 на 108 диаметр" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 4 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "переход с 133 на 108 диаметр - вывод из жилого дома ул. Ленина, 3" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 46 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 4 273,88 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Ленина, 5 - отвод на ТП жилого дома ул. Ленина, 5" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 1 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "ЗА в подвале жилого дома ул. Ленина, 5 - вывод из жилого дома ул. Ленина, 5" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 44 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 1 724,83 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Коробицина, 1 - отвод на ТП жилого дома ул. Коробицина, 1" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 28 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Коробицина, 1 - жилой дом ул. Коробицина, 1" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 3 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Коробицина, 1 - вывод из жилого дома ул. Коробицина, 1" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 30 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 2 647,29 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Коробицина, 3 - отвод на ТП жилого дома ул. Коробицина, 3" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 34 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Коробицина, 3 - жилой дом ул. Коробицина, 3+встр.помещения" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 3 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Коробицина, 3 - переход с 133 на 108 диаметр" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 2 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "переход с 133 на 108 диаметр - ЗА в подвале жилого дома ул. Коробицина, 3" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 108 мм L = 1 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "ЗА в подвале жилого дома ул. Коробицина, 3 - вывод из жилого дома ул. Коробицина, 3" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 30 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 2 876,54 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-11 - 22.4" Dу 100 мм L = 22 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) подземной бесканальной прокладки; "22.1 - ввод в ул. Пограничная, 13, ввод 1" Dу 100 мм L = 1,5 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 1 026,17 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "1-ЗА 1" Dу 530 мм L = 8 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "ЗА 1 - П-1" Dу 530 мм L = 158 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "П-1 - 2" Dу 530 мм L = 10 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 18 135,33 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА 2 - 2.1" Dу 100 мм L = 5 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "2.2 - 2.3" Dу 100 мм L = 84 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "2.3 - 2.4" Dу 80 мм L = 7 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 4 192,00 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "2 - 3" Dу 500 мм L = 87 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 8 964,63 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "3 - ЗА З" Dу 500 мм L = 17 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 1 751,71 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-29 - ввод в жилой дом ул. Парковая, 10" Dу 100 мм L = 62 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) подземной канальной прокладки | 2 707,33 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "вывод из жилого дома ул. Ленина, 25 - ввод в жилой дом ул. Ленина, 27" Dу 100 мм L = 52 м в двухтр. исч. ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки | 2 270,67 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Ленина, 27 - переход со 108 на 89 диаметр" Dу 100 мм L = 10 м в двухтр. исч. с прокладкой стального трубопровода в минераловатной изоляции подвальной прокладки; "переход со 108 на 89 диаметр - отвод на ТП жилого дома ул. Ленина, 27" Dу 80 мм L = 3,5 м в двухтр. исч. с прокладкой стального трубопровода в минераловатной изоляции подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Ленина, 27 - жилой дом ул. Ленина, 27" Dу 80 мм L = 4,5 м в двухтр. исч. с прокладкой стального трубопровода в минераловатной изоляции подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Ленина, 27 - вывод из жилого дома ул. Ленина, 27" Dу 80 мм L = 0,5 м в двухтр. исч. с прокладкой стального трубопровода в минераловатной изоляции подвальной прокладки | 761,44 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "вывод из жилого дома ул. Ленина, 27 - ввод в жилой дом ул. Ленина, 29" Dу 100 мм L = 41 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) подземной канальной прокладки | 1 566,54 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.2 - 25.3" Dу 125 мм L = 13 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "25.3 - ЗА 25.3" Dу 100 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "ЗА 25.3 - 25.4" Dу 70 мм L = 40 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) подземной бесканальной прокладки | 2 139,67 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.4 - 25.5" трубопроводом ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 25 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 955,21 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.5 - 25.6" трубопроводом ГПИ 50/110 (47,7 х 3,6) мм L = 62 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 2 368,92 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.3 - 25.7" Dу 125 мм L = 97 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 4 235,67 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.7 - 25.8" Dу 125 мм L = 20 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 873,33 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА 25.8 - 25.9" трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 24 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 917,00 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.9 - 25.10" трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 30 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 146,25 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.10 - 25.11" трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 10 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 382,08 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.11 - нежилое здание ул. Кирова, 30" с прокладкой трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 7 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 267,46 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.8 - 25.12" Dу 125 мм L = 4 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 174,67 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.12 - 25.13" Dу 108 мм L = 11 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 480,33 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.13 - ЗА ТК-30в" Dу 108 мм L = 12 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 524,00 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-30в - 25.14" Dу 80 мм L = 10 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 10 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 382,08 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.14 - 25.15" Dу 80 мм L = 10 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 10 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 382,08 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.15 - ТК-30а" Dу 50 мм L = 13 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 13 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 496,71 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-30а - ТК-30б" Dу 40 мм L = 27 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 50/110 (47,7 х 3,6) мм L = 27 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 031,63 | 2034 | 2034 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "2.4 - 2.5" Dу 80 мм L = 18 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 687,75 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "2.5 - 2.6" Dу 80 мм L = 70 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 2 674,58 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "2.6 - 2.7" Dу 80 мм L = 20 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 764,17 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-31 - 26" Dу 100 мм L = 3 м в двухтр. исч. ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки; капитальный ремонт тепловой камеры ТК-31 | 131,00 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "26 - 26.2" Dу 100 мм в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) мм L = 49 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; "26.2 - 26.3" Dу 100 мм в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) мм L = 9 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; "26.3 - ТК-68" Dу 100 мм в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) мм L = 43 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 4 410,33 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-68 - ТК-68а" Dу 40 мм L = 22 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 50/110 (47,7 х 3,6) мм L = 22 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 840,58 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Спортивная, 8 - переход со 159 на 133 диаметр" Dу 125 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "переход со 159 на 133 диаметр - отвод на жилой дом ул. Школьная, 11" Dу 125 мм L = 6 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на жилой дом ул. Школьная, 11 - ЗА в подвале жилого дома ул. Спортивная, 8" Dу 50 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на жилой дом ул. Школьная, 11 - отвод на ТП-1, ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 8" Dу 125 мм L = 42 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП-1, ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 8 - ТП-1 жилого дома ул. Спортивная, 8" Dу 80 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП-1, ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 8 - переход со 133 на 89 диаметр" Dу 125 мм L = 3 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "переход со 133 на 89 диаметр - ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 8" Dу 80 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки | 2 385,29 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-44 - ТК-45" с прокладкой ППУ-трубопровода Dу 150 мм L = 34 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 1 759,50 | 2035 | 2035 |
| Всего по капитальному ремонту участков трубопроводов тепловых сетей (Северный тепловой вывод): | 262 938,46 |  |  |
| Тепловые сети от НПАО "Светогорский ЦБК" (г. Светогорск) Южный тепловой вывод |  |  |  |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска:демонтаж участка тепловой сети "вывод из жилого дома ул. Красноармейская, 24 - ввод в жилой дом ул. Красноармейская, 14" подземной бесканальной прокладки Dу 200 мм, L = 72 м; строительство участков тепловой сети «вывод из ж/д ул. Красноармейская, 24 - ТК-56а(П)» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 9,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; «ТК-56а(П) - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 14» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 63,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 4 287,00 | 2029 | 2029 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «ввод в ул. Победы, 61 - отвод на ТП школы ул. Победы, 61» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 45,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП школы ул. Победы, 61 - ЗА ул. Победы, 61» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 70 мм L = 25,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 2 920,21 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «вывод из ул. Победы, 61 - ввод в ул. Победы, 63» с прокладкой трубопровода ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 113,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 4 317,54 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «37 - ТК-61» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 400 мм L = 22,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; «ТК-61 - ТК-58» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 400 мм L = 172,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 17 734,83 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ЗА ТК-58 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 12» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 3,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 178,63 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «ввод в ж/д ул. Красноармейская, 12 - отвод на ж/д ул. Красноармейская, 6» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 219 мм L = 6,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ж/д ул. Красноармейская, 6 - ЗА ж/д ул. Красноармейская, 12» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 89 мм L = 10,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 739,33 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ТК-58 - ТК-57» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 400 мм L = 160,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 14 626,67 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ЗА ТК-57 - ТК-55» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 250 мм L = 157,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 9 348,04 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ЗА ТК-55 - ТК-56» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 28,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 1 667,17 | 2030 | 2030 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «ввод в ж/д ул. Красноармейская, 2 - отвод на ТП 2 ж/д ул. Красноармейская, 2+встроенные» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 38,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП 2 ж/д ул. Красноармейская, 2+встроенные - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 2» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 38,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 4 525,17 | 2031 | 2031 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «вывод из ж/д ул. Красноармейская, 2 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 2» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 200 мм L = 4,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 238,17 | 2031 | 2031 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «ввод в ж/д ул. Красноармейская, 2 - отвод Т2 на ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 2+встроенные нежилые помещения» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 93,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод Т2 на ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 2+встроенные нежилые помещения - отвод Т1 на ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 2 + встроенные нежилые помещения» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 7,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод Т1 на ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 2 + встроенные нежилые помещения - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 2» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 63,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 9 705,29 | 2031 | 2031 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «вывод из ж/д ул. Красноармейская, 2 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 10» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 34,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 2 024,42 | 2031 | 2031 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «ввод в ж/д ул. Красноармейская, 10 - отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 10» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 37,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 10 - ж/д ул. Красноармейская, 10» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу80 мм L = 3,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 10 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 10» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 32,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 4 223,00 | 2031 | 2031 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ввод в ж/д ул. Красноармейская, 10 - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 14» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 45,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 2 679,38 | 2031 | 2031 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «вывод из ж/д ул. Красноармейская, 14 - отвод на ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 14+встроенные» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 36,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 14+встроенные - ЗА ж/д ул. Красноармейская, 14» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 70 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 14+встроенные - отвод на ТП 2 ж/д ул. Красноармейская, 14+встроенные» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 45,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП 2 ж/д ул. Красноармейская, 14+встроенные - ЗА ж/д ул. Красноармейская, 14» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 70 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП 2 ж/д ул. Красноармейская, 14+встроенные - ЗА ж/д ул. Красноармейская, 14» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 5,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «ЗА ж/д ул. Красноармейская, 14 - отвод на ул. Красноармейская, 16» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 0,5 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «ЗА ж/д ул. Красноармейская, 14 - отвод на ул. Красноармейская, 16» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 0,5 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «ввод в ж/д ул. Красноармейская, 14 - ЗА ж/д ул. Красноармейская, 14» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 31,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 7 102,33 | 2031 | 2031 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ЗА ТК-56 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 26» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 125 мм L = 2,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 87,33 | 2031 | 2031 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «ввод в ж/д ул. Красноармейская, 26 - отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 26» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 42,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 26 - НС ул. Красноармейская 26» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 5,5 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 26 - ЗА ж/д ул. Красноармейская, 26» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «ЗА ж/д ул. Красноармейская, 26 - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 26» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 28,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 3 310,48 | 2031 | 2031 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ТК-56 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 28» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 21,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 1 250,38 | 2031 | 2031 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «ввод в ж/д ул. Красноармейская, 28 - отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 28» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 23,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 28 - ж/д ул. Красноармейская, 28 + встроенные пом.» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 70 мм L = 2,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 28 - отвод на ж/д ул. Красноармейская, 20» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 42,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ж/д ул. Красноармейская, 20 - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 28» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 50 мм L = 2,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ж/д ул. Красноармейская, 20 - ЗА ж/д ул. Красноармейская, 28» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 34,5 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «разветвление подвал ж/д ул. Красноармейская, 28 - ЗА ж/д ул. Красноармейская, 28» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «ЗА ж/д ул. Красноармейская, 28 - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 28» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «ЗА ж/д ул. Красноармейская, 28 - разветвление подвал ж/д ул. Красноармейская, 28» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 0,5 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «разветвление подвал ж/д ул. Красноармейская, 28 - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 28» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 6 285,63 | 2031 | 2031 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «вывод из ж/д ул. Красноармейская, 28 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 30» с прокладкой трубопровода ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) мм L = 15,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 655,00 | 2031 | 2031 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «вывод из ж/д ул. Красноармейская, 28 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 24» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 54,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 3 215,25 | 2031 | 2031 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «ввод в ж/д ул. Красноармейская, 24 - отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 24» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 88,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 24 - ж/д ул. Красноармейская, 24 + встроенные пом.» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 2,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 24 - отвод на ж/д ул. Красноармейская, 22» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 23,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ж/д ул. Красноармейская, 22 - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 24» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 2,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 6 804,63 | 2031 | 2031 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «ввод в ж/д ул. Лесная, 13 - отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 13+встроенные» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 150 мм L = 23,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 13+встроенные - переход с 108 на 89» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «переход с 108 на 89 - ТП 1 ж/д ул. Лесная, 13 + встроенные помещения» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 3,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 13+встроенные - отвод на ТП 2 ж/д ул. Лесная, 13+встроенные» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 76,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП 2 ж/д ул. Лесная, 13+встроенные - переход с 108 на 89» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 2,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «переход с 108 на 89 - ТП 2 ж/д ул. Лесная, 13 + встроенные пом.» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 3,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП 2 ж/д ул. Лесная, 13+встроенные - ЗА ж/д ул. Лесная, 13» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 2,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «ЗА ж/д ул. Лесная, 13 - вывод из ж/д ул. Лесная, 13» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 28,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 6 026,33 | 2031 | 2031 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ТК-53а - 41.2» с прокладкой трубопровода ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 14,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 534,92 | 2031 | 2031 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ввод в ул. Победы, 63 - вывод из ул. Победы, 63» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 12,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 458,50 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «вывод из ул. Победы, 63 - П-5» с прокладкой трубопровода ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 6,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 229,25 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ЗА ТК-48 - ТК-49» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 150 мм L = 21,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 1 086,75 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ЗА ТК-49 - ввод в ж/д ул. Гарькавого, 16» с прокладкой трубопровода ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) мм L = 10,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 436,67 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «ТК-73 - ТК-74» с прокладкой трубопровода ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 20,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; «ТК-74 - ТК-75» с прокладкой трубопровода ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 59,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; «ТК-75 - ТК-76» с прокладкой трубопровода ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 40,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 4 546,79 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ЗА ТК-76 - ж/д ул. Чайковского, 4» с прокладкой трубопровода ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 4,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 152,83 | 2033 | 2033 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловых сетей г. Светогорска: «ТК-66.2 - 35» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dy 400 мм L = 87,0 м в однотруб. исч. надземной прокладки; «35 - ТК-66.1» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dy 400 мм L = 85,0 м в однотруб. исч. надземной прокладки; «ТК-66.1 - ТК-66.2» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dy 100 мм L = 6,0 м в однотруб. исч. подземной бесканальной прокладки; «ТК-66.3 - ТК-66» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dy 400 мм L = 6,0 м в однотруб. исч. подземной канальной прокладки; «ТК-66.1 - ЗА ТК-66.3» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dy 400 мм L = 32,0 м в однотруб. исч. подземной канальной прокладки; «ЗА ТК-66 - ТК-66.2» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dy 400 мм L = 33,0 м в однотруб. исч. подземной канальной прокладки | 11 238,13 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ЗА ТК-65 - ТК-66в» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dy 150 мм L = 143,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 7 400,25 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловых сетей г. Светогорска: «ТК-66в - территория молокозавода» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dy 150 мм L = 40,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; «территория молокозавода - 36.1» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dy 150 мм L = 4,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; «36.2 - 36.3» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dy 125 мм L = 38,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; «36.3 - ЗА 36.3» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dy 80 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 3 974,54 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ЗА ТК-61а - ж/д ул. Красноармейская, 4 + встроенные пом.» с прокладкой трубопровода ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 26,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 993,42 | 2035 | 2035 |
| Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «вывод из ж/д ул. Красноармейская, 28 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 20» с прокладкой трубопровода ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 46,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 757,58 | 2035 | 2035 |
| Всего по капитальному ремонту участков трубопроводов тепловых сетей (Южный тепловой вывод): | 146 761,81 |  |  |
| Вынос участков тепловых сетей частных территорий и подвалов жилых домов |  |  |  |
| Тепловые сети от котельной дер. Лосево |  |  |  |
| Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Новая, 7: демонтаж участка «вывод из ж/д ул. Новая, 5 - ввод в ж/д ул. Новая, 7» подземной бесканальной прокладки Dу 125 мм L = 13,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ввод в ж/д ул. Новая, 7 - отвод на ТП ул. Новая, 7» подвальной прокладки Dу 125 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА ж/д ул. Новая, 7 - переход с 159 на 89/76» подвальной прокладки Dу 150 мм L = 4,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «переход с 159 на 89/76 - вывод из ж/д ул. Новая, 7» подвальной прокладки 2Dу 80/70 мм L = 42,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «вывод из ж/д ул. Новая, 5 - 4(П)» трубопроводом ГПИ 160/225 (144,0 х 7,5) мм L = 10,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «4(П) - ввод в ж/д ул. Новая, 7» трубопроводом ГПИ 160/225 (144,0 х 7,5) мм L = 3,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «4(П) - ТК-6(П)» трубопроводом ГПИ 160/225 (144,0 х 7,5) мм L = 86,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство тепловой камеры ТК-6(П) с запорной и дренажной арматурой | 6 934,85 | 2029 | 2029 |
| Всего по выносу участков трубопроводов тепловых сетей от котельной дер. Лосево с частных территорий, подвалов жилых домов: | 6 934,85 |  |  |
| г. Светогорск (Южный тепловой вывод) |  |  |  |
| Вынос участка тепловой сети с частной территории: демонтаж участка «ЗА ТК-71 - ТК-71а» подземной канальной прокладки Dу 100 мм L = 17,0 м в двухтр. исч.; строительство участка «ЗА ТК-71 - ТК-71а» трубопроводом ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 65,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-71а | 4 364,24 | 2033 | 2033 |
| Вынос участка тепловой сети с частной территории: демонтаж участка «ТК-76 - ЗА ТК-77» подземной канальной прокладки Dу 50 мм L = 42,0 м в двухтр. исч.; строительство участка «ТК-76 - ТК-77» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 50,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-77 | 3 588,62 | 2033 | 2033 |
| Всего по выносу участков трубопроводов тепловых сетей (Южный тепловой вывод): | 7 952,86 |  |  |

Мероприятия по сетям теплоснабжения прочих организаций на территории Светогорского городского поселения

| № п/п | Источники | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Наименование мероприятия | Год ремонта | Год реконструкции | Длина участка, м | Наружный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2025 год) (без НДС), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК (электрокотельная) | ввод в ж/д ул. Советов, 5 | ж/д ул. Советов, 5 + ФАП | Капитальный ремонт | 2026 |  | 8,00 | 57 | Подвальная | 305,67 |
| 2 | БМК (электрокотельная) | отвод на ж/д ул. Советов, 5 | ГБУ ЛО "Выборгский ресурсный центр" | Реконструкция с уменьш. диам. 89 на 76 |  | 2027 | 1,00 | 76 | Подвальная | 51,71 |
| 3 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д ул. Садовая, 16 | НС ул. Садовая 16 | Капитальный ремонт | 2026 |  | 2,00 | 89 | Подвальная | 76,42 |
| 4 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Садовая 16 | ж/д ул. Садовая, 16 | Капитальный ремонт | 2026 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 5 | БМК (новая) ул. Садовая | ЗА ж/д ул. Садовая, 17 | ж/д ул. Садовая, 17 | Капитальный ремонт | 2026 |  | 0,50 | 89 | Подвальная | 19,10 |
| 6 | БМК (новая) ул. Садовая | ЗА ж/д ул. Садовая, 17 | ИП Варфоломеева + ЗАО "Светогор.каб.телевид." | Реконструкция с увел. диам. 32 на 38 |  | 2026 | 33,00 | 38 | Подвальная | 1 706,38 |
| 7 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д ул. Труда, 7 | НС ул. Труда 7 | Капитальный ремонт | 2026 |  | 22,00 | 108 | Подвальная | 960,67 |
| 8 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Труда 7 | ж/д ул. Труда, 7 | Капитальный ремонт | 2026 |  | 1,00 | 108 | Подвальная | 43,67 |
| 9 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д ул. Подгорная, 2 | НС ул. Подгорная 2 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 89 |  | 2026 | 7,00 | 89 | Подвальная | 361,96 |
| 10 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Подгорная 2 | ж/д ул. Подгорная, 2 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 89 |  | 2026 | 1,00 | 89 | Подвальная | 51,71 |
| 11 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д Ленинградское шоссе, 32 | НС Ленинградское шоссе 32 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 89 |  | 2026 | 4,00 | 89 | Подвальная | 206,83 |
| 12 | БМК (новая) ул. Садовая | НС Ленинградское шоссе 32 | ж/д Ленинградское шоссе, 32 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 89 |  | 2026 | 1,00 | 89 | Подвальная | 51,71 |
| 13 | БМК (новая) ул. Садовая | ЗА ж/д ул. Труда, 1а | НС ул. Труда 1а | Капитальный ремонт | 2026 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 14 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Труда 1а | отвод на ж/д Ленинградское шос 30 | Капитальный ремонт | 2026 |  | 11,00 | 89 | Подвальная | 420,29 |
| 15 | БМК (новая) ул. Садовая | отвод на ж/д Ленинградское шос 30 | ж/д ул. Труда, 1а | Капитальный ремонт | 2026 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 16 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д ул. Октябрьская, 2 | НС ул. Октябрьская 2 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 89 |  | 2027 | 1,00 | 89 | Подвальная | 51,71 |
| 17 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Октябрьская 2 | ж/д ул. Октябрьская, 2 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 89 |  | 2027 | 1,00 | 89 | Подвальная | 51,71 |
| 18 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод 1 в ж/д ул. Гагарина, 13 | переход с 89 на 108 | Капитальный ремонт | 2027 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 19 | БМК (новая) ул. Садовая | переход с 89 на 108 | НС ул. Гагарина 13 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2027 | 2,00 | 76 | Подвальная | 103,42 |
| 20 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Гагарина 13 | ТП 1 ж/д ул. Гагарина, 13 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2027 | 1,00 | 76 | Подвальная | 51,71 |
| 21 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д ул. Октябрьская, 8 | НС ул. Октябрьская 8 | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 45 |  | 2027 | 1,00 | 45 | Подвальная | 51,71 |
| 22 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Октябрьская 8 | ж/д ул. Октябрьская, 8 | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 45 |  | 2027 | 1,00 | 45 | Подвальная | 51,71 |
| 23 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д пер. Зеленый, 1 | НС пер. Зеленый 1 | Капитальный ремонт | 2027 |  | 1,00 | 76 | Подвальная | 38,21 |
| 24 | БМК (новая) ул. Садовая | НС пер. Зеленый 1 | ж/д пер. Зеленый, 1 | Капитальный ремонт | 2027 |  | 1,00 | 76 | Подвальная | 38,21 |
| 25 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д пер. Зеленый, 2 | НС пер. Зеленый 2 | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 45 |  | 2027 | 1,00 | 45 | Подвальная | 51,71 |
| 26 | БМК (новая) ул. Садовая | НС пер. Зеленый 2 | ж/д пер. Зеленый, 2 | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 45 |  | 2027 | 1,00 | 45 | Подвальная | 51,71 |
| 27 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д ул. Гагарина, 3 | ввод 1 ж/д ул. Гагарина, 3 | Капитальный ремонт | 2027 |  | 10,00 | 57 | Подвальная | 382,08 |
| 28 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д ул. Гагарина, 3 | НС ж/д ул. Гагарина 3 | Капитальный ремонт | 2027 |  | 5,00 | 57 | Подвальная | 191,04 |
| 29 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ж/д ул. Гагарина 3 | ввод 2 ж/д ул. Гагарина, 3 | Капитальный ремонт | 2027 |  | 2,00 | 57 | Подвальная | 76,42 |
| 30 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ул. Московская, 18 | НС ул. Московская 18 | Капитальный ремонт | 2027 |  | 2,00 | 57 | Подвальная | 76,42 |
| 31 | БМК (новая) ул. Садовая | ЗА ж/д ул. Гагарина, 5 | ж/д ул. Гагарина, 5 | Капитальный ремонт | 2027 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 32 | БМК (новая) ул. Садовая | ЗА ж/д ул. Гагарина, 7 | НС ул. Гагарина 7 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2027 | 0,50 | 76 | Подвальная | 25,85 |
| 33 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Гагарина 7 | ж/д ул. Гагарина, 7 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2027 | 3,00 | 76 | Подвальная | 155,13 |
| 34 | БМК (новая) ул. Садовая | ЗА ж/д ул. Гагарина, 9 | НС ул. Гагарина 9 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2027 | 1,00 | 76 | Подвальная | 51,71 |
| 35 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Гагарина 9 | ж/д ул. Гагарина, 9 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2027 | 1,00 | 76 | Подвальная | 51,71 |
| 36 | БМК (новая) ул. Садовая | ЗА ж/д ул. Гагарина, 11 | НС ул. Гагарина 11 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2027 | 1,00 | 76 | Подвальная | 51,71 |
| 37 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Гагарина 11 | ж/д ул. Гагарина, 11 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2027 | 1,00 | 76 | Подвальная | 51,71 |
| 38 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д ул. Гагарина, 13 | НС ул. Гагарина 13 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2027 | 3,00 | 76 | Подвальная | 155,13 |
| 39 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Гагарина 13 | ТП 2 ж/д ул. Гагарина, 13 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2027 | 1,00 | 76 | Подвальная | 51,71 |
| 40 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д ул. Московская, 6 | НС ул. Московская 6 | Капитальный ремонт | 2028 |  | 1,00 | 32 | Подвальная | 38,21 |
| 41 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Московская 6 | ж/д ул. Московская, 6 | Капитальный ремонт | 2028 |  | 1,00 | 32 | Подвальная | 38,21 |
| 42 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д ул. Московская, 5 | НС ул. Московская 5 | Реконструкция с уменьш. диам. 48 на 38 |  | 2028 | 1,00 | 38 | Подвальная | 51,71 |
| 43 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Московская 5 | ж/д ул. Московская, 5 | Реконструкция с уменьш. диам. 48 на 38 |  | 2028 | 1,00 | 38 | Подвальная | 51,71 |
| 44 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д ул. Московская, 4 | НС ул. Московская 4 | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 38 |  | 2028 | 1,00 | 38 | Подвальная | 51,71 |
| 45 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Московская 4 | ж/д ул. Московская, 4 | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 38 |  | 2028 | 1,00 | 38 | Подвальная | 51,71 |
| 46 | Котельная д. Лосево | ЗА ж/д ул. Новая, 5 | ж/д ул. Новая, 5 | Капитальный ремонт | 2026 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 47 | Котельная д. Лосево | ЗА ж/д ул. Новая, 7 | ж/д ул. Новая, 7 | Капитальный ремонт | 2026 |  | 1,00 | 76 | Подвальная | 38,21 |
| 48 | Котельная д. Лосево | ввод в ж/д ул. Новая, 8 | ж/д ул. Новая, 8 | Капитальный ремонт | 2026 |  | 25,00 | 76 | Подвальная | 955,21 |
| 49 | Котельная д. Лосево | ввод в ж/д ул. Новая, 6 | ж/д ул. Новая, 6 | Капитальный ремонт | 2026 |  | 5,00 | 57 | Подвальная | 191,04 |
| 50 | Котельная д. Лосево | ввод в ж/д ул. Новая, 10 | переход с 76 на 89 | Капитальный ремонт | 2026 |  | 1,00 | 76 | Подвальная | 38,21 |
| 51 | Котельная д. Лосево | переход с 76 на 89 | ж/д ул. Новая, 10 | Реконструкция с уменьш. диам. 89 на 76 |  | 2027 | 16,00 | 76 | Подвальная | 827,33 |
| 52 | УУ ТЭЦ Северный поток | УУ ТЭЦ Северный поток | 1.1 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 86,00 | 530 | Надземная | 8 861,58 |
| 53 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 1.1 | 1.2 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 16,00 | 108 | Надземная | 698,67 |
| 54 | УУ ТЭЦ Северный поток | 1.2 | ЗА 1.2 | Реконструкция с увел. диам. 57 на 76 |  | 2033 | 1,00 | 76 | Надземная | 51,71 |
| 55 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 1.2 | 1.4 | Реконструкция с увел. диам. 42.3 на 76 |  | 2033 | 70,00 | 76 | Надземная | 3 619,58 |
| 56 | УУ ТЭЦ Северный поток | 1.4 | 1.5 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2033 | 21,00 | 76 | Надземная | 1 085,88 |
| 57 | УУ ТЭЦ Северный поток | 1.5 | ТП 1 Флексобум | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 57 |  | 2033 | 10,00 | 57 | Надземная | 517,08 |
| 58 | УУ ТЭЦ Северный поток | 1.5 | ТП 2 Флексобум | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 57 |  | 2033 | 9,00 | 57 | Надземная | 465,38 |
| 59 | УУ ТЭЦ Северный поток | 1.2 | 1.3 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 20,00 | 108 | Надземная | 873,33 |
| 60 | УУ ТЭЦ Северный поток | 1.3 | ввод в ангар ВВПТ | Капитальный ремонт | 2033 |  | 24,00 | 57 | Надземная | 917,00 |
| 61 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ангар ВВПТ | ООО "ВВПТ" ангар | Капитальный ремонт | 2033 |  | 1,00 | 57 | Подвальная | 38,21 |
| 62 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ангар ВВПТ | вывод из ангара ВВПТ | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 16 на 38 |  | 2033 | 36,00 | 38 | Подвальная | 1 861,50 |
| 63 | УУ ТЭЦ Северный поток | вывод из ангара ВВПТ | отвод на бытовку 1 ВВПТ | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 16 на 40х4.0 |  | 2033 | 13,00 | 40 | Подземная бесканальная | 672,21 |
| 64 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на бытовку 1 ВВПТ | ООО "ВВПТ" бытовка 1 | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 16 на 40х4.0 |  | 2033 | 1,00 | 40 | Подземная бесканальная | 51,71 |
| 65 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на бытовку 1 ВВПТ | ООО "ВВПТ" бытовка 2 | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 16 на 40х4.0 |  | 2033 | 15,00 | 40 | Подземная бесканальная | 775,63 |
| 66 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ангар ВВПТ | вывод из ангара ВВПТ | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 20/16 на 38 |  | 2033 | 25,00 | 38 | Подвальная | 1 292,71 |
| 67 | УУ ТЭЦ Северный поток | вывод из ангара ВВПТ | ООО "ВВПТ" офис | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 20/16 на 40х4.0 |  | 2033 | 57,00 | 40 | Подземная бесканальная | 2 947,38 |
| 68 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ангар ВВПТ | вывод из ангара ВВПТ | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 16 на 38 |  | 2033 | 1,00 | 38 | Подвальная | 51,71 |
| 69 | УУ ТЭЦ Северный поток | вывод из ангара ВВПТ | ООО "ВВПТ" склад | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 16 на 40х4.0 |  | 2033 | 13,00 | 40 | Подземная бесканальная | 672,21 |
| 70 | УУ ТЭЦ Северный поток | 1.1 | 1 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 59,00 | 530 | Надземная | 6 079,46 |
| 71 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 2.5 | КНС-3 (отключен) | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 16 на 38 |  | 2035 | 50,00 | 38 | Надземная | 2 585,42 |
| 72 | УУ ТЭЦ Северный поток | 2.7 | ввод в здание поликлиники ул. Пушкинская | Капитальный ремонт | 2035 |  | 21,00 | 89 | Надземная | 802,38 |
| 73 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в здание поликлиники ул. Пушкинская | НПАО "Светогорский ЦБК" | Капитальный ремонт | 2035 |  | 10,00 | 89 | Подвальная | 382,08 |
| 74 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в здание поликлиники ул. Пушкинская | вывод из здания поликлиники ул. Пушкинская | Капитальный ремонт | 2035 |  | 25,00 | 89 | Подвальная | 955,21 |
| 75 | УУ ТЭЦ Северный поток | вывод из здания поликлиники ул. Пушкинская | 2.8 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 101,00 | 89 | Надземная | 3 859,04 |
| 76 | УУ ТЭЦ Северный поток | 2.8 | 2.9 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 21,00 | 89 | Надземная | 802,38 |
| 77 | УУ ТЭЦ Северный поток | 2.9 | СМУ ангар | Капитальный ремонт | 2035 |  | 12,00 | 89 | Надземная | 458,50 |
| 78 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 3.1 | Кафе (ремонт) | Реконструкция с увел. диам. 40х6.7 на 40х4.0 |  | 2033 | 4,00 | 40 | Подземная бесканальная | 206,83 |
| 79 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 3.2 | Кафе"Узбечка"+ларек"Шаверма" | Реконструкция с увел. диам. Металлопласт 16 на 40х4.0 |  | 2032 | 1,00 | 40 | Подземная бесканальная | 51,71 |
| 80 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 3.3 | Гараж (ФЛ Котельников) | Реконструкция с увел. диам. Медная 15 на 40х4.0 |  | 2033 | 1,00 | 40 | Подземная бесканальная | 51,71 |
| 81 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 3.4 | Администрация МО "Светогорское ГП" | Реконструкция с увел. диам. 32х2.9 на 40х3.7 |  | 2033 | 13,00 | 40 | Подземная бесканальная | 672,21 |
| 82 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 3.7 | Администрация МО "Светогорское ГП" | Капитальный ремонт | 2033 |  | 21,00 | 45 | Надземная | 802,38 |
| 83 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 3.9 | ввод в гаражи МВД ул. Победы, 18 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 1,00 | 57 | Надземная | 38,21 |
| 84 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в гаражи МВД ул. Победы, 18 | переход с 25 на 32 | Реконструкция с увел. диам. 25 на 32 |  | 2033 | 0,50 | 32 | Надземная | 25,85 |
| 85 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 25 на 32 | Гараж УМВД ввод 2 (3 бокса) | Капитальный ремонт | 2033 |  | 1,00 | 32 | Подвальная | 38,21 |
| 86 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в гаражи МВД ул. Победы, 18 | отвод на регистры гараж МВД | Реконструкция с увел. диам. 32 на 38 |  | 2033 | 8,00 | 38 | Подвальная | 413,67 |
| 87 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на регистры гараж МВД | Гараж УМВД ввод 1 (3 бокса) | Капитальный ремонт | 2033 |  | 1,00 | 32 | Подвальная | 38,21 |
| 88 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на регистры гараж МВД | вывод из гаражей МВД | Реконструкция с увел. диам. 32 на 38 |  | 2033 | 14,00 | 38 | Подвальная | 723,92 |
| 89 | УУ ТЭЦ Северный поток | вывод из гаражей МВД | ввод в ул. Победы, 18 | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 40х4.0 |  | 2033 | 6,00 | 40 | Подземная бесканальная | 310,25 |
| 90 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ул. Победы, 18 | переход с 57 на 32 | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 38 |  | 2033 | 2,00 | 38 | Подвальная | 103,42 |
| 91 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 57 на 32 | УМВД России по Выборгскому району ЛО | Реконструкция с увел. диам. 32 на 38 |  | 2033 | 3,00 | 38 | Подвальная | 155,13 |
| 92 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ТК-5а | Кафе (ИП Габибов) | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 32 на 40х4.0 |  | 2028 | 42,00 | 40 | Подземная бесканальная | 2 171,75 |
| 93 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ТК-5б | ввод в ул. Вокзальная, 10 | Капитальный ремонт с изменением диаметра 57 на 63х4.0 | 2033 |  | 13,00 | 59 | Подземная бесканальная | 496,71 |
| 94 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ул. Вокзальная, 10 | Автостанция (ООО"СЖКХ") | Капитальный ремонт | 2033 |  | 9,00 | 57 | Подвальная | 343,88 |
| 95 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ТК-5в | Ангар около автостанции | Капитальный ремонт с изменением диаметра 76 на 90х6.0 | 2033 |  | 76,00 | 84 | Подземная бесканальная | 2 903,83 |
| 96 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 6 | 6.1 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 30,00 | 89 | Надземная | 1 146,25 |
| 97 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 6.1 | Гараж ПАО "Ростелеком" вв. 1 | Реконструкция с увел. диам. 32 на 38 |  | 2033 | 2,00 | 38 | Надземная | 103,42 |
| 98 | УУ ТЭЦ Северный поток | 6.1 | 6.2 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 8,00 | 89 | Надземная | 305,67 |
| 99 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 6.2 | Гараж ПАО "Ростелеком" вв. 2 | Реконструкция с увел. диам. 25 на 38 |  | 2033 | 6,00 | 38 | Надземная | 310,25 |
| 100 | УУ ТЭЦ Северный поток | 6.2 | ПАО "Ростелеком" | Капитальный ремонт | 2033 |  | 38,00 | 89 | Надземная | 1 451,92 |
| 101 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на ТП ул. Рощинская, 2 | ООО"СЖКХ"+МП"Пресс-центр Вуокса" | Капитальный ремонт | 2033 |  | 13,00 | 76 | Подвальная | 496,71 |
| 102 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ул. Рощинская, 2 | вывод из ул. Рощинская, 2 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 4,00 | 76 | Подвальная | 152,83 |
| 103 | УУ ТЭЦ Северный поток | вывод из ул. Рощинская, 2 | ООО "СУ-21" | Капитальный ремонт с изменением диаметра 76 на 90х6.0 | 2033 |  | 51,00 | 84 | Подземная бесканальная | 1 948,63 |
| 104 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ТК-23 | ввод в мастерские ООО"СЖКХ" | Реконструкция с уменьш. диам. 89 на 75х4.6 |  | 2033 | 18,00 | 70 | Подземная канальная | 930,75 |
| 105 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в мастерские ООО"СЖКХ" | переход с 89 на 108 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 19,00 | 89 | Подвальная | 725,96 |
| 106 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 89 на 108 | отвод на ТП мастерские ООО"СЖКХ" | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 89 |  | 2033 | 3,00 | 89 | Подвальная | 155,13 |
| 107 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на ТП мастерские ООО"СЖКХ" | Мастерские ООО"СЖКХ" | Реконструкция с уменьш. диам. 89 на 38 |  | 2033 | 1,00 | 38 | Подвальная | 51,71 |
| 108 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на ТП мастерские ООО"СЖКХ" | вывод из мастерских ООО"СЖКХ" ул. Рощинская | Капитальный ремонт | 2033 |  | 15,00 | 76 | Подвальная | 573,13 |
| 109 | УУ ТЭЦ Северный поток | вывод из мастерских ООО"СЖКХ" ул. Рощинская | ввод в гараж ООО"СЖКХ" ул. Рощинская | Реконструкция с уменьш. диам. 76 на 90х6.0 |  | 2033 | 21,00 | 84 | Подземная бесканальная | 1 085,88 |
| 110 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в гараж ООО"СЖКХ" ул. Рощинская | переход с 89 на 57 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 4,00 | 57 | Подвальная | 152,83 |
| 111 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 89 на 159 | Гаражи ООО"СЖКХ" | Реконструкция с уменьш. диам. 159 на 57 |  | 2033 | 4,00 | 57 | Подвальная | 206,83 |
| 112 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Рощинская, 5 | ж/д ул. Рощинская, 5 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 32,00 | 89 | Подвальная | 1 222,67 |
| 113 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ул. Рощинская, 6 | МБОУ "СОШ г.Светогорска" | Капитальный ремонт | 2033 |  | 2,00 | 108 | Подвальная | 87,33 |
| 114 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ул. Рощинская, 6 | вывод из ул. Рощинская, 6 | Реконструкция с увел. диам. 32 на 38 |  | 2033 | 50,00 | 38 | Подвальная | 2 585,42 |
| 115 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в тир ул. Рощинская, 6 | НС ул. Рощинская 6 (тир) | Реконструкция с увел. диам. 25 на 38 |  | 2033 | 20,00 | 38 | Подвальная | 1 034,17 |
| 116 | УУ ТЭЦ Северный поток | НС ул. Рощинская 6 (тир) | МБОУ "СОШ г.Светогорска" | Реконструкция с увел. диам. 25 на 38 |  | 2033 | 1,00 | 38 | Подвальная | 51,71 |
| 117 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Спортивная, 4 | вывод из ж/д ул. Спортивная, 4 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 5,00 | 76 | Подвальная | 191,04 |
| 118 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ул. Рощинская, 7 | Начальная школа № 1 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 8,00 | 89 | Подвальная | 305,67 |
| 119 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Лесная, 5 | отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 5 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 13,00 | 108 | Подвальная | 567,67 |
| 120 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 5 | ТП 1 ж/д ул. Лесная, 5 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 6,00 | 89 | Подвальная | 229,25 |
| 121 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 5 | переход с 108 на 89 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 50,00 | 108 | Подвальная | 2 183,33 |
| 122 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 108 на 89 | ТП 2 ж/д ул. Лесная, 5 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 6,00 | 89 | Подвальная | 229,25 |
| 123 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Лесная, 3 | переход с 159 на 108 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 1,00 | 159 | Подвальная | 51,75 |
| 124 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 159 на 108 | отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 3 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 31,00 | 108 | Подвальная | 1 353,67 |
| 125 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 3 | ТП 1 ж/д ул. Лесная, 3 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 4,00 | 89 | Подвальная | 152,83 |
| 126 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 3 | переход с 108 на 89 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 3,00 | 108 | Подвальная | 131,00 |
| 127 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 108 на 89 | ТП 2 ж/д ул. Лесная, 3 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 51,00 | 89 | Подвальная | 1 948,63 |
| 128 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Ленина, 5 | ж/д ул. Ленина, 5 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 6,00 | 89 | Подвальная | 229,25 |
| 129 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Спортивная, 6 | ж/д ул. Спортивная, 6 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 9,00 | 89 | Подвальная | 343,88 |
| 130 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Коробицина, 5 | ж/д ул. Коробицина, 5 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 29,00 | 89 | Подвальная | 1 108,04 |
| 131 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ул. Победы, 37 | Дом культуры МБУ "КСК г.Светогорска" | Капитальный ремонт | 2031 |  | 10,00 | 89 | Подвальная | 382,08 |
| 132 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Кирова, 1 к ТП3 | переход с 159 на 76 | Капитальный ремонт | 2032 |  | 21,00 | 159 | Подвальная | 1 086,75 |
| 133 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 159 на 76 | ТП 3 ж/д ул. Кирова, 1 + встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2032 |  | 2,00 | 76 | Подвальная | 76,42 |
| 134 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Коробицина, 7 | ж/д ул. Коробицина, 7 | Реконструкция с уменьш. диам. 133 на 108 |  | 2032 | 41,00 | 108 | Подвальная | 2 422,42 |
| 135 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Гарькавого, 12 | ТП 2 ж/д ул. Гарькавого, 12 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 45,00 | 89 | Подвальная | 1 719,38 |
| 136 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Спортивная, 2 | ж/д ул. Спортивная, 2 | Капитальный ремонт | 2032 |  | 53,00 | 108 | Подвальная | 2 314,33 |
| 137 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Кирова, 1 | отвод на ТП 1 ж/д ул. Кирова, 1+встроенные | Капитальный ремонт | 2032 |  | 12,00 | 159 | Подвальная | 621,00 |
| 138 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на ТП 1 ж/д ул. Кирова, 1+встроенные | ТП 1 ж/д ул. Кирова, 1+ встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2032 |  | 10,00 | 108 | Подвальная | 436,67 |
| 139 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на ТП 1 ж/д ул. Кирова, 1+встроенные | переход с 159 на 108 | Капитальный ремонт | 2032 |  | 22,00 | 159 | Подвальная | 1 138,50 |
| 140 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 159 на 108 | ТП 2 ж/д ул. Кирова, 1 + встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2032 |  | 52,00 | 108 | Подвальная | 2 270,67 |
| 141 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Пограничная, 7 | ж/д ул. Пограничная, 7 + встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2032 |  | 7,00 | 89 | Подвальная | 267,46 |
| 142 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Пограничная, 9 | ж/д ул. Пограничная, 9 | Капитальный ремонт | 2032 |  | 8,00 | 89 | Подвальная | 305,67 |
| 143 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Победы, 27 | НС ул. Победы 27 | Капитальный ремонт | 2032 |  | 7,00 | 89 | Подвальная | 267,46 |
| 144 | УУ ТЭЦ Северный поток | НС ул. Победы 27 | ж/д ул. Победы, 27+ встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2032 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 145 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Пограничная, 1 | НС ул. Пограничная 1 | Капитальный ремонт | 2032 |  | 5,00 | 76 | Подвальная | 191,04 |
| 146 | УУ ТЭЦ Северный поток | НС ул. Пограничная 1 | ж/д ул. Пограничная, 1+ встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2033 |  | 1,00 | 76 | Подвальная | 38,21 |
| 147 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 14 | ТК-9 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 2,00 | 108 | Надземная | 87,33 |
| 148 | УУ ТЭЦ Северный поток | ТК-9 | ТК-9а | Капитальный ремонт с изменением диаметра 108 на 125х6.5 | 2033 |  | 50,00 | 116 | Подземная канальная | 2 183,33 |
| 149 | УУ ТЭЦ Северный поток | ТК-9а | ТК-9б | Капитальный ремонт с изменением диаметра 108 на 125х6.5 | 2033 |  | 34,00 | 116 | Подземная канальная | 1 484,67 |
| 150 | УУ ТЭЦ Северный поток | ТК-9б | ввод в ул. Спортивная, 1 | Капитальный ремонт с изменением диаметра 108 на 125х6.5 | 2033 |  | 9,00 | 116 | Подземная канальная | 393,00 |
| 151 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ул. Спортивная, 1 | НС ул. Спортивная 1 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 1,00 | 108 | Подвальная | 43,67 |
| 152 | УУ ТЭЦ Северный поток | НС ул. Спортивная 1 | Гостиница НПАО"Светлогорский ЦБК" | Капитальный ремонт | 2033 |  | 1,00 | 108 | Подвальная | 43,67 |
| 153 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ул. Пограничная, 13 вв.1 | ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ" вв.1 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 2,00 | 108 | Подвальная | 87,33 |
| 154 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ТК-11 | КНС-2 | Реконструкция с увел. диам. 25 на 40х4.0 |  | 2033 | 19,00 | 40 | Подземная бесканальная | 982,46 |
| 155 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Парковая, 10 | ж/д ул. Парковая, 10 | Капитальный ремонт | 2034 |  | 48,00 | 108 | Подвальная | 2 096,00 |
| 156 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Ленина, 25 | элеваторный узел ж/д ул. Ленина, 25 | Капитальный ремонт | 2029 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 157 | УУ ТЭЦ Северный поток | элеваторный узел ж/д ул. Ленина, 25 | ж/д ул. Ленина, 25 + встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2029 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 158 | УУ ТЭЦ Северный поток | элеваторный узел ж/д ул. Ленина, 25 | ЗА ж/д ул. Ленина, 25 | Реконструкция с увел. диам. 32 на 38 |  | 2029 | 0,50 | 38 | Подвальная | 25,85 |
| 159 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Ленина, 25 | переход с 57/45 на 57/57 | Капитальный ремонт | 2029 |  | 7,00 | 57 | Подвальная | 267,46 |
| 160 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 57/45 на 57/57 | переход с 45 на 57 | Капитальный ремонт | 2029 |  | 9,00 | 45 | Подвальная | 343,88 |
| 161 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 45 на 57 | переход с 57 на 45 | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 45 |  | 2029 | 13,00 | 45 | Подвальная | 672,21 |
| 162 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 57 на 45 | переход с 45 на 32 | Капитальный ремонт | 2029 |  | 21,00 | 45 | Подвальная | 802,38 |
| 163 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 45 на 32 | ввод в ул. Ленина, 25 | Реконструкция с увел. диам. 32 на 38 |  | 2029 | 0,50 | 38 | Подвальная | 25,85 |
| 164 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 25.7 | МБУДО "Светогорская детская школа искусств" | Капитальный ремонт | 2034 |  | 45,00 | 45 | Надземная | 1 719,38 |
| 165 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ТК-30б | МБУ "КСК г. Светогорска" (совет ветеранов) | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 25 на 40х3.7 |  | 2034 | 3,00 | 40 | Подземная бесканальная | 155,13 |
| 166 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ТК-30а | Приход Храма Рожд. Пресв. Богородицы | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 25 на 40х3.7 |  | 2034 | 22,00 | 40 | Подземная бесканальная | 1 137,58 |
| 167 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Кирова, 27 | переход с 32 на 57 | Реконструкция с увел. диам. 32 на 38 |  | 2035 | 4,00 | 38 | Подвальная | 206,83 |
| 168 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 32 на 57 | ж/д ул. Кирова, 27 | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 38 |  | 2034 | 5,00 | 38 | Подвальная | 258,54 |
| 169 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ТК-68а | КНС-4 | Капитальный ремонт с изменением диаметра 45 на 50х3.6 | 2035 |  | 68,00 | 48 | Подземная канальная | 2 598,17 |
| 170 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Спортивная, 8 | вывод из ж/д ул. Спортивная, 8 | Капитальный ремонт с изменением диаметра 50х4.6 на 45 | 2035 |  | 2,00 | 45 | Подвальная | 76,42 |
| 171 | УУ ТЭЦ Северный поток | вывод из ж/д ул. Спортивная, 8 | Магазин (ИП Халилов) | Капитальный ремонт с изменением диаметра 50х4.6 на 50х3.6 | 2035 |  | 29,00 | 48 | Подземная бесканальная | 1 108,04 |
| 172 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Спортивная, 10 | вывод из ж/д ул. Спортивная, 10 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 2,00 | 57 | Подвальная | 76,42 |
| 173 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на ул. Гарькавого, 14а | ЗА ж/д ул. Спортивная, 10 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 1,50 | 57 | Подвальная | 57,31 |
| 174 | УУ ТЭЦ Северный поток | вывод из ж/д ул. Спортивная, 10 | Магазин ООО"РОССЕЛ" | Реконструкция с увел. диам. 32 на 40х3.7 |  | 2035 | 20,00 | 40 | Подземная бесканальная | 1 034,17 |
| 175 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Советская, 1 | НС ж/д ул. Советская, 1 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 12,00 | 108 | Подвальная | 524,00 |
| 176 | УУ ТЭЦ Северный поток | НС ж/д ул. Советская, 1 | ж/д ул. Советская, 1 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 1,00 | 108 | Подвальная | 43,67 |
| 177 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Льва Толстого, 4 | НС ул. Льва Толстого 6 | Капитальный ремонт | 2029 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 178 | УУ ТЭЦ Северный поток | НС ул. Льва Толстого 6 | ж/д ул. Льва Толстого, 4 | Капитальный ремонт | 2029 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 179 | УУ ТЭЦ Северный поток | 30.5 | КНС-6 | Реконструкция с увел. диам. 25 на 50х4.6 |  | 2033 | 1,00 | 50 | Подземная бесканальная | 51,71 |
| 180 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ТК-45 | 30.5 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 33,00 | 50 | Подземная бесканальная | 1 260,88 |
| 181 | УУ ТЭЦ Северный поток | 30.4 | Магазин ООО"Конг" | Капитальный ремонт | 2035 |  | 2,00 | 89 | Надземная | 76,42 |
| 182 | УУ ТЭЦ Северный поток | 30.4 | ввод в ул. Лесная, 11а (ООО"РОССЕЛ") | Капитальный ремонт | 2035 |  | 79,00 | 89 | Надземная | 3 018,46 |
| 183 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ул. Лесная, 11а (ООО"РОССЕЛ") | ООО"РОССЕЛ" | Капитальный ремонт | 2035 |  | 7,00 | 89 | Подвальная | 267,46 |
| 184 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Кирова, 31 | ж/д ул. Кирова, 31 + встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2030 |  | 35,00 | 89 | Подвальная | 1 337,29 |
| 185 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ТК-34а | Магазин "Вояж" | Реконструкция с увел. диам. Металлопласт 16 на 40х3.7 |  | 2035 | 4,00 | 40 | Подземная канальная | 206,83 |
| 186 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Гарькавого, 12 | отвод на ТП ж/д ул. Гарькавого,12 | Реконструкция с уменьш. диам. 159 на 133 |  | 2030 | 1,00 | 133 | Подвальная | 59,08 |
| 187 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Гарькавого, 12 | ТП 1 ж/д ул. Гарькавого, 12 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 32,00 | 89 | Подвальная | 1 222,67 |
| 188 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Гарькавого, 8 | переход с 108 на 89 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 1,00 | 108 | Подвальная | 43,67 |
| 189 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 108 на 89 | ж/д ул. Гарькавого, 8 | Реконструкция с увел. диам. 89 на 108 |  | 2030 | 56,00 | 108 | Подвальная | 3 308,67 |
| 190 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Гарькавого, 10 | ЗА ж/д ул. Гарькавого, 10 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 1,00 | 108 | Подвальная | 43,67 |
| 191 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Гарькавого, 10 | ж/д ул. Гарькавого, 10 + встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2030 |  | 40,00 | 76 | Подвальная | 1 528,33 |
| 192 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Гарькавого, 14 | ЗА ж/д ул. Гарькавого, 14 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 1,00 | 108 | Подвальная | 43,67 |
| 193 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Гарькавого, 14 | ж/д ул. Гарькавого, 14 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 44,00 | 76 | Подвальная | 1 681,17 |
| 194 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Спортивная, 12 | ЗА ж/д ул. Спортивная, 12 | Реконструкция с уменьш. диам. 110х15.1 на 89 |  | 2030 | 2,00 | 89 | Подвальная | 103,42 |
| 195 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Спортивная, 12 | ж/д ул. Спортивная, 12 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 28,00 | 89 | Подвальная | 1 069,83 |
| 196 | УУ ТЭЦ Южный поток | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА 35.1 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 139,00 | 426 | Надземная | 12 706,92 |
| 197 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА 35.1 | 35.1 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 18,00 | 426 | Надземная | 1 645,50 |
| 198 | УУ ТЭЦ Южный поток | 35.1 | 35 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 20,00 | 426 | Подземная канальная | 1 828,33 |
| 199 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-66.2 | ООО "Энтузиаст" | Капитальный ремонт с изменением диаметра 57 на 63х4.0 | 2033 |  | 18,00 | 59 | Подземная бесканальная | 687,75 |
| 200 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА 36.1 | 36.6 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 39,00 | 133 | Надземная | 1 703,00 |
| 201 | УУ ТЭЦ Южный поток | 36.6 | ввод в гараж ул. Барочная, 1а | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 90х6.0 |  | 2035 | 26,00 | 84 | Подземная бесканальная | 1 344,42 |
| 202 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в гараж ул. Барочная, 1а | отвод на гараж ул. Барочная, 1а | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2035 | 1,00 | 76 | Подвальная | 51,71 |
| 203 | УУ ТЭЦ Южный поток | отвод на гараж ул. Барочная, 1а | Гараж | Капитальный ремонт | 2035 |  | 2,00 | 57 | Подвальная | 76,42 |
| 204 | УУ ТЭЦ Южный поток | отвод на гараж ул. Барочная, 1а | вывод из гаража ул. Барочная, 1а | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2035 | 11,00 | 76 | Подвальная | 568,79 |
| 205 | УУ ТЭЦ Южный поток | вывод из гаража ул. Барочная, 1а | 36.8 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 90х6.0 |  | 2035 | 27,00 | 84 | Подземная бесканальная | 1 396,13 |
| 206 | УУ ТЭЦ Южный поток | 36.8 | Магазин (ИП Иванов) | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 90х6.0 |  | 2035 | 4,00 | 84 | Подземная бесканальная | 206,83 |
| 207 | УУ ТЭЦ Южный поток | 36.6 | 36.7 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 14,00 | 76 | Надземная | 534,92 |
| 208 | УУ ТЭЦ Южный поток | 36.7 | коллектор ул. Барочная, 1а | Капитальный ремонт с изменением диаметра PP-R 50х8.4 на 50х6.9 | 2035 |  | 20,00 | 50 | Подвальная | 764,17 |
| 209 | УУ ТЭЦ Южный поток | коллектор ул. Барочная, 1а | Ангар (ИП Иванов) | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 40х4.0 |  | 2035 | 8,00 | 40 | Подземная бесканальная | 413,67 |
| 210 | УУ ТЭЦ Южный поток | коллектор ул. Барочная, 1а | Сауна (ИП Иванов) | Капитальный ремонт | 2035 |  | 1,00 | 25 | Подвальная | 38,21 |
| 211 | УУ ТЭЦ Южный поток | коллектор ул. Барочная, 1а | Мойка и гараж | Капитальный ремонт с изменением диаметра PP-R 20х3.4 на 20х2.8 | 2035 |  | 1,00 | 20 | Подвальная | 38,21 |
| 212 | УУ ТЭЦ Южный поток | 36.7 | отвод на мастерские | Реконструкция с увел. диам. PP-R 50х8.4 на 63х8.6 |  | 2035 | 12,00 | 63 | Подвальная | 620,50 |
| 213 | УУ ТЭЦ Южный поток | отвод на мастерские | НС мастерские ООО "Гриндом" | Капитальный ремонт с изменением диаметра PP-R 50х8.4 на 50х6.9 | 2035 |  | 0,50 | 50 | Подвальная | 19,10 |
| 214 | УУ ТЭЦ Южный поток | НС мастерские ООО "Гриндом" | мастерские ООО "Гриндом" | Капитальный ремонт с изменением диаметра PP-R 50х8.4 на 50х6.9 | 2035 |  | 1,00 | 50 | Подвальная | 38,21 |
| 215 | УУ ТЭЦ Южный поток | отвод на мастерские | вывод из мастерских ул. Барочная, 1а | Капитальный ремонт с изменением диаметра PP-R 50х8.4 на 50х6.9 | 2035 |  | 8,00 | 50 | Подвальная | 305,67 |
| 216 | УУ ТЭЦ Южный поток | вывод из мастерских ул. Барочная, 1а | ввод в ул. Победы, 55 | Капитальный ремонт с изменением диаметра 50х8.4 на 40х4.0 | 2035 |  | 26,00 | 40 | Подземная бесканальная | 993,42 |
| 217 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ул. Победы, 55 | НС ул. Победы 55 | Капитальный ремонт с изменением диаметра PP-R 40х6.7 на 40х5.5 | 2035 |  | 0,50 | 40 | Подвальная | 19,10 |
| 218 | УУ ТЭЦ Южный поток | НС ул. Победы 55 | Офисы и гараж (ИП Рудаков) | Капитальный ремонт с изменением диаметра PP-R 40х6.7 на 40х5.5 | 2035 |  | 0,50 | 40 | Подвальная | 19,10 |
| 219 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ул. Победы, 28 | НС ул. Победы 28 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 2,00 | 57 | Подвальная | 76,42 |
| 220 | УУ ТЭЦ Южный поток | НС ул. Победы 28 | ПАО “Банк ВТБ“ | Капитальный ремонт | 2035 |  | 1,00 | 57 | Подвальная | 38,21 |
| 221 | УУ ТЭЦ Южный поток | 36.3 | 36.5 | Реконструкция с уменьш. диам. 133 на 125х6.5 |  | 2035 | 39,00 | 116 | Подземная бесканальная | 2 304,25 |
| 222 | УУ ТЭЦ Южный поток | 36.5 | Молокозавод ООО "СХП Лосево" | Реконструкция 89 на 110х6.5 |  | 2035 | 3,00 | 101 | Подземная бесканальная | 155,13 |
| 223 | УУ ТЭЦ Южный поток | отвод на ТП школы ул. Победы, 61 | переход с 108 на 76 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 0,50 | 133 | Подвальная | 21,83 |
| 224 | УУ ТЭЦ Южный поток | переход с 108 на 76 | МБОУ "СОШ г. Светогорска" | Капитальный ремонт | 2030 |  | 2,00 | 89 | Подвальная | 76,42 |
| 225 | УУ ТЭЦ Южный поток | П-5 | узел учета | Капитальный ремонт | 2033 |  | 2,00 | 89 | Надземная | 76,42 |
| 226 | УУ ТЭЦ Южный поток | узел учета | ввод в ул. Победы, 63 лит.А | Капитальный ремонт | 2033 |  | 196,00 | 89 | Надземная | 7 488,83 |
| 227 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ул. Победы, 63 лит.А | Гараж ООО "Антикор-Светогорск" | Капитальный ремонт | 2033 |  | 8,00 | 89 | Подвальная | 305,67 |
| 228 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ул. Победы, 63 лит.А | вывод из ул. Победы, 63 лит.А | Реконструкция с увел. диам. PP-R 40х6.7 на 50х6.9 |  | 2033 | 1,00 | 50 | Подвальная | 51,71 |
| 229 | УУ ТЭЦ Южный поток | вывод из ул. Победы, 63 лит.А | Админ. здание ООО "Антикор-Светогорск" | Реконструкция с увел. диам. PP-R 40х6.7 на 40х4.0 |  | 2033 | 16,00 | 40 | Подземная бесканальная | 827,33 |
| 230 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ж/д ул. Красноармейская, 14 | ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 14 + встроенные помещения | Капитальный ремонт | 2031 |  | 3,00 | 76 | Подвальная | 114,63 |
| 231 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ж/д ул. Красноармейская, 14 | ТП 2 ж/д ул. Красноармейская, 14 + встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2031 |  | 3,00 | 76 | Подвальная | 114,63 |
| 232 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ж/д ул. Красноармейская, 14 | вывод из ж/д ул. Красноармейская, 14 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 6,00 | 89 | Подвальная | 229,25 |
| 233 | УУ ТЭЦ Южный поток | вывод из ж/д ул. Красноармейская, 14 | МБДОУ "Детский сад №2" | Капитальный ремонт с изменением диаметра 90х12.3 на 90х6.0 | 2035 |  | 34,00 | 84 | Подземная бесканальная | 1 299,08 |
| 234 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ж/д ул. Красноармейская, 8 | переход с 90 на 89 | Реконструкция с увел. диам. 90х12.3 на 89 |  | 2035 | 3,00 | 89 | Подвальная | 155,13 |
| 235 | УУ ТЭЦ Южный поток | переход с 90 на 89 | ж/д ул. Красноармейская, 8 + встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2035 |  | 40,00 | 89 | Подвальная | 1 528,33 |
| 236 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-59 | ТК-59а | Капитальный ремонт с изменением диаметра 108 на 125х6.8 | 2035 |  | 38,00 | 116 | Подземная канальная | 1 659,33 |
| 237 | УУ ТЭЦ Южный поток | ТК-59а | Учебный корпус ГБ ПОУ ЛО"ПК" | Капитальный ремонт с изменением диаметра 89 на 110х6.5 | 2035 |  | 9,00 | 101 | Подземная канальная | 343,88 |
| 238 | УУ ТЭЦ Южный поток | ТК-59а | ввод в здание общ.быт. корпуса колледжа | Капитальный ремонт с изменением диаметра 89 на 110х6.5 | 2035 |  | 13,00 | 101 | Подземная канальная | 496,71 |
| 239 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в здание общ.быт. корпуса колледжа | Общественно-быт. корпус ГБ ПОУ ЛО"ПК" | Капитальный ремонт | 2035 |  | 12,00 | 89 | Подвальная | 458,50 |
| 240 | УУ ТЭЦ Южный поток | ТК-59а | Мастерские ГБ ПОУ ЛО"ПК" | Капитальный ремонт с изменением диаметра 50х4.6 на 50х3.6 | 2035 |  | 37,00 | 48 | Подземная бесканальная | 1 413,71 |
| 241 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ж/д ул. Красноармейская, 12 | переход с 219 на 159 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 3,00 | 219 | Подвальная | 178,63 |
| 242 | УУ ТЭЦ Южный поток | переход с 219 на 159 | отвод на ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 12 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 22,00 | 159 | Подвальная | 1 138,50 |
| 243 | УУ ТЭЦ Южный поток | отвод на ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 12 | ЗА ж/д ул. Красноармейская, 12 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 4,00 | 89 | Подвальная | 152,83 |
| 244 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ж/д ул. Красноармейская, 12 | ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 12 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 4,00 | 89 | Подвальная | 152,83 |
| 245 | УУ ТЭЦ Южный поток | отвод на ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 12 | отвод на ТП 2 ж/д ул. Красноармейская, 12 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 55,00 | 159 | Подвальная | 2 846,25 |
| 246 | УУ ТЭЦ Южный поток | отвод на ТП 2 ж/д ул. Красноармейская, 12 | ЗА ж/д ул. Красноармейская, 12 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 4,00 | 108 | Подвальная | 174,67 |
| 247 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ж/д ул. Красноармейская, 12 | ТП 2 ж/д ул. Красноармейская, 12 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 4,50 | 108 | Подвальная | 196,50 |
| 248 | УУ ТЭЦ Южный поток | НС ул. Красноармейская 26 | ж/д ул. Красноармейская, 26 | Капитальный ремонт | 2031 |  | 1,00 | 76 | Подвальная | 38,21 |
| 249 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ж/д ул. Красноармейская, 32 | переход с 108 на 133 | Капитальный ремонт | 2031 |  | 2,00 | 108 | Подвальная | 87,33 |
| 250 | УУ ТЭЦ Южный поток | переход с 108 на 133 | отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 32 | Капитальный ремонт | 2031 |  | 3,00 | 133 | Подвальная | 131,00 |
| 251 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ж/д ул. Красноармейская, 32 | переход с 108 на 89 | Капитальный ремонт | 2031 |  | 60,50 | 108 | Подвальная | 2 641,83 |
| 252 | УУ ТЭЦ Южный поток | переход с 108 на 89 | ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 32 | Капитальный ремонт | 2031 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 253 | УУ ТЭЦ Южный поток | отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 32 | ЗА ж/д ул. Красноармейская, 32 | Капитальный ремонт | 2031 |  | 0,50 | 89 | Подвальная | 19,10 |
| 254 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ж/д ул. Красноармейская, 32 | переход с 89 на 108 | Капитальный ремонт | 2031 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 255 | УУ ТЭЦ Южный поток | переход с 89 на 108 | переход с 108 на 89 | Капитальный ремонт | 2031 |  | 28,50 | 108 | Подвальная | 1 244,50 |
| 256 | УУ ТЭЦ Южный поток | переход с 108 на 89 | ТП 2 ж/д ул. Красноармейская, 32 | Капитальный ремонт | 2031 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 257 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ж/д ул. Красноармейская, 20 | ж/д ул. Красноармейская, 20 + встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2035 |  | 1,50 | 76 | Подвальная | 57,31 |
| 258 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ж/д ул. Красноармейская, 30 | ж/д ул. Красноармейская, 30 + встроенные пом. | Реконструкция с увел. диам. 89 на 108 |  | 2031 | 66,00 | 108 | Подвальная | 3 899,50 |
| 259 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ж/д ул. Красноармейская, 22 | ж/д ул. Красноармейская, 22 + встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2031 |  | 9,00 | 76 | Подвальная | 343,88 |
| 260 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-57а | КНС-7 | Реконструкция с увел. диам. 20х2.0 на 40х4.0 |  | 2035 | 21,00 | 40 | Подземная бесканальная | 1 085,88 |
| 261 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА 40 | ввод в ул. Лесная, 15 | Реконструкция с увел. диам. 110х15.1 на 125х6.5 |  | 2035 | 27,00 | 116 | Подземная бесканальная | 1 595,25 |
| 262 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ул. Лесная, 15 | Плавательный бассейн МБУ"КСК г.Светогорска" | Капитальный ремонт | 2035 |  | 8,00 | 108 | Подвальная | 349,33 |
| 263 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-53а | Магазин (ИП Угузов) | Капитальный ремонт | 2033 |  | 1,00 | 16 | Подвальная | 38,21 |
| 264 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-50 | Магазин ИП Бородина | Капитальный ремонт с изменением диаметра 32 на 63х4.0 | 2031 |  | 52,00 | 59 | Подземная бесканальная | 1 986,83 |
| 265 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА 41.3 | ввод в ул. Лесная, 14 | Капитальный ремонт с изменением диаметра 32 на 63х4.0 | 2031 |  | 55,00 | 59 | Подземная бесканальная | 2 101,46 |
| 266 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ул. Гарькавого, 12а | Дом спорта МБУ"КСК г.Светогорска" | Капитальный ремонт | 2031 |  | 16,00 | 76 | Подвальная | 611,33 |
| 267 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ж/д ул. Гарькавого, 16 | ж/д ул. Гарькавого, 16 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 15,00 | 108 | Подвальная | 655,00 |
| 268 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-49 | ввод в ул. Льва Толстого, 10 | Капитальный ремонт с изменением диаметра 89 на 110х6.5 | 2033 |  | 111,00 | 101 | Подземная канальная | 4 241,13 |
| 269 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ул. Льва Толстого, 10 | ЛОГБУ "Выборгский КЦСОН"+МБОУ ДО"ДЮЦТ" | Капитальный ремонт | 2033 |  | 15,00 | 89 | Подвальная | 573,13 |
| 270 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-70 | 42.1 | Реконструкция с уменьш. диам. 45 на 40х4.0 |  | 2033 | 4,00 | 40 | Подземная канальная | 206,83 |
| 271 | УУ ТЭЦ Южный поток | 42.1 | ж/д ул. Морская, 4 | Реконструкция с уменьш. диам. 45 на 38 |  | 2033 | 55,00 | 38 | Надземная | 2 843,96 |
| 272 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-70а | ж/д ул. Льва Толстого, 69 вв.1 | Реконструкция с увел. диам. Металопласт 25 на 40х4.0 |  | 2035 | 4,00 | 40 | Подземная бесканальная | 206,83 |
| 273 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-71а | ж/д ул. Красных Партизан, 3а | Реконструкция с увел. диам. Металлопласт 20 на 40х4.0 |  | 2033 | 7,00 | 40 | Подземная бесканальная | 361,96 |
| 274 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-71б | ж/д ул. Красных Партизан, 7 | Реконструкция с увел. диам. Металлопласт 25 на 40х4.0 |  | 2033 | 5,00 | 40 | Подземная бесканальная | 258,54 |
| 275 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-71б | ж/д ул. Красных Партизан, 6б | Реконструкция с увел. диам. PP-R 32х5.4 на 40х4.0 |  | 2033 | 15,00 | 40 | Подземная бесканальная | 775,63 |
| 276 | УУ ТЭЦ Южный поток | ТК-71г | ж/д ул. Красных Партизан, 8 | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 40х4.0 |  | 2033 | 4,00 | 40 | Подземная бесканальная | 206,83 |
| 277 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-71г | Гараж | Реконструкция с увел. диам. Металлопласт 25 на 40х4.0 |  | 2033 | 15,00 | 40 | Подземная бесканальная | 775,63 |
| 278 | УУ ТЭЦ Северный поток | ТК-9а |  | Ремонт тепловой камеры | 2033 |  |  |  |  | 815,00 |
| 279 | УУ ТЭЦ Северный поток | ТК-9б |  | Ремонт тепловой камеры | 2033 |  |  |  |  | 815,00 |
| 280 | УУ ТЭЦ Южный поток | ТК-59а |  | Ремонт тепловой камеры | 2034 |  |  |  |  | 880,00 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 054,90 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, направленные на резервирование систем теплоснабжения в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий

Отдельно предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, направленные на резервирование систем теплоснабжения в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий, отсутствуют.

Мероприятия по обеспечению надежности теплоснабжения рассмотрены в разделе 6.5 настоящего документа.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В рамках перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на момент актуализации схемы теплоснабжения мероприятия в отношении СЦТ от 
ТЭЦ НПАО «Светогорский ЦБК» не запланированы.

В целях улучшения качества оказания коммунальных услуг к рассмотрению предлагаются исключительно объекты, подключенные к котельной гп. Лесогорский по ул. Садовая. Перечень потребителей услуг ГВС от указанной котельной с указанием величины нагрузки приведен в таблице ниже.

Перечень потребителей ГВС, предлагаемых к переключению на закрытую схему

| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ул.Труда, д.7 | 0,28 | 0,08 |
| Ленинградское шоссе, 32 | 0,21 | 0,07 |
| ул.Труда 1-а | 0,15 | 0,05 |
| ул.Подгорная, д.2 | 0,13 | 0,05 |
| ул.Садовая, д.17 | 0,15 | 0,04 |

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения приведены в таблице ниже.

Оценка необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Сумм нагрузка, Гкал/ч | Сумм нагрузка МВт | Коэф на стесненность | Территориальный коэф-нт | Климатический коэф-нт | Стоимость за МВт, согласно НЦС, тыс. руб. | Итого, млн руб без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Труда, д.7 | 0,28 | 0,08 | 0,37 | 0,42 | 1,03 | 0,9 | 1 | 15125,4 | 5,95 |
| Ленинградское шоссе, 32 | 0,21 | 0,07 | 0,28 | 0,32 | 1,03 | 0,9 | 1 | 17223,15 | 5,18 |
| ул. Труда 1-а | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,23 | 1,03 | 0,9 | 1 | 20072,39 | 4,26 |
| ул. Подгорная, д.2 | 0,13 | 0,05 | 0,18 | 0,21 | 1,03 | 0,9 | 1 | 20767,32 | 3,96 |
| ул. Садовая, д.17 | 0,15 | 0,04 | 0,19 | 0,22 | 1,03 | 0,9 | 1 | 20246,12 | 4,19 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,55 |

Экономическая эффективность может быть оценена исходя из предполагаемой экономии денежных средств по результатам реализации перевода потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения. Основной экономический эффект обеспечивается снижением объема подготовки теплоносителя для восполнения открытого водоразбора.

Принимая во внимание фактические показатели работы рассматриваемой котельной, произведена оценка суммарной экономии средств при реализации закрытой схемы ГВС. Информация о произведенной оценке приведена в таблице ниже.

Оценка экономии средств при реализации закрытой схемы водоснабжения потребителей

| № п/п | Наименование | Показатель | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полезный отпуск на нужды ГВС | 480 | Гкал |
| 2 | Объем теплоносителя | 19200 | куб.м. |
| 3 | Стоимость подготовки теплоносителя | 11,22 | руб./куб.м. |
| 4 | Всего экономия | 215,42 | тыс. руб. / год |

Таким образом, простой срок окупаемости мероприятий по организации закрытой схемы горячего водоснабжения составляет более 25 лет, что не позволяет говорить об эффективности инвестиций и не подпадает под требования действующего законодательства.

Однако, в рамках нормализации гидравлических режимов и повышения качества оказания коммунальных услуг, данное мероприятие предполагается к реализации за счет бюджетных средств, что позволяет рассматривать его в составе группы проектов в соответствии с положениями п. 68_1 Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения": «Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен оцениваться как экономически эффективный в случае, если чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период, равный 10 годам, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет положительное значение.

При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления поселения, городского округа при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды….»

Стоит отметить, что в настоящее время отсутствует подтвержденный источник финансирования рассматриваемого мероприятия. В связи с чем, при последующих актуализациях необходимо дополнительно рассмотреть сроки и план его выполнения с учетом корректировок бюджетов различного уровня.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствуют.

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива в разрезе источников тепловой энергии на территории Светогорского городского поселения приводятся в таблице ниже. Расходы основного топлива в зимний период определены для расчетной температуры наружного воздуха.

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива по источникам тепловой энергии на территории Светогорского городского поселения

| Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ТЭЦ НПАО "Светогорский ЦБК" |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 61 387,56 | 60 843,12 | 60 843,12 | 60 832,20 | 60 835,91 | 60 901,71 | 60 908,17 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 57 231,27 | 57 207,07 | 57 207,07 | 57 206,59 | 57 207,37 | 57 221,44 | 57 225,32 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 59 256,29 | 58 711,85 | 58 711,85 | 58 700,93 | 58 702,46 | 58 727,88 | 58 721,42 |
| Расход натурального топлива (природный газ) | тыс.куб.м. | 127 643,79 | 131 320,00 | 126 444,59 | 169 339,20 | 169 342,94 | 169 400,82 | 169 371,10 |
| Расход натурального топлива (мазут) | т | 1 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход натурального топлива (прочие виды) | т | 864 126,34 | 836 230,00 | 856 007,94 | 1 146 397,04 | 1 146 422,32 | 1 146 814,19 | 1 146 612,98 |
| 2 |  | Котельная гп. Лесогорский по ул. Садовая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Временная дизельная БМК |  |  |  | Новая газовая БМК |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 151,98 | 151,98 | 151,98 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной и СН источника тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 155,88 | 155,88 | 155,88 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 256,67 | 231,21 | 231,21 | 228,01 | 211,54 | 208,42 | 239,01 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 65,25 | 64,12 | 64,12 | 64,98 | 62,54 | 62,40 | 73,03 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 113,06 | 106,27 | 106,27 | 106,25 | 100,44 | 99,61 | 115,56 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | куб.м./час | 176,49 | 158,98 | 0,00 | 0,00 | 181,51 | 178,84 | 205,08 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | куб.м./час | 44,87 | 44,09 | 0,00 | 0,00 | 53,66 | 53,54 | 62,66 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | куб.м./час | 77,74 | 73,07 | 0,00 | 0,00 | 86,19 | 85,47 | 99,16 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 1139,31 | 1194,92 | 1325,74 | 1327,68 | 1187,97 | 1182,70 | 1288,13 |
| Расход натурального топлива (ДТ) | т | 783,42 | 821,65 | 911,61 | 912,94 | - |  |  |
| Расход натурального топлива (природный газ) | тыс.куб.м. | - |  |  |  | 1019,33 | 1014,82 | 1105,29 |
| 3 |  | Котельная гп. Лесогорский, ул. Советов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Временная дизельная БМК | Новая электрокотельная |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 170,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 7,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | куб.м./час | 18,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | куб.м./час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | куб.м./час | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 136,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход натурального топлива (ДТ) | т | 94,44 | - |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива (электроэнергия) | тыс. кВтч | - | 1,35 | 1,32 | 1,31 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 4 |  | Котельная дер. Лосево |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 163,40 | 162,63 | 162,63 | 162,63 | 162,63 | 162,63 | 162,63 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 152,80 | 160,21 | 160,21 | 155,33 | 155,33 | 155,33 | 134,19 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 14,23 | 14,53 | 14,53 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 13,37 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 50,33 | 52,26 | 52,26 | 50,96 | 50,96 | 50,96 | 45,32 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | куб.м./час | 135,39 | 141,96 | 141,96 | 137,63 | 137,63 | 137,63 | 118,90 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | куб.м./час | 12,61 | 12,87 | 12,87 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 11,85 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | куб.м./час | 44,60 | 46,31 | 46,31 | 45,16 | 45,16 | 45,16 | 40,16 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 718,88 | 764,75 | 677,12 | 649,93 | 646,47 | 646,47 | 536,93 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.куб.м. | 636,98 | 677,63 | 599,97 | 575,88 | 572,82 | 572,82 | 475,76 |

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

ННЗТ на отопительных котельных определяется в размере, рассчитываемым с учетом необходимости обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств при невозможности использования или исчерпании НЭЗТ.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива.

Нормативы резервного и аварийного топлива приведены в таблице ниже в соответствии с распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу №70 от 18.10.2022 г. На последующие отопительные периоды информация об утвержденных нормативах запаса топлива отсутствует.

Нормативы резервного и аварийного топлива

| № п/п | Наименование ТСО | Вид топлива, ед. изм. | Наименование показателя | Отопительный период 2021-2022 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СЖКХ» | Мазут, тыс.т. | ОНЗТ | 0,020 |
|  |  |  | ННЗТ | 0,003 |
|  |  |  | НЭЗТ | 0,017 |

Оценочно величина запасов топлива для обеспечения систем теплоснабжения приведена в таблице ниже. Расчеты выполнены с учетом положений Приказа Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. N 377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" (с изменениями и дополнениями).

Оценка требуемых объемов запаса топлива на источниках тепловой энергии Светогорского городского поселения

| Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ТЭЦ НПАО "Светогорский ЦБК" |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | тут | 5305,08 | 5305,82 | 5305,86 | 5307,85 | 5310,33 | 5312,63 | 5315,17 |
| НЭЗТ | тут | 31830,51 | 31834,95 | 31835,20 | 31847,10 | 31862,02 | 31875,81 | 31891,02 |
| ОНЗТ | тут | 37135,59 | 37140,77 | 37141,06 | 37154,95 | 37172,36 | 37188,44 | 37206,19 |
| 2 |  | Котельная гп. Лесогорский по ул. Садовая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Временная дизельная БМК |  | Новая газовая БМК |  |  |  |  |
| ННЗТ | тут | 41,65 | 49,52 | 60,35 | 74,79 | 88,87 | 95,06 | 103,98 |
| НЭЗТ | тут | 178,51 | 212,23 | 258,63 | 320,54 | 380,88 | 407,41 | 445,62 |
| ОНЗТ | тут | 220,16 | 261,75 | 318,97 | 395,33 | 469,75 | 502,47 | 549,59 |
| 3 |  | Котельная гп. Лесогорский, ул. Советов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Временная дизельная БМК | Новая электрокотельная |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | тут | 2,84 | - |  |  |  |  |  |
| НЭЗТ | тут | 12,18 |  |  |  |  |  |  |
| ОНЗТ | тут | 15,02 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Котельная дер. Лосево |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | тут | 22,44 | 22,54 | 22,76 | 22,19 | 21,61 | 21,03 | 20,63 |
| НЭЗТ | тут | 96,18 | 96,62 | 97,53 | 95,08 | 92,61 | 90,13 | 88,42 |
| ОНЗТ | тут | 118,62 | 119,16 | 120,29 | 117,27 | 114,22 | 111,16 | 109,05 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

К местным видам топлива возможно отнести использование на основном источнике тепловой энергии городского поселения – ТЭЦ НПАО «Светогорский ЦБК», вторичных ресурсов производства.

Доля прочих видов топлива в общем балансе потребления топлива ТЭЦ и городского поселения на период действия настоящей схемы теплоснабжения представлена в разделе 8.4 настоящего документа.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На рисунках ниже представлены характеристики топлива, сжигаемого источниками тепловой энергии Светогорского городского поселения.

Более 50% потребляемого топлива составляют вторичные ресурсы НПАО «Светогорский ЦБК». Согласно предоставленным сведениям, их теплотворная способность за период 2021 - 2024 гг. составляет от 1722 до 1814 ккал/кг, средняя – 1760 ккал/кг.

Сведения о перспективном составе используемого топлива на энергоисточниках Светогорского городского поселения представлены в разделе 8.4 настоящего документа.

Характеристика природного газа, используемого источниками тепловой энергии Светогорского городского поселения

Характеристика мазута, используемого источниками тепловой энергии Светогорского городского поселения

Преобладающий в городе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в границах городского поселения

Сведения о структуре потребления топлива в границах Светогорского городского поселения в разрезе и по совокупности систем теплоснабжения приведены в таблице ниже.

В соответствии с приоритетным сценарием развития СЦТ Светогорского городского поселения топливный баланс на плановый период – 2030 год, составляет 40,55% / 0,02% / 59,43% природного газа / электрической энергии / прочих видов соответственно.

Структура потребления топлива в границах городского поселения в разрезе и по совокупности систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ТЭЦ НПАО "Светогорский ЦБК" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расход условного (всего), в т.ч. | тут | 478 610,00 | 478 140,65 | 478 140,65 | 478 041,32 | 478 051,86 | 478 215,27 | 478 131,37 |
| 2 | на выработку ЭЭ | тут | 121 190,00 | 121 190,00 | 121 190,00 | 121 190,00 | 121 190,00 | 121 190,00 | 121 190,00 |
| 3 | на выработку ТЭ | тут | 360 335,98 | 356 950,65 | 356 950,65 | 356 851,32 | 356 861,86 | 357 025,27 | 356 941,37 |
| 4 | Расход условного топлива (природный газ) | тут | 144 237,48 | 148 391,60 | 142 882,38 | 191 353,30 | 191 357,52 | 191 422,93 | 191 389,34 |
| 5 | Расход условного топлива (мазут) | тут | 1 572,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Расход условного топлива (прочие виды) | тут | 215 167,46 | 208 221,27 | 213 145,98 | 285 452,86 | 285 459,16 | 285 556,73 | 285 506,63 |
| 7 | Переводной коэффициент для природного газа | - | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 8 | Переводной коэффициент для мазута |  | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 9 | Переводной коэффициент для прочих видов топлива |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 10 | Расход натурального топлива (природный газ) | тыс.куб.м. | 127 643,79 | 131 320,00 | 126 444,59 | 169 339,20 | 169 342,94 | 169 400,82 | 169 371,10 |
| 11 | Расход натурального топлива (мазут) | т | 1 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Расход натурального топлива (прочие виды) | т | 864 126,34 | 836 230,00 | 856 007,94 | 1 146 397,04 | 1 146 422,32 | 1 146 814,19 | 1 146 612,98 |
| 2 |  |  | Котельная гп. Лесогорский по ул. Садовая |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Временная дизельная БМК |  |  |  | Новая газовая БМК |  |  |
| 1 | Расход условного (всего), в т.ч. | тут | 1 139,31 | 1 194,92 | 1 325,74 | 1 327,68 | 1 218,46 | 1 213,06 | 1 321,20 |
| 2 | Природный газ | тут | - |  |  |  | 1 218,46 | 1 213,06 | 1 321,20 |
| 3 | Дизельное топливо | тут | 1 139,31 | 1 194,92 | 1 325,74 | 1 327,68 | - |  |  |
| 4 | Переводной коэффициент для природного газа | - | - |  |  |  | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 5 | Переводной коэффициент для дизельного топлива |  | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | - |  |  |
| 6 | Расход натурального топлива (природный газ) | тыс.куб.м. | - |  |  |  | 1 045,50 | 1 040,87 | 1 133,66 |
| 7 | Расход натурального топлива (ДТ) | т | 783,42 | 821,65 | 911,61 | 912,94 | - |  |  |
| 3 |  |  | Котельная гп. Лесогорский, ул. Советов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Временная дизельная БМК | Новая электрокотельная |  |  |  |  |  |
| 1 | Расход условного (всего), в т.ч. | тут | 136,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Дизельное топливо | тут | 136,95 | - |  |  |  |  |  |
| 3 | Электрическая энергия | тут |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Переводной коэффициент для дизельного топлива | - | 1,45 | - |  |  |  |  |  |
| 5 | Переводной коэффициент для электроэнергии |  | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Расход натурального топлива (ДТ) | т | 94,44 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Расход натурального топлива (ЭЭ) | тыс. кВтч |  | 1,35 | 1,32 | 1,31 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 4 |  |  | Котельная дер. Лосево |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расход условного (всего), в т.ч. | тут | 718,88 | 764,75 | 677,12 | 649,93 | 646,47 | 646,47 | 536,93 |
| 2 | Природный газ | тут | 718,88 | 764,75 | 677,12 | 649,93 | 646,47 | 646,47 | 536,93 |
| 3 | Переводной коэффициент для природного газа | - | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 4 | Расход натурального топлива (природный газ) | тыс.куб.м. | 636,98 | 677,63 | 599,97 | 575,88 | 572,82 | 572,82 | 475,76 |
| 5 |  |  | ИТОГО ПО СВЕТОГОРСКОМУ ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расход условного (всего), в т.ч. | тут | 362 972,85 | 358 572,54 | 356 705,48 | 478 783,77 | 478 681,61 | 478 839,20 | 478 754,10 |
| 2 | Природный газ | тут | 144 956,37 | 149 156,35 | 143 559,50 | 192 003,23 | 193 222,45 | 193 282,46 | 193 247,47 |
| 2.1 | то же в % |  | 39,94% | 41,60% | 40,25% | 40,10% | 40,37% | 40,36% | 40,36% |
| 3 | Мазут | тут | 1 572,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | то же в % |  | 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Дизельное топливо | тут | 1 276,26 | 1 194,92 | 0,00 | 1 327,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | то же в % |  | 0,35% | 0,33% | 0,00% | 0,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Электрическая энергия | тут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | то же в % |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Прочие виды | тут | 215 167,46 | 208 221,27 | 213 145,98 | 285 452,86 | 285 459,16 | 285 556,73 | 285 506,63 |
| 6.1 | то же в % |  | 59,28% | 58,07% | 59,75% | 59,62% | 59,63% | 59,64% | 59,64% |

Приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения

Приоритетное направление развития топливного баланса на территории Светогорского городского поселения заключается в сохранении на существующих источниках тепловой энергии (ТЭЦ НПАО «Светогорский ЦБК» и котельная дер. Лосево) используемых видов топлива.

На текущий момент котельные гп. Лесогорский по ул. Садовая и гп. Лесогорский ул. Советов 7 – временные дизельные БМК. В 2025 году планируется ввод в эксплуатацию новой электрокотельной гп. Лесогорский, ул. Советов 8 А. Ориентировочно в 2028 году планируется ввод в эксплуатацию новой газовой БМК в гп. Лесогорский, ул. Садовая (на момент актуализации Схемы теплоснабжения ведутся работы по проектированию котельной).

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Перечень мероприятий схемы теплоснабжения, планируемых к реализации в рамках проекта концессионного соглашения

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2025 год) (без НДС), тыс. рублей | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новых источников тепловой энергии | 261 592,04 |  |  |
| 1.1 | Строительство газовой котельной в пос. Лесогорский | 231 289,00 | 2028 | 2028 |
| 1.2 | Разработка проектной и рабочей документации для строительства отдельно стоящей блок-модульной газовой водогрейной котельной пос. Лесогорский, ул. Садовая | 14 000,00 | 2025 | 2025 |
| 1.3 | Установка электрокотла мощностью 90 кВт в здании бывшего санатория г. Светогорск, ул. Льва Конторовича, 27 | 864,75 | 2026 | 2026 |
| 1.4 | Установка электрокотла мощностью 60 кВт в здании бывшего водолечебницы г. Светогорск, ул. Льва Конторовича, 23 | 739,50 | 2026 | 2026 |
| 1.5 | Установка новой электрической котельной на земельном участке с кадастровым номером: 47:01:0501002:2792 | 9 102,41 | 2025 | 2025 |
| 1.6 | Замена котельных агрегатов на аналогичные в связи с исчерпанием нормативного срока эксплуатации (котельная дер. Лосево) | 5 596,38 | 2026 | 2027 |
| 2 | Установка узлов учета отпуска тепловой энергии | 24 434,82 |  |  |
| 2.1 | Установка узла учета отпуска тепловой энергии (Северный тепловой вывод от НПАО "Светогорский ЦБК") | 10 896,34 | 2026 | 2026 |
| 2.2 | Установка узла учета отпуска тепловой энергии (Южный тепловой вывод от НПАО "Светогорский ЦБК") | 10 496,34 | 2026 | 2026 |
| 2.3 | Установка узла учета отпуска тепловой энергии от котельной д. Лосево | 3 042,15 | 2026 | 2026 |
| Тепловые сети и сооружения на них (тепловые камеры) |  |  |  |  |
| 3 | Строительство насосных станций | 6 000,00 |  |  |
| 3.1 | Строительство насосной станции в пос. Лесогорский | 6 000,00 | 2028 | 2028 |
| 4 | Реконструкция участков тепловых сетей |  |  |  |
| 4.1 | Тепловые сети от котельной г.п. Лесогорский, ул. Советов |  |  |  |
| 4.1.1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной г.п. Лесогорский ул. Советов, 7 с изменением трассировки и точек присоединения потребителей: демонтаж участка «ввод в здание котельной - переход с 76 на 108» подвальной прокладки Dу 70 мм L = 7,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «переход с 76 на 108 - коллектор котельной» подвальной прокладки Dу 100 мм L = 7,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «коллектор котельной - вывод из крыши котельной» надземной прокладки Dу 50 мм L = 7,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «вывод из крыши котельной - Нежилое здание ул. Советов, 8» надземной прокладки Dу 50 мм L = 41,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «коллектор котельной - переход с 76 на 57» подвальной прокладки Dу 70 мм L = 13,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «переход с 76 на 57 - переход с 57 на 32» подвальной прокладки Dу 50 мм L = 4,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «переход с 57 на 32 - вывод из котельной» подвальной прокладки Dу 25 мм L = 2,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «вывод из котельной - 1» надземной прокладки Dу 40 мм L = 60,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «1 - Мастерские» надземной прокладки Dу 40 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «коллектор котельной - переход с 76/89 на 108» подвальной прокладки Dу 70 мм L = 2,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «переход с 76/89 на 108 - отвод на ж/д ул. Советов, 5» подвальной прокладки Dу 100 мм L = 5,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА ул. Советов, 7 - вывод из здания ул. Советов, 7» подвальной прокладки Dу 50 мм L = 9,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «вывод из здания ул. Советов, 7 - ТК-1» надземной прокладки Dу 50 мм L = 133,0 м в двухтр. исч.; строительство участка «БМК (электрокотельная) - ТК-1 (П)» трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 18,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «ТК-1 (П) - ТК-1» трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 165,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «ТК-1 (П) - 1» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 95,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «1 - Мастерские» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 1,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; строительство участка «ТК-1 (П) - отвод на ж/д ул. Советов, 5» трубопроводом ГПИ 75/125 (69,5х4,6) L = 25,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «ТК-1 (П) - Нежилое здание ул. Советов, 8» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 40,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство новой тепловой камеры ТК-1(П) с запорной и дренажной арматурой; реконструкция тепловой камеры ТК-1 | 19 050,23 | 2027 | 2027 |
| 4.1.2 | Реконструкция участка тепловой сети "ЗА ТК-1 - ТК-2" в части тепловой камеры ТК-2 | 1 056,00 | 2026 | 2026 |
|  | Всего по реконструкции участков трубопроводов тепловых сетей от котельной г.п. Лесогорский, ул. Советов | 20 106,23 |  |  |
| 4.2 | Тепловые сети от котельной г.п. Лесогорский, ул. Садовая |  |  |  |
| 4.2.1 | Реконструкция участка тепловой сети ТК-2 - ТК-3 в части тепловой камеры ТК-2 | 1 003,20 | 2026 | 2026 |
| 4.2.3 | Проведение реконструкции участков трубопроводов тепловой сети от ТК-1в до ТК-1 (ЗА ТК-1в - 1.1, 1.1. - 1.2, 1.2 - 1.4, 1.4 - ТК-1), участка "ЗА ТК-1 - ввод в жилой дом ул. Садовая, 17" и отводов к ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ" (2 ввода, ул. Труда, 7б) (участки тепловой сети "ввод в жилой дом ул. Садовая, 17 - отвод на ул. Труда, 7б", "отвод на ул. Труда, 7б - ЗА жилого дома ул. Садовая, 17") с переподключением к системе централизованного теплоснабжения помещений ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ", расположенных в здании по адресу ул. Труда, 7б, с проведением паспортизации системы теплопотребления и разработкой испонительной документации, в том числе аксонометрических схем трубопроводов существующих систем отопления и горячего водоснабжения зданий жилых домов ул. Труда, 7, ул. Садовая, 17 и нежилого здания по адресу ул. Труда, 7б, проведением реконструкции существующих систем теплопотребления зданий и организация узла ввода тепловой энергии в помещения ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ" в здании (г.п. Лесогорский, ул. Труда, 7б) | 7 801,71 | 2027 | 2027 |
| 4.2.4 | Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский «1.13 - ж/д Ленинградское шоссе, 30» с уменьшением диаметра: демонтаж участка «1.13 - ж/д Ленинградское шоссе, 30» подземной бесканальной прокладки Dу 50 мм L = 41,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «1.13 - ж/д Ленинградское шоссе, 30» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 41,0 м подземной бесканальной прокладки | 2 120,04 | 2027 | 2027 |
| 4.2.5 | Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-7 - 2.2» подземной бесканальной прокладки Dу 80 мм L = 10,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-7 - 2.2» трубопроводом ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 10,0 м подземной бесканальной прокладки | 517,08 | 2027 | 2027 |
| 4.2.6 | Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА 2.3 - Почта ПАО "Ростелеком"» надземной прокладки Dу 25 мм L = 0,5 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА 2.3 - Почта ПАО "Ростелеком"» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 0,5 м надземной прокладки | 25,85 | 2027 | 2027 |
| 4.2.7 | Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ЗА 2.9 - 2.9.1» надземной прокладки Dу 125 мм L = 39,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.9.1 - 2.9.2» подземной бесканальной прокладки Dу 125 мм L = 4,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.9.2 - 2.9.3» надземной прокладки Dу 125 мм L =27,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.9.3 - 2.9.4» подземной бесканальной прокладки Dу 125 мм L = 14,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.9.4 - МБОУ "Лесогорская СОШ"» надземной прокладки Dу 125 мм L =32,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «2.9 - МБОУ "Лесогорская СОШ"» трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 116,0 м подземной бесканальной прокладки | 5 998,17 | 2027 | 2027 |
| 4.2.8 | Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-16 - ЗА ул. Садовая, 4» подземной бесканальной прокладки Dу 50 мм L = 9,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-16 - ЗА ул. Садовая, 4» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 9,0 м подземной бесканальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-16 | 1 468,58 | 2027 | 2027 |
| 4.2.9 | Реконструкция участков тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-21 - 4.4» подземной канальной прокладки Dу 80 мм L = 30,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «4.4 - ТК-20» подземной канальной прокладки Dу 80 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-21 - 4.4» трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 30,0 м в двухтр. исч.подземной канальной прокладки; прокладка участка «4.4 - ТК-20» трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 1,0 м в двухтр. исч.подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-21 | 2 670,96 | 2027 | 2027 |
| 4.2.10 | Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «4.4 - ТК-20а» подземной канальной прокладки Dу 70 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА ТК-20а - ж/д пер. Зеленый, 5» подземной канальной прокладки Dу 70 мм L = 14,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «4.4 - ТК-20а» трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 1,0 м в двухтр. исч.подземной канальной прокладки; прокладка участка «ЗА ТК-20а - ж/д пер. Зеленый, 5» трубопроводом ГПИ 63/110 (63 х 5,8) мм L = 14,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-20а | 1 753,63 | 2027 | 2027 |
| 4.2.11 | Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-20 - ввод в ж/д ул. Октябрьская, 8» подземной канальной прокладки 2Dу 32/50 мм L = 42,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-20 - ввод в ж/д ул. Октябрьская, 8» трубопроводом ГПИ 63/110 (63,0 х 5,8) мм L = 42,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-20 | 3 174,95 | 2027 | 2027 |
| 4.2.12 | Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ТК-21 - ТК-22» подземной канальной прокладки Dу 125 мм L = 23,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-21 - ТК-22» трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 23,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой каметры ТК-22 | 2 149,29 | 2027 | 2027 |
| 4.2.13 | Реконструкция участков тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ТК-22 - ТК-10» подземной канальной прокладки Dу 125 мм L = 44,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-22 - ТК-10» трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 44,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой каметры ТК-10 | 3 278,37 | 2027 | 2027 |
| 4.2.14 | Реконструкция участков тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ТК-10 - 4.7» подземной канальной прокладки Dу 100 мм L = 33,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «4.7 - ввод в ж/д пер. Зеленый, 1» подземной канальной прокладки Dу 80 мм L = 9,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-10 - ввод в ж/д пер. Зеленый, 1» трубопроводом ГПИ 75/125 (75,0 х 6,8) мм L = 42,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 2 171,75 | 2027 | 2027 |
| 4.2.15 | Реконструкция участков тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-10 - 4.6» надземной прокладки Dу 50 мм L = 56,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «4.6 - ввод в ж/д пер. Зеленый, 2» подземной бесканальной прокладки Dу 50 мм L = 6,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-10 - ввод в ж/д пер. Зеленый, 2» трубопроводом ГПИ 50/110 (47,7 х 3,6) мм L = 62,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 3 205,92 | 2027 | 2027 |
| 4.2.16 | Реконструкция участков тепловой сети г.п. Лесогорский с изменением типа прокладки: демонтаж участка «ЗА ТК-10 - 4.5» надземной прокладки Dу 50 мм L = 18,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «4.5 - ж/д пер. Зеленый, 4» надземной прокладки 2Dу 40/25 мм L = 2,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «4.5 - ж/д пер. Зеленый, 4» надземной прокладки Dу 50 мм L = 20,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-10 - 4.5» трубопроводом ГПИ 50/110 (50,0 х 4,6) мм L = 18,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «4.5 - ввод 1 ж/д пер. Зеленый, 4» трубопроводом ГПИ 40/110 (40,0 х 3,7) мм L = 2,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки (увеличение диаметра); прокладка участка «4.5 - ввод 2 ж/д пер. Зеленый, 4» трубопроводом ГПИ 40/110 (40,0 х 3,7) мм L = 20,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки (уменьшение диаметра) | 2 068,33 | 2027 | 2027 |
| 4.2.17 | Реконструкция участков тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ТК-14 - 5» надземной прокладки Dу 250 мм L = 116,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «5 - 6» подхземной бесканальной прокладки Dу 250 мм L = 9,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «6 - 7» надземной прокладки Dу 250 мм L = 27,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «8 - 9» надземной прокладки Dу 250 мм L = 9,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-14 - 5» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 200 мм L = 116,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; прокладка участка «5 - 6» ППУ-трубопроводом (ППУ-П) Dу 200 мм L = 9,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «6 - 7» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 200 мм L = 27,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; прокладка участка «8 - 9» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 200 мм L = 9,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; реконструкция каметры ТК-14 | 14 023,21 | 2027 | 2027 |
| 4.2.18 | Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра и изменением типа прокладки: демонтаж участка «9.1 - ж/д ул. Гагарина, 1» надземной прокладки Dу 70 мм L = 0,5 м в двухтр. исч.; прокладка участка «9.1 - ж/д ул. Гагарина, 1» трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 0,50 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 25,85 | 2027 | 2027 |
| 4.2.19 | Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «9.2 - ввод в ж/д ул. Гагарина, 3» надземной прокладки Dу 70 мм L = 39,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «9.2 - ввод в ж/д ул. Гагарина, 3» трубопроводом ГПИ 50/100 (47,7 х 3,6) мм L = 39,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 2 016,63 | 2027 | 2027 |
| 4.2.20 | Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «9 - 10» надземной прокладки Dу 250 мм L = 12,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «9 - 10» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу200 мм L = 12,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 966,50 | 2027 | 2027 |
| 4.2.21 | Реконструкция участков тепловой сети г.п. Лесогорский с изменением диаметра: демонтаж участка «ЗА 11.1 - 11.2» подземной бесканальной прокладки Dу 70 мм L = 21,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «11.2 - ж/д ул. Московская, 17» подземной канальной прокладки Dу 25 мм L = 7,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «11.2 - 11.3» подземной канальной прокладки Dу 25 мм L = 10,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА 11.1 - 11.2» трубопроводом ГПИ 63/110 (63,0 х 5,8) мм L = 21,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «11.2 - ж/д ул. Московская, 17» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 7,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; прокладка участка «11.2 - 11.3» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 10,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 1 964,92 | 2027 | 2027 |
| 4.2.22 | Реконструкция участков тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ЗА 12 - 12.1» подземной бесканальной прокладки Dу 70 мм L = 18,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «12.1 - 12.2» подземной канальной прокладки Dу 50 мм L = 11,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «12.1 - ж/д ул. Московская, 14» подземной канальной прокладки Dу 50 мм L = 5,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА 12 - 12.1» трубопроводом ГПИ 63/110 (63,0 х 5,8) мм L = 18,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «12.1 - 12.2» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 11,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; прокладка участка «12.1 - ж/д ул. Московская, 14» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 5,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 1 758,08 | 2027 | 2027 |
| 4.2.23 | Реконструкция участков тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-16а - 14» надземной прокладки Dу 100 мм L = 117,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «14 - 15» подземной бесканальной прокладки Dу 100 мм L = 11,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «15 - 15.1» надземной прокладки Dу 100 мм L = 32,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «15.1 - 15.2» надземной прокладки Dу 100 мм L = 12,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «15.2 - 16» надземной прокладки Dу 100 мм L = 34,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «16 - 17» надземной прокладки Dу 100 мм L = 29,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА 17 - ж/д ул. Московская, 10» надземной прокладки Dу 50 мм L = 15,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «17 - ЗА 17» надземной прокладки Dу 100 мм L = 0,5 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА 17 - 18» надземной прокладки Dу 100 мм L = 113,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «18 - 19» подземной бесканальной прокладки Dу 80 мм L = 9,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-16а - 16» трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 206,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки (изменение типа прокладки); прокладка участка «16 - 17» трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 29,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки (изменение типа прокладки); прокладка участка «ЗА 17 - ТК-23(П) - НС -18 - 19 - ТК-24 (П)» трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 126 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки (изменение типа прокладки), строительство новой тепловой камеры ТК-23(П) | 20 553,79 | 2028 | 2028 |
| 4.2.24 | Реконструкция участков тепловой сети г.п. Лесогорский к ж/д ул. Московская, 1, 3, 4, 5, 6, 7 с изменением трассировки и точек присоединения: демонтаж участка «19 - НС» надземной прокладки Dу 100 мм L = 16,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «НС - 21» надземной прокладки Dу 100 мм L = 4,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «21 - 22» надземной прокладки Dу 100 мм L = 27,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «22 - 23» надземной прокладки Dу 100 мм L = 35,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА 23 - ввод в ж/д ул. Московская, 7» надземной прокладки Dу 25 мм L = 0,5 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «23 - 24» надземной прокладки Dу 100 мм L = 24,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА 24 - 24.1» надземной прокладки Dу 40 мм L = 19,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «24 - 25» надземной прокладки Dу 100 мм L = 17,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА 25 - ввод в ж/д ул. Московская, 6» надземной прокладки Dу 25 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «25 - 26» надземной прокладки Dу 100 мм L = 43,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА 26 - ввод в ж/д ул. Московская, 5» надземной прокладки Dу 50 мм L = 13,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «26 - 27» надземной прокладки Dу 80 мм L =35,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА 27 - ввод в ж/д ул. Московская, 4» надземной прокладки Dу 50 мм L = 6,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА 27 - 28» надземной прокладки Dу 80 мм L = 115,0 м в двухтр. исч.; строительство участка «ТК-24(П) - 21» с прокладкой трубопровода ГПИ (P = 6 бар) 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 16 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «ТК-24(П) - 22(П)» с прокладкой трубопровода ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 60,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «22(П) - ввод в жилой дом ул. Московская, 7"» с прокладкой трубопровода ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 35,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «22(П) - 24.1» с прокладкой трубопровода ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 35,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «24.1 - 24(П)» с прокладкой трубопровода ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 10,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «24(П) - ввод в ж/д ул. Московская, 6» с прокладкой трубопровода ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 35,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «24(П) - 25(П)» с прокладкой трубопровода ГПИ 63/110 (58,5 х 6,0) мм L = 45,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «25(П) - ввод ж/д ул. Московская, 5» с прокладкой трубопровода ГПИ 40/90 (Р = 6 бар) (40,0 х 3,7) мм L = 40,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «25(П) - 26(П)» с прокладкой трубопровода ГПИ 63/110 (58,5 х 6,0) мм L = 60,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «26(П) - ввод ж/д ул. Московская, 4» с прокладкой трубопровода ГПИ 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 50,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «26(П) - 27(П)» с прокладкой трубопровода ГПИ 50/110 (47,7 х 3,6) мм L = 120,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «27(П) - 28» с прокладкой трубопровода ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 36,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство тепловой камеры ТК-24(П) | 29 111,52 | 2028 | 2028 |
| 4.2.25 | Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский с уменьшением диаметра и изменением типа прокладки: демонтаж участка «ЗА 21- ввод в ж/д ул. Московская, 9» надземной прокладки Dу 50 мм L = 20,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА 21- ввод в ж/д ул. Московская, 9» трубопроводом ГПИ (Р = 6 бар) 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 20,0 м подземной бесканальной прокладки | 1 034,17 | 2028 | 2028 |
| 4.2.26 | Реконструкция участков тепловой сети г.п. Лесогорский с изменением диаметра и типа прокладки: демонтаж участка «ЗА 28 - 28.1» надземной прокладки Dу 40 мм L = 6,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «28.1 - ж/д ул. Московская, 1» надземной прокладки Dу 25 мм L = 6,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА 28 - ж/д ул. Московская, 1» трубопроводом ГПИ (Р = 6 бар) 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 6,0 м подземной бесканальной прокладки | 620,50 | 2028 | 2028 |
| 4.2.27 | Реконструкция участка тепловой сети "ТК-2 - ТК-3" в г.п. Лесогорский в части тепловой камеры ТК-3 | 1 032,00 | 2026 | 2026 |
| 4.2.28 | Реконструкция участка тепловой сети в г.п. Лесогорский "1 - ТК-4" в части тепловой камеры ТК-4 | 1 056,00 | 2026 | 2026 |
| 4.2.29 | Реконструкция участка тепловой сети в г.п. Лесогорский "ЗА ТК-1а - ТК-1б" в части тепловой камеры ТК-1а | 1 056,00 | 2026 | 2026 |
| 4.2.30 | Реконструкция участка тепловой сети в г.п. Лесогорский «ТК-1б - ввод в ж/д ул. Садовая, 16» в части тепловой камеры ТК-1б | 1 044,00 | 2026 | 2026 |
| 4.2.31 | Реконструкция участка тепловой сети в г.п. Лесогорский «ЗА ТК-1а -ТК-1в» в части тепловой камеры ТК-1в | 1 044,00 | 2027 | 2027 |
| 4.2.32 | Реконструкция участка тепловой сети в г.п. Лесогорский «1.4 - ТК-1» в части тепловой камеры ТК-1 | 996,00 | 2027 | 2027 |
| 4.2.33 | Реконструкция участка тепловой сетив в г.п. Лесогорский «4.1 - ТК-12» в части тепловой камеры ТК-12 | 978,00 | 2027 | 2027 |
| 4.2.34 | Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ТК-16 - ТК-17» в части тепловой камеры ТК-17 | 1 003,20 | 2027 | 2027 |
| 4.2.35 | Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ТК-17 - ТК-18» в части тепловой камеры ТК-18 | 1 044,00 | 2027 | 2027 |
| 4.2.36 | Реконструкция участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ТК-18 - ТК-19» в части тепловой камеры ТК-19 | 1 003,20 | 2027 | 2027 |
| 4.2.37 | Реконструкция участка тепловой сети «13 - ТК-16а» в части тепловой камеры ТК-16а | 1 114,80 | 2027 | 2027 |
|  | Всего по реконструкции участков трубопроводов тепловых сетей от котельной г.п. Лесогорский, ул. Садовая: | 122 854,18 |  |  |
| 4.3 | Тепловые сети от котельной дер. Лосево |  |  |  |
| 4.3.1 | Реконструкция участков тепловой сети в дер. Лосево с изменением типа прокладки: демонтаж участка «ЗА ТК-1 - 1.1» надземной прокладки Dу 100 мм L = 31,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-1 - 1.1» трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0х6,8) мм L = 31,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 831,58 | 2029 | 2029 |
| 4.3.2 | Реконструкция участка тепловой сети дер. Лосево с уменьшением диаметра и изменением типа прокладки: демонтаж участка «1.2 - ЗА 1.2» надземной прокладки Dу 200 мм L = 16,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-4(П) - ЗА 1.2» трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5х4,0) мм L = 16,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 827,33 | 2029 | 2029 |
| 4.3.3 | Реконструкция участков тепловой сети дер. Лосево: демонтаж участка «ЗА 1.2 - 1.2.1» надземной прокладки Dу 100 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «1.2.1 - 1.4» подземной канальной прокладки Dу 100 мм L = 31,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «1.4 - 1.5» надземной прокладки Dу 80 мм L = 35,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «1.5 - 1.6» надземной прокладки Dу 70 мм L = 11,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «1.6 - ввод в здание ул. Новая, 11а» надземной прокладки Dу 80 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-4(П) - ввод в здание ул. Новая, 11а» трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 79,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 4 084,96 | 2029 | 2029 |
| 4.3.4 | Реконструкция участка тепловой сети с изменением типа прокладки: демонтаж участка «ЗА ТК-2 - 2.1» подземной бесканальной прокладки Dу 150 мм L = 4,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.1 - ввод в ж/д ул. Новая, 5» надземной прокладки Dу 150 мм L = 13,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-2 - ввод в ж/д ул. Новая, 5» ППУ-трубопроводом (ППУ-П) Dу 150 мм L = 17,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 190,00 | 2029 | 2029 |
| 4.3.5 | Реконструкция участка тепловой сети дер. Лосево с изменением типа прокладки: демонтаж участка «2.2 - ввод в ж/д ул. Новая, 4» с надземной прокладки Dу 80 мм L = 12,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-6(П) - ввод в ж/д ул. Новая, 4» трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 12,0 м в двухтр. исч. | 620,50 | 2029 | 2029 |
| 4.3.6 | Реконструкция участка тепловой сети дер. Лосево: демонтаж участка «вывод из ж/д ул. Новая, 4 - 2.3» надземной прокладки Dу 70 мм L = 9,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.3 - 2.4» подземной бесканальной прокладки Dу 70 мм L = 5,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.4 - 2.5» надземной прокладки Dу 70 мм L = 12,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «вывод из ж/д ул. Новая, 4 - ТК-8 (П)» трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 26,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство тепловой камеры ТК-8(П) с запорной и дренажной арматурой | 2 430,02 | 2029 | 2029 |
| 4.3.7 | Реконструкция участков тепловой сети дер. Лосево: демонтаж участка «2.5 - 2.5.1» надземной прокладки Dу 50 мм L = 2,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.5.1 - 2.5.2» подземной бесканальной прокладки Dу 50 мм L = 8,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.5.2 - ЗА 2.5.2» надземной прокладки Dу 50 мм L = 5,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.5.3 - ввод 1 ж/д ул. Новая, 1» надземной прокладки Dу 25 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.5.3 - ввод 2 ж/д ул. Новая, 1» надземной прокладки Dу 25 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-8(П) - ЗА 2.5.2» трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 15,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «2.5.2 - ввод 1 ж/д ул. Новая, 1» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «2.5.2 - ввод 2 ж/д ул. Новая, 1» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 879,04 | 2029 | 2029 |
| 4.3.8 | Реконструкция участков тепловой сети дер. Лосево: демонтаж участка «2.5 - 2.5.4» надземной прокладки Dу 70 мм L = 8,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.5.4 - 2.5.5» подземной бесканальной прокладки Dу 70 мм L = 5,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.5.5 - 2.5.6» надземной прокладки Dу 70 мм L = 2,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.5.6 - ЗА 2.5.6» надземной прокладки Dу 50 мм L = 9,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.5.7 - ввод 1 ж/д ул. Новая, 2» надземной прокладки Dу 25 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.5.7 - ввод 2 ж/д ул. Новая, 2» надземной прокладки Dу 25 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-8(П) - ЗА 2.5.6» трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 24,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «2.5.7 - ввод 1 ж/д ул. Новая, 2» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «2.5.7 - ввод 2 ж/д ул. Новая, 2» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 344,42 | 2029 | 2029 |
| 4.3.9 | Реконструкция участков тепловой сети дер. Лосево: демонтаж участка «ЗА 2.2 - 2.6» надземной прокладки Dу 100 мм L = 37,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.6 - 2.7» подземной бесканальной прокладки Dу 100 мм L = 6,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.7 - 2.8» надземной прокладки Dу 100 мм L = 3,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-6(П) - ТК-7(П)» трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0х6,8) мм L = 46,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство тепловой камеры ТК-7(П) с запорной и дренажной арматурой | 3 803,43 | 2029 | 2029 |
| 4.3.10 | Реконструкция участка тепловой сети дер. Лосево: демонтаж участка «ЗА 2.8 - ж/д ул. Новая, 3» надземной прокладки Dу 50 мм L = 40,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-7(П) - ж/д ул. Новая, 3» трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5х4,0) мм L = 40,0 м подземной бесканальной прокладки | 2 068,33 | 2029 | 2029 |
| 4.3.11 | Реконструкция участков тепловой сети дер. Лосево: демонтаж участка «2.8 - 2.9» надземной прокладки Dу 100 мм L = 6,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.9 - ТК-3» подземной бесканальной прокладки Dу 80 мм L = 7,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-7(П) - ТК-3» трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) мм L = 13,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-3 | 1 854,08 | 2029 | 2029 |
| 4.3.12 | Реконструкция участков тепловой сети дер. Лосево: демонтаж участка «ТК-3 - 3.1» подземной бесканальной прокладки Dу 70 мм L = 5,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «3.1 - ввод в ж/д ул. Новая, 8» надземной прокладки Dу 70 мм L = 3,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-3 - ввод в ж/д ул. Новая, 8» трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 8,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 413,67 | 2029 | 2029 |
| 4.3.13 | Реконструкция участков тепловой сети дер. Лосево: демонтаж участка «ЗА ТК-3 - 3.2» подземной бесканальной прокладки Dу 70 мм L = 4,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «3.2 - 3.3» надземной прокладки Dу 70 мм L = 68,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «3.3 - ж/д ул. Новая, 11» подземной бесканальной прокладки Dу 70 мм L = 12,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-3 - ввод в ж/д ул. Новая, 11» трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 84,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 4 343,50 | 2029 | 2029 |
| 4.3.14 | Реконструкция участков тепловой сети дер. Лосево: демонтаж участка «2.10 - 2.11» подземной бесканальной прокладки Dу 50 мм L = 4,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.11 - ввод в ж/д ул. Новая, 6» надземной прокладки Dу 50 мм L = 3,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-5(П) - ввод в ж/д ул. Новая, 6» трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 7,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 361,96 | 2029 | 2029 |
| 4.3.15 | Реконструкция участка тепловой сети дер. Лосево: демонтаж участка «вывод из ж/д ул. Новая, 9 - ввод в ж/д ул. Новая, 10» надземной прокладки Dу 70 мм L = 21,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «вывод из ж/д ул. Новая, 9 - ввод в ж/д ул. Новая, 10» трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,5) мм L = 21,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 085,88 | 2029 | 2029 |
| 4.3.16 | Реконструкция участка тепловой сети в дер. Лосево «Котельная дер. Лосево - ТК-1» в части тепловой камеры ТК-1 | 1 056,00 | 2029 | 2029 |
| 4.3.17 | Строительство новой тепловой камеры ТК-4(П) с запорной и дренажной арматурой на существуюшем участке тепловой сети в дер. Лосево «1.1 - 1.2» | 1 085,60 | 2029 | 2029 |
| 4.3.18 | Реконструкция участка тепловой сети в дер. Лосево «ЗА ТК-1 - ТК-2» в части тепловой камеры ТК-2 | 1 068,00 | 2029 | 2029 |
| 4.3.19 | Строительство новой тепловой камеры ТК-5(П) с запорной и дренажной арматурой на существующем участке тепловой сети в дер. Лосево «ЗА ТК-2 - ТК-5(П)» | 1 085,60 | 2029 | 2029 |
|  | Всего по реконструкции участков трубопроводов тепловых сетей от котельной дер. Лосево: | 31 433,90 |  |  |
| 4.4 | Тепловые сети от НПАО "Светогорский ЦБК" (г. Светогорск) Северный тепловой вывод |  |  |  |
| 4.4.1 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-24 - ТК-29» Dу 300 мм L = 174 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ТК-29 - 25» Dу 300 мм L = 79 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-24 - ТК-29» ППУ-трубопровод Dу 350 L = 174 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; прокладка участка "ТК-29 - 25" ППУ-трубопровод Dу 350 L = 79 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-29 | 27 368,00 | 2029 | 2029 |
| 4.4.2 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ввод в жилой дом ул. Спортивная, 10 - отвод на ул. Гарькавого, 14а» Dу 100 мм L = 51 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ввод в жилой дом ул. Спортивная, 10 - отвод на ул. Гарькавого, 14а» трубопроводом Dу 125 мм L = 51 м с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки | 3 013,25 | 2030 | 2030 |
| 4.4.3 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «отвод на ул. Гарькавого, 14а - отвод на ТП-1, ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 10» Dу 125 мм L = 29 м в двухтр. исч.; прокладка участка «отвод на ул. Гарькавого, 14а - отвод на ТП-1, ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 10» трубопроводом Dу 125 мм L = 29 м с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки | 1 713,42 | 2030 | 2030 |
| 4.4.4 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-31 - ТК-32» Dу 400 мм L = 55 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция -минвата) (аварийный участок); прокладка участка «ЗА ТК-31 - ТК-32» ППУ-трубопроводом Dу 200 мм L = 55 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки, капитальный ремонт тепловых камер ТК-31, ТК-32 | 6 259,79 | 2030 | 2030 |
| 4.4.5 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ТК-32 - ТК-33» Dу 400 мм L = 38 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция -минвата) (аварийный участок); прокладка участка «ТК-32 - ТК-33» ППУ-трубопроводом Dу 200 мм L = 38 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки, реконструкция тепловой камеры ТК-33 | 4 116,58 | 2030 | 2030 |
| 4.4.6 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «31.2 - жилой дом ул. Гарькавого, 3» Dу 25 мм L = 6 м в двухтр. исч. (ГПИ-трубопровод в сдвоенном исполнении); прокладка участка «31.2 - жилой дом ул. Гарькавого, 3» трубопроводом ГПИ (Р = 6 бар) 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 6 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 310,25 | 2030 | 2030 |
| 4.4.7 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «31.2 - жилой дом ул. Гарькавого, 5» Dу 25 мм L = 43 м в двухтр. исч. (ГПИ-трубопровод в сдвоенном исполнении); прокладка участка «31.2 - жилой дом ул. Гарькавого, 3» трубопроводом ГПИ (Р = 6 бар) 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 43 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 2 223,46 | 2030 | 2030 |
| 4.4.8 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ТК-33 - ЗА ТК-34» Dу 400 мм L = 35 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция -минвата) (аварийный участок); прокладка участка «ТК-33 - ЗА ТК-34» ППУ-трубопроводом Dу 200 мм L = 35 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки, реконструкция тепловой камеры ТК-34 | 3 922,96 | 2030 | 2030 |
| 4.4.9 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ТК-34 - 32» Dу 400 мм L = 30 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - минвата) (аварийный участок); прокладка участка «ТК-34 - 32» ППУ-трубопроводом Dу 200 мм L = 30 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 2 416,25 | 2030 | 2030 |
| 4.4.10 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «32 - ТК-37» Dу 400 мм L = 50 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - минвата) (аварийный участок); прокладка участка «32 - ТК-37» ППУ-трубопроводом Dу 200 мм L = 50 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки, реконструкция тепловой камеры ТК-37 | 5 131,08 | 2030 | 2030 |
| 4.4.11 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ТК-37 - 33» Dу 400 мм L =107 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - минвата) (аварийный участок); прокладка участка «32 - ТК-37» ППУ-трубопроводом Dу 200 мм L = 107 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 8 617,96 | 2030 | 2030 |
| 4.4.12 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «33 - 34» Dу 300 мм L = 9 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - отсутствует) (аварийный участок); прокладка участка «33 - 34» ППУ-трубопроводом Dу 200 мм L = 9 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 724,88 | 2030 | 2030 |
| 4.4.13 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск: демонтаж участка «ЗА 34 - 34.1» Dу 150 мм L = 51 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - отсутствует) надземной прокладки (аварийный участок); прокладка участка «ЗА 34 - 34.1» ППУ-трубопроводом Dу 150 мм L = 51 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 3 570,00 | 2030 | 2030 |
| 4.4.14 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск: демонтаж участка «34.1 - ввод в жилой дом ул. Гарькавого, 10» Dу 100 мм L = 9 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - минвата) надземной прокладки; прокладка участка «34.1 - ввод в жилой дом ул. Гарькавого, 10» с прокладкой трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) мм L = 9 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 531,75 | 2030 | 2030 |
| 4.4.15 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «34.1 - 34.2» Dу 150 мм L = 12 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - минвата) надземной прокладки (аварийный участок); прокладка участка «34.1 - 34.2» с прокладкой трубопроводом ГПИ 160/225 (144,0 х 7,5) мм L = 12 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 709,00 | 2030 | 2030 |
| 4.4.16 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорска: демонтаж участка «34.2 - 34.3» Dу 125 мм L = 56 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - минвата) надземной прокладки (аварийный участок); прокладка участка «34.2 - 34.3» с прокладкой трубопроводом ГПИ 160/225 (144,0 х 7,5) мм L = 56 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 3 308,67 | 2030 | 2030 |
| 4.4.17 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск: демонтаж участка «34.3 - ввод в жилой дом ул. Гарькавого, 14» Dу 125 мм L = 5 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - минвата) надземной прокладки (аварийный участок); прокладка участка «34.3 - ввод в жилой дом ул. Гарькавого, 14» с прокладкой трубопроводом ГПИ 160/225 (144,0 х 7,5) мм L = 5 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 295,42 | 2030 | 2030 |
| 4.4.18 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «34.3 - 34.4» Dу 100 мм L = 1 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - отсутствует) надземной прокладки (аварийный участок); прокладка участка «34.3 - 34.4» с прокладкой трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 1 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 51,71 | 2030 | 2030 |
| 4.4.19 | Рекоснтрукция участка тепловой сети в г. Светогорск: демонтаж участка «10 - 11» Dу 300 мм L = 68 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - минвата) надземной прокладки; прокладка участка "10 - 11" Dу 300 мм L = 68 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода подземной бесканальной прокладки | 7 072,00 | 2032 | 2032 |
| 4.4.20 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск: демонтаж участка "ЗА 11 - ввод в жилой дом ул. Коробицина, 7" Dу 100 мм L = 22 м (материал трубы - сталь, изоляция - минвата) надземной прокладки, прокладка участка "ЗА 11 - ввод в жилой дом ул. Коробицина, 7" Dу 100 мм L = 22 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) мм подземной бесканальной прокладки | 1 299,83 | 2032 | 2032 |
| 4.4.21 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск: демонтаж участка "11 - 12" Dу 300 мм L = 72 м (материал трубы - сталь, изоляция - минвата) надземной прокладки, прокладка участка "11 - 12" Dу 300 мм L = 72 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода подземной бесканальной прокладки | 7 488,00 | 2032 | 2032 |
| 4.4.22 | Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск: демонтаж участков "ТК-6 - 24" Dу 200 мм L = 61 м в двухтр. исп. подземной канальной прокладки (аварийный участок), "24 - ТК-2" Dу 200 мм L = 64 м в двухтр. исп. подземной канальной прокладки; прокладка участка "ТК-6 - ТК-2" Dу 200 мм L = 125 м в двухтр. исч. ППУ-трубопроводом подземной канальной прокладки; реконструкция тепловых камер ТК-2, ТК-6 | 12 239,71 | 2032 | 2032 |
| 4.4.23 | Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск: демонтаж участков "ЗА ТК-2 - 24.1" Dу 200 мм L = 74 м в двухтр. исп. подземной бесканальной прокладки (аварийный участок); "24.1 - 24.2" Dу 200 мм L = 29 м в двухтр. исп. подземной бесканальной прокладки (аварийный участок); "24.2 - ТК-3" Dу 200 мм L = 7 м в двухтр. исп. подземной бесканальной прокладки (аварийный участок); прокладка участка "ТК-2 - ТК-3" Dу 200 мм L = 110 м в двухтр. исч. ППУ-трубопроводом подземной бесканальной прокладки, реконструкция тепловой камеры ТК-3 | 9 903,58 | 2032 | 2032 |
| 4.4.24 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с изменением типа прокладки и увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА 7 - 7.1» Dу 25 мм L = 32 м надземной прокладки в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА 7 - 7.1» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 32 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 654,67 | 2033 | 2033 |
| 4.4.25 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «7.1 - жилой дом ул. Кирова, 20 + встроенные помещения» Dу 25 мм L = 12 м в двухтр. исч.; прокладка участка «7.1 - жилой дом ул. Кирова, 20 + встроенные помещения» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 12 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 620,50 | 2033 | 2033 |
| 4.4.26 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка "ЗА ТК-23 - жилой дом ул. Ленина, 4" Dу 25 мм L = 4 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; прокладка участка "ЗА ТК-23 - жилой дом ул. Ленина, 4" трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 4 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 206,83 | 2033 | 2033 |
| 4.4.27 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка "25.2 - жилой дом ул. Ленина, 18" Dу 25 мм L = 19 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка "25.2 - жилой дом ул. Ленина, 18" трубопроводом ГПИ 50/110 (47,7 х 3,6) мм L = 19 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 982,46 | 2034 | 2034 |
| 4.4.28 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка "25.4 - жилой дом ул. Ленина, 14" Dу 25 мм L = 6 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка "25.4 - жилой дом ул. Ленина, 14" трубопроводом ГПИ 50/110 (47,7 х 3,6) мм L = 6 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 310,25 | 2034 | 2034 |
| 4.4.29 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка "25.5 - жилой дом ул. Ленина, 12" Dу 25 мм L = 5 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка "25.5 - жилой дом ул. Ленина, 12" трубопроводом ГПИ 50/110 (47,7 х 3,6) мм L = 5 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 258,54 | 2034 | 2034 |
| 4.4.30 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка "25.6 - жилой дом ул. Ленина, 8" Dу 25 мм L = 3 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка "25.6 - жилой дом ул. Ленина, 8" трубопроводом ГПИ 50/110 (47,7 х 3,6) мм L = 3 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 155,13 | 2034 | 2034 |
| 4.4.31 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка "25.6 - жилой дом ул. Ленина, 6" Dу 25 мм L = 53 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка "25.6 - жилой дом ул. Ленина, 6" трубопроводом ГПИ 50/110 (47,7 х 3,6) мм L = 53 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 2 740,54 | 2034 | 2034 |
| 4.4.32 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка "25.9 - жилой дом ул. Парковая, 4" Dу 25 мм L = 4 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка "25.9 - жилой дом ул. Парковая, 4" трубопроводом ГПИ 50/90 (47,7 х 3,6) мм L = 3 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 155,13 | 2034 | 2034 |
| 4.4.33 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка "25.10 - жилой дом ул. Парковая, 2" Dу 25 мм L = 3 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка "25.10 - жилой дом ул. Парковая, 2" трубопроводом ГПИ 50/90 (47,7 х 3,6) мм L = 3 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 155,13 | 2034 | 2034 |
| 4.4.34 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА 25.13 - жилой дом ул. Кирова, 19» Dу 20 мм L = 8 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА 25.13 - жилой дом ул. Кирова, 19» трубопроводом ГПИ (Р = 6 бар) 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 8 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 413,67 | 2034 | 2034 |
| 4.4.35 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-30в - жилой дом ул. Парковая, 8 + встроеннные помещения» Dу 25 мм L = 47 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-30в - жилой дом ул. Парковая, 8 + встроеннные помещения» трубопроводом ГПИ (Р = 6 бар) 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 47 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки, реконструкция тепловой камеры ТК-30в | 3 486,29 | 2034 | 2034 |
| 4.4.36 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «25.14 - жилой дом ул. Парковая, 7» Dу 25 мм L = 50 м в двухтр. исч.; прокладка участка «25.14 - жилой дом ул. Парковая, 7» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 50 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 2 585,42 | 2034 | 2034 |
| 4.4.37 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «25.15 - жилой дом ул. Кирова, 17» Dу 25 мм L = 10 м в двухтр. исч.; прокладка участка «25.15 - жилой дом ул. Кирова, 17» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 10 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 517,08 | 2034 | 2034 |
| 4.4.38 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ТК-30б - жилой дом ул. Парковая, 1» Dу 25 мм L = 33 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-30б - жилой дом ул. Парковая, 1» трубопроводом ГПИ (Р = 6 бар) 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 33 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки, реконструкция тепловой камеры ТК-30б | 2 762,38 | 2034 | 2034 |
| 4.4.39 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА 2.4 - 2.11» подземной бесканальной прокладки Dу 25 мм L = 5 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА 2.4 - 2.11» ППУ-трубопроводом Dу 70 мм L = 5 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 258,54 | 2035 | 2035 |
| 4.4.40 | Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «2.11 - 2.12» Dу 26 мм L = 3 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.12 - 2.13» Dу 26 мм L = 6 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.13 - 2.14» Dу 26 мм L = 6 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.14 - 2.15» Dу 26 мм L = 6 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.15 - 2.16» Dу 26 мм L = 9 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.16 - 2.17» Dу 26 мм L = 9 м в двухтр. исч.; прокладка участка «2.11 - 2.12» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 26 мм L = 3 м в двухтр. исч. надземной прокладки; прокладка участка «2.12 - 2.13» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 50 мм L = 6 м в двухтр. исч. надземной прокладки; прокладка участка «2.13 - 2.14» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 50 мм L = 6 м в двухтр. исч. надземной прокладки; прокладка участка «2.14 - 2.15» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 50 мм L = 6 м в двухтр. исч. надземной прокладки; прокладка участка «2.15 - 2.16» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 50 мм L = 9 м в двухтр. исч. надземной прокладки; прокладка участка «2.16 - 2.17» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 50 мм L = 9 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 2 016,63 | 2035 | 2035 |
| 4.4.41 | Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «2.17 - 2.18» Dу 26 мм L = 6 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.18 - 2.19» Dу 26 мм L = 6 м в двухтр. исч.; прокладка участка «2.17 - 2.18» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 40 мм L = 6 м в двухтр. исч. надземной прокладки; прокладка участка «2.18 - 2.19» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 40 мм L = 6 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 620,50 | 2035 | 2035 |
| 4.4.42 | Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «2.19 - 2.20» Dу 26 мм L = 6 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.20 - 2.21» Dу 26 мм L = 6 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «2.21 - 2.22» Dу 26 мм L = 7 м в двухтр. исч.; прокладка участка «2.19 - 2.20» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 30 мм L = 6 м в двухтр. исч. надземной прокладки; прокладка участка «2.20 - 2.21» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 30 мм L = 6 м в двухтр. исч. надземной прокладки, прокладка участка «2.21 - 2.22» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 30 мм L = 7 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 982,46 | 2035 | 2035 |
| 4.4.43 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА 2.6 - гараж 3» Dу 12 мм L = 3 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА 2.6 - гараж 3» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 30 мм L = 3 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 155,13 | 2035 | 2035 |
| 4.4.44 | Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА 2.7 - гараж 2» Dу 12 мм L = 1 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА 2.7 - гараж 3» Dу 12 мм L = 1 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА 2.7 - гараж 1» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 30 мм L = 1 м в двухтр. исч. надземной прокладки; прокладка участка «ЗА 2.6 - гараж 1» ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 30 мм L = 1 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 103,42 | 2035 | 2035 |
| 4.4.45 | Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участков «26.1 - жилой дом ул. Школьная, 5» Dу 25 мм L = 5 м в двухтр. исч.; «26.2 - жилой дом ул. Школьная, 4» Dу 25 мм L = 15 м в двухтр. исч.; «26.3 - жилой дом ул. Школьная, 3» Dу 25 мм L = 1 м в двухтр. исч.; прокладка участка «26.1 - жилой дом ул. Школьная, 5» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 5 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; «26.2 - жилой дом ул. Школьная, 4» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 15 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; «26.3 - жилой дом ул. Школьная, 3» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 1 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 085,88 | 2035 | 2035 |
| 4.4.46 | Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участков «ЗА ТК-68 - ввод в жилой дом ул. Кирова, 27» Dу 25 мм L = 14 м в двухтр. исч.; «ЗА ТК-68 - 26.4" Dу 25 мм L = 17 м в двухтр. исч.; «26.4 - жилой дом ул. Кирова, 29» Dу 25 мм L = 5 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-68 - ввод в жилой дом ул. Кирова, 27» трубопроводом ГПИ (Р = 6 бар) 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 14 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «ЗА ТК-68 - 26.4» трубопроводом ГПИ (Р = 6 бар) 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 17 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «26.4 - жилой дом ул. Кирова, 29» трубопроводом ГПИ (Р = 6 бар) 40/90 (40,0 х 3,7) мм L = 5 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 861,50 | 2035 | 2035 |
| 4.4.47 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогоск: с изменением диаметра: демонтаж участка "26 - 26.6" Dу 80 мм L = 10 м в двухтр. исч.; демонтаж участка "26.6 - 26.7" Dу 70 мм L = 8 м в двухтр. исч.; прокладка участка "26 - 26.7" Dу 70 мм с прокладкой трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 18 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 930,75 | 2035 | 2035 |
| 4.4.48 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «26.7 - жилой дом ул. Школьная, 7» Dу 25 мм L = 3 м в двухтр. исч.; прокладка участка «26.7 - жилой дом ул. Школьная, 7» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 3 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 155,13 | 2035 | 2035 |
| 4.4.49 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «26.7 - 26.8» Dу 70 мм L = 2 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «26.8 - МБУДО "Светогорская ДШИ» Dу 50 мм L = 59 м; прокладка участка «26.7 - МБУДО "Светогорская ДШИ» трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 61 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 3 154,21 | 2035 | 2035 |
| 4.4.50 | Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участков «ЗА ТК-41а - 27.1»;«27.1 - 27.2»; «27.2 - ввод в жилой дом ул. Спортивная, 8» с прокладкой участка тепловой сети «ЗА ТК-41а - ввод в жилой дом ул. Спортивная, 8» трубопроводом ГПИ 160/225 (144,0 х 7,5) мм L = 41 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки, реконструкция тепловой камеры ТК-41а | 3 490,42 | 2035 | 2035 |
| 4.4.51 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ТК-45 - ЗА ТК-45» Dу 15 мм L = 1 м в двухтр. исч. (материал трубы - полипропилен); прокладка участка «ТК-45 - ЗА ТК-45» трубопроводом ГПИ 50/110 (47,7 х 3,6) мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 51,71 | 2035 | 2035 |
| 4.4.52 | Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск с изменением диаметра: ТК-25-8.1; 8.1 - ТК-26; ТК-26-ТК-27; ТК-27-ТК-28 с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки Dу = 200 мм L = 580 м в однотрубном исчислении | 15 292,53 |  |  |
| 4.4.53 | Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 - ТК-4а в части тепловой камеры ТК-4а | 978,00 | 2032 | 2032 |
| 4.4.54 | Реконструкция участков тепловой сети "ЗА ТК-8 - ТК-8а", "вывод из ул. Пограничная, 11 - ТК-8б" в части тепловых камер ТК-8а, ТК-8б | 2 088,00 | 2035 | 2035 |
| 4.4.55 | Реконструкция участка тепловой сети "13 - 14" в части тепловой камеры ТК-9 | 1 140,00 | 2032 | 2032 |
| 4.4.56 | Реконструкция участка тепловой сети "22.2 - 22.3" в части тепловой камеры ТК-11а | 1 056,00 | 2032 | 2032 |
| 4.4.57 | Реконструкция участка тепловой сети "ТК-16 - ТК-18" в части тепловой камеры ТК-17а | 978,00 | 2033 | 2033 |
| 4.4.58 | Реконструкция участка тепловой сети "30.2 - ТК-46а" в части тепловой камеры ТК-46а | 1 003,20 | 2035 | 2035 |
| 4.4.59 | Реконструкция участка тепловой сети "3.10 - ТК-5а" в части тепловой камеры ТК-5а | 1 003,20 | 2028 | 2028 |
| 4.4.60 | Реконструкция участка тепловой сети "3.12 - ТК-5б", "3.12 - ТК-5в" в части тепловых камер ТК-5б, ТК-5в | 2 006,40 | 2033 | 2033 |
| 4.4.61 | Строительство новой тепловой камеры ТК-13а (П) на участке тепловой сети "ТК-13 - ввод в жилой дом ул. Кирова, 1" | 1 085,60 | 2026 | 2026 |
| 4.4.62 | Строительство новой тепловой камеры ТК-13б ( П) на участке тепловой сети "10 - 11" | 1 085,60 | 2032 | 2032 |
| 4.4.63 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск: "7 - ТК-20" в части тепловой камеры ТК-20 | 1 003,20 | 2026 | 2026 |
| 4.4.64 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-20 - ТК-21" в части тепловой камеры ТК-21 | 1 056,00 | 2026 | 2026 |
| 4.4.65 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-21 - ТК-23" в части тепловой камеры ТК-23 | 1 056,00 | 2026 | 2026 |
| 4.4.66 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-23 - ТК-24" в части тепловой камеры ТК-24 | 1 128,00 | 2026 | 2026 |
| 4.4.67 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "9 - ТК-18" в части тепловой камеры ТК-18 | 1 020,00 | 2026 | 2026 |
| 4.4.68 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-18 - ТК-17" в части тепловой камеры ТК-17 | 978,00 | 2026 | 2026 |
| 4.4.69 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-17 - ТК-16" в части тепловой камеры ТК-16 | 1 128,00 | 2026 | 2026 |
| 4.4.70 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-16 - ТК-12" в части тепловой камеры ТК-12 | 1 056,00 | 2026 | 2026 |
| 4.4.71 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-12 - ТК-13" в части тепловой камеры ТК-13 | 1 068,00 | 2026 | 2026 |
| 4.4.72 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-41 - ТК-42" в части тепловой камеры ТК-41 | 1 086,00 | 2029 | 2029 |
| 4.4.73 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-42 - 28" в части тепловой камеры ТК-42 | 1 056,00 | 2029 | 2029 |
| 4.4.74 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "30 - ТК-44" в части тепловой камеры ТК-44 | 1 104,00 | 2029 | 2029 |
| 4.4.75 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "30.1 - ТК-44а" в части тепловой камеры ТК-44а | 1 003,20 | 2029 | 2029 |
| 4.4.76 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-32 - ТК-32а" в части тепловой камеры ТК-32а | 1 044,00 | 2030 | 2030 |
| 4.4.77 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск «ЗА ТК-34 - ТК-34а» в части тепловой камеры ТК-34а | 1 003,20 | 2030 | 2030 |
| 4.4.78 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск «32 - ТК-35» в части тепловой камеры ТК-35 | 1 003,20 | 2030 | 2030 |
| 4.4.79 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск «34.4 - ТК-36» в части тепловой камеры ТК-36 | 1 003,20 | 2030 | 2030 |
| 4.4.80 | Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск: "23 - ТК-7"; "ЗА ТК-7 - ввод в жилой дом ул. Пограничная, 7" в части тепловой камеры ТК-7 | 1 068,00 | 2032 | 2032 |
| 4.4.81 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ЗА ТК-4 - ТК-5" в части тепловых камер ТК-4 и ТК-5 | 2 088,00 | 2032 | 2032 |
| 4.4.82 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-11 - 22.4" в части тепловой камеры ТК-11 | 1 056,00 | 2033 | 2033 |
| 4.4.83 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "25.15 - ТК-30а" в части тепловой камеры ТК-30а | 1 056,00 | 2034 | 2034 |
| 4.4.84 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "26.3 - ТК-68" в части тепловой камеры ТК-68 | 1 044,00 | 2035 | 2035 |
| 4.4.85 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-68 - ТК-68а" в части тепловой камеры ТК-68а | 1 086,00 | 2035 | 2035 |
| 4.4.86 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-44 - ТК-45" в части тепловой камеры ТК-45 | 1 056,00 | 2035 | 2035 |
| 4.4.87 | Реконструкция участка тепловой сети "ЗА П-2 - 4" в части тепловой камеры ТК-1 (П-2) | 1 500,00 | 2031 | 2031 |
| 4.4.88 | Реконструкция участка тепловой сети "ТК-3 - ТК-3а" в части тепловой камеры ТК-3а | 1 044,00 | 2032 | 2032 |
| 4.4.89 | Реконструкция участка тепловой сети "ЗА ТК-8а - 13" в части тепловой камеры ТК-8 | 1 110,00 | 2032 | 2032 |
| 4.4.90 | Реконструкция участка тепловой сети "П-3 - ТК-10" в части тепловой камеры ТК-10 | 1 068,00 | 2032 | 2032 |
| 4.4.91 | Реконструкция участков тепловой сети ""9.3 - ТК-15", "ЗА ТК-15 - ТК-14" в части тепловых камер ТК-14, ТК-15 | 1 924,00 | 2035 | 2035 |
| 4.4.92 | Реконструкция участка тепловой сети "9.1 - ТК-16а" в части тепловой камеры ТК-16а | 960,00 | 2035 | 2035 |
| 4.4.93 | Реконструкция участка тепловой сети "ТК-38 - ТК-39" в части тепловой камеры ТК-38 | 1 003,20 | 2035 | 2035 |
| 4.4.94 | Реконструкция участка тепловой сети "ТК-39 - ТК-40" в части тепловых камер ТК-39, ТК-40 | 1 893,20 | 2035 | 2035 |
| 4.4.95 | Реконструкция участка тепловой сети "9 - ТК-19" в части тепловой камеры ТК-19 | 1 056,00 | 2033 | 2033 |
| 4.4.96 | Реконструкция участка тепловой сети в части тепловых камер ТК-25, ТК-26 | 2 059,20 | 2033 | 2033 |
| 4.4.97 | Реконструкция участка тепловой сети "25 - ТК-30" в части тепловой камеры ТК-30 | 1 086,00 | 2029 | 2029 |
| 4.4.98 | Реконструкция участка тепловой сети "ТК-27 - ТК-28" в части тепловых камер ТК-27, ТК-28 | 2 214,00 | 2033 | 2033 |
|  | Всего по реконструкции участков трубопроводов тепловых сетей (Северный тепловой вывод): | 215 041,92 |  |  |
| 4.5 | Тепловые сети от НПАО "Светогорский ЦБК" (г. Светогорск) Южный тепловой вывод |  |  |  |
| 4.5.1 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "41.2 - 41.3" в части тепловой камеры ТК-50 | 1 003,20 | 2030 | 2030 |
| 4.5.2 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ЗА ТК-53 - ввод в жилой дом ул. Лесная, 13" в части тепловой камеры ТК-53 | 1 003,20 | 2030 | 2030 |
| 4.5.3 | Реконструкция участков тепловой сети г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «38 - 39» надземной прокладки Dу 300 мм L = 39,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «39 - ТК-54» подземной канальной прокладки Dу 300 мм L = 35,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ТК-54 - 40» надземной прокладки Dу 300 мм L = 95,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «40 - 41» надземной прокладки Dу 300 мм L = 17,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «38 - 39» трубопроводом ППУ-трубопроводом (ППУ-ОЦ) Dу 200 мм L = 39,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; прокладка участка «39 - ТК-54» трубопроводом ППУ-трубопроводом (ППУ-П) Dу 200 мм L = 35,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; прокладка участка «ТК-54 - ТК-53б(П)» ППУ-трубопроводом (ППУ-П) Dу 200 мм L = 95,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки (изменение типа прокладки); прокладка участка «ТК-53б(П) - ТК-53а(П)» ППУ-трубопроводом (ППУ-П) Dу 200 мм L = 17,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки (изменение типа прокладки); реконструкция тепловой камеры ТК-54; строительство новых тепловых камер ТК-53а(П), ТК-53б(П) с запорной и дренажной арматурой | 18 237,95 | 2031 | 2031 |
| 4.5.4 | Реконструкция участков тепловой сети г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «41 - 42» надземной прокладки Dу 300 мм L = 129,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «42 - ТК-51» подземной канальной прокладки Dу 300 мм L = 49,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-53(П) - 42» трубопроводом ППУ-трубопроводом (ППУ-П) Dу 150 мм L = 129,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «42 - ТК-51» трубопроводом ППУ-трубопроводом (ППУ-П) Dу 150 мм L = 49,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-51 | 13 516,00 | 2031 | 2031 |
| 4.5.5 | Реконструкция участков тепловой сети г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-51 - ТК-51а» подземной канальной прокладки Dу 100 мм L = 35,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ТК-51а - ТК-70» подземной канальной прокладки Dу 100 мм L = 27,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ТК-70 - ТК-70а» подземной канальной прокладки Dу 100 мм L =3 9,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ТК-70а - ТК-71» подземной канальной прокладки Dу 100 мм L = 17,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-51 - ТК-51а» трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 35,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; прокладка участка «ТК-51а - ТК-70» трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 27,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; прокладка участка «ТК-70 - ТК-70а» трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 39,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; прокладка участка «ТК-70а - ТК-71» трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 17,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловых камер ТК-51а, ТК-70, ТК-70а, ТК-71 | 10 155,18 | 2033 | 2033 |
| 4.5.6 | Реконструкция участка тепловой сети г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-71а - ж/д ул. Красных Партизан, 4» подземной бесканальной прокладки Dу 20 мм L = 15,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-71а - ж/д ул. Красных Партизан, 4» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 15,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 775,63 | 2033 | 2033 |
| 4.5.7 | Реконструкция участка тепловой сети г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ТК-71а - ТК-71б» подземной канальной прокладки Dу 70 мм L = 41,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-71а - ТК-71б» трубопроводом ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 41,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-71б | 3 123,24 | 2033 | 2033 |
| 4.5.8 | Реконструкция участков тепловой сети г. Светогорск с уменьшением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-71 - 42.2» подземной канальной прокладки Dу 80 мм L = 20,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «42.2 - ТК-72» подземной канальной прокладки Dу 70 мм L = 15,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-71 - ТК-72» трубопроводом ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 35,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-72 | 2 853,79 | 2033 | 2033 |
| 4.5.9 | Реконструкция участка тепловой сети г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-72 - ж/д ул. Красных Партизан, 2» подземной бесканальной прокладки Dу 20 мм L = 4,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-72 - ж/д ул. Красных Партизан, 2» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 4,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 206,83 | 2033 | 2033 |
| 4.5.10 | Реконструкция участков тепловой сети г. Светогорск с изменением диаметра: демонтаж участка «ТК-72 - 42.3» подземной канальной прокладки Dу 70 мм L = 20,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «42.3 - ТК-73» подземной канальной прокладки Dу 50 мм L = 20,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ТК-72 - ТК-73» трубопроводом ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 40,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-73 | 3 112,33 | 2033 | 2033 |
| 4.5.11 | Реконструкция участка тепловой сети г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-72 - ж/д ул. Чайковского, 2» подземной бесканальной прокладки Dу 20 мм L = 4,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-72 - ж/д ул. Чайковского, 2» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 4,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 206,83 | 2033 | 2033 |
| 4.5.12 | Реконструкция тепловой камеры ТК-53а | 960,00 | 2033 | 2033 |
| 4.5.13 | Реконструкция тепловой камеры ТК-66б | 1 056,00 | 2035 | 2035 |
| 4.5.14 | Реконструкция участка тепловой сети г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-61 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 8» подземной бесканальной прокладки ГПИ (90 х 12,3) мм L = 63,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-61 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 8» с прокладкой трубопровода ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 63,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 3 257,63 | 2035 | 2035 |
| 4.5.15 | Реконструкция участка тепловой сети г. Светогорск с увеличением диаметра: демонтаж участка «ЗА ТК-71в - ж/д ул. Красных Партизан, 12» подземной бесканальной прокладки Dу 20 мм L = 8,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «ЗА ТК-71в - ж/д ул. Красных Партизан, 12» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 8,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-71в | 1 457,67 | 2035 | 2035 |
| 4.5.16 | Реконструкция участка тепловой сети "ТК-57а - ТК-54а" в части тепловой камеры ТК-54а | 1 056,00 | 2030 | 2030 |
| 4.5.17 | Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск «37 - ТК-61»; «ТК-61 - ТК-58» в части тепловых камер ТК-58, ТК-61 | 2 112,00 | 2030 | 2030 |
| 4.5.18 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск «ТК-58 - ТК-57» в части тепловой камеры ТК-57 | 1 002,00 | 2030 | 2030 |
| 4.5.19 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск «ЗА ТК-57 - ТК-55» в части тепловой камеры ТК-55 | 1 020,00 | 2030 | 2030 |
| 4.5.20 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск «ЗА ТК-55 - ТК-56» в части тепловой камеры ТК-56 | 1 020,00 | 2030 | 2030 |
| 4.5.21 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ЗА ТК-62а - 37" в части тепловой камеры ТК-62а | 1 104,00 | 2031 | 2031 |
| 4.5.22 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-71в - ЗА ТК 71г" в части тепловой камеры ТК-71г | 960,00 | 2033 | 2033 |
| 4.5.23 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск «ЗА ТК-48 - ТК-49» в части тепловых камер ТК-48, ТК-49 | 2 160,00 | 2033 | 2033 |
| 4.5.24 | Реконструкция участков тепловой сети в г. Светогорск: «ТК-73 - ТК-74»; «ТК-74 - ТК-75»; «ТК-75 - ТК-76» в части тепловых камер ТК-74, ТК-75, ТК-76 | 3 132,00 | 2033 | 2033 |
| 4.5.25 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-60 - ТК-59" в части тепловой камеры ТК-59 | 1 056,00 | 2034 | 2034 |
| 4.5.26 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-62-ТК-62а" в части тепловой камеры ТК-62 | 1 020,00 | 2034 | 2034 |
| 4.5.27 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ЗА ТК-57- ТК-57а" в части тепловой камеры ТК-57а | 1 104,00 | 2035 | 2035 |
| 4.5.28 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК-62б - ЗА ТК-62а" в части тепловой камеры ТК-62б | 1 068,00 | 2035 | 2035 |
| 4.5.29 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ЗА ТК-62 - ТК-62г" тепловой камеры ТК-62г | 1 104,00 | 2035 | 2035 |
| 4.5.30 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск ""ТК-64 - ТК-62" в части тепловой камеры ТК-64 | 1 140,00 | 2035 | 2035 |
| 4.5.31 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ТК66б - ЗА ТК-66а" в части тепловой камеры ТК-66а | 1 092,00 | 2035 | 2035 |
| 4.5.32 | Реконструкция участка тепловой сети в г. Светогорск "ЗА ТК-58 - ТК-60" в части тепловой камеры ТК-60 | 1 056,00 | 2035 | 2035 |
| 4.5.33 | Реконструкция участков тепловых сетей в г. Светогорск: «ТК-66.2 - 35»; «35 - ТК-66.1»; «ТК-66.1 - ТК-66.2»; «ТК-66.3 - ТК-66»; «ТК-66.1 - ЗА ТК-66.3»; «ЗА ТК-66 - ТК-66.2» в части тепловых камер ТК-66.1, ТК-66.2, ТК-66.3, ТК-66 | 5 814,00 | 2035 | 2035 |
| 4.5.34 | Реконструкция участка тепловых сетей в г. Светогорск «ЗА ТК-65 - ТК-66в» в части тепловой камеры ТК-65 | 1 038,00 | 2035 | 2035 |
| 4.5.35 | Реконструкция участка тепловых сетей в г. Светогорск «ТК-66в - территория молокозавода» в части тепловой камеры ТК-66в | 1 003,20 | 2035 | 2035 |
| 4.5.36 | Реконструкция участка тепловых сетей в г. Светогорск «ЗА ТК-61а - ж/д ул. Красноармейская, 4 + встроенные помещения» в части тепловой камеры ТК-61а | 960,00 | 2035 | 2035 |
|  | Всего по реконструкции участков трубопроводов тепловых сетей (Южный тепловой вывод): | 91 946,68 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей |  |  |  |
| 5.1 | Тепловые сети от котельной г.п. Лесогорский, ул. Советов |  |  |  |
| 5.1.1 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети от котельной г.п. Лесогорский, ул. Советов, 7 «ТК-2 - ввод в ж/д ул. Советов, 5» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 50 мм L = 7,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 267,46 | 2026 | 2026 |
|  | Всего по капитальному ремонту участков трубопроводов тепловых сетей от котельной г.п. Лесогорский, ул. Советов | 267,46 |  |  |
| 5.2 | Тепловые сети от котельной г.п. Лесогорский, ул. Садовая |  |  |  |
| 5.2.1 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ЗА ТК-1а - ТК-1б» с прокладкой трубопровода ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 4,0 м подземной бесканальной прокладки | 152,83 | 2026 | 2026 |
| 5.2.2 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ТК-1б - ввод в ж/д ул. Садовая, 16» с прокладкой трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 117,0 м подземной бесканальной прокладки | 4 470,38 | 2026 | 2026 |
| 5.2.3 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ЗА ТК-1а -ТК-1в» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 34,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 2 024,42 | 2026 | 2026 |
| 5.2.4 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ЗА 1.8 - ввод в ж/д ул. Труда, 7» с прокладкой трубопровода ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) мм L = 19,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 829,67 | 2026 | 2026 |
| 5.2.5 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г.п. Лесогорский: «ввод в ж/д ул. Труда, 1а - ЗА ж/д ул. Труда, 1а» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 2,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «ЗА ж/д ул. Труда, 1а - переход с 32 на 57» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 50 мм L = 4,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «переход с 32 на 57 - вывод из ж/д ул. Труда, 1а» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 50 мм L = 8,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «вывод из ж/д ул. Труда, 1а - 1.13» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 50 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 573,13 | 2026 | 2026 |
| 5.2.6 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г.п. Лесогорский: «4 - 4.1» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 250 мм L = 28,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; «4.1 - ТК-12» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 250 мм L = 22,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; «4.1 - ж/д ул. Садовая, 6» с прокладкой трубопровода ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 4,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 3 129,92 | 2027 | 2027 |
| 5.2.7 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ТК-12 - ТК-14» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 250 мм L = 14,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 833,58 | 2027 | 2027 |
| 5.2.8 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ЗА ТК-14 - ТК-16» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 125 мм L = 18,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 786,00 | 2027 | 2027 |
| 5.2.9 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ТК-16 - ТК-17» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 125 мм L = 41,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 1 790,33 | 2027 | 2027 |
| 5.2.10 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ЗА ТК-17 - 4.3» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 40 мм L = 18,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 687,75 | 2027 | 2027 |
| 5.2.11 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ТК-17 - ТК-18» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 125 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 43,67 | 2027 | 2027 |
| 5.2.12 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ТК-18 - ТК-19» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 125 мм L = 52,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 2 270,67 | 2027 | 2027 |
| 5.2.13 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ТК-19 - ТК-21» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 125 мм L = 9,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 393,00 | 2027 | 2027 |
| 5.2.14 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г.п. Лесогорский: «ЗА 9 - 9.1» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 80 мм L = 57,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; «9.1 - 9.2» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 70 мм L = 58,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; «9.2 - ввод ж/д ул. Гагарина, 3» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 50 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 4 432,17 | 2027 | 2027 |
| 5.2.15 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г.п. Лесогорский «ЗА 9 - 9.3» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 70 мм L = 69,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 2 636,38 | 2027 | 2027 |
| 5.2.16 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г.п. Лесогорский: «10 - 11» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 11,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; «11 - 11.1» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 200 мм L = 4,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; «11.1 - 12» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 200 мм L = 70,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; «12 - 13» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 200 мм L = 13,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; «13 - ТК-16а» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 5,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 6 132,79 | 2027 | 2027 |
| 5.2.17 | Капитальный ремонт участков тепловой сети в г.п. Лесогорский: "ЗА ТК-1в - 1.5" ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 L = 2,5 м в двухпр. исч.; "1.5 - ЗА 1.5" ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 L = 2,5 м в двухпр. исч.; "ЗА 1.5 - 1.6" ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 L = 39 м в двухпр. исч.; "1.6 - 1.7" ППУ-трубопровод подземной бесканальной прокладки Dу 150 L = 5 м в двухпр. исч.; "1.7 - 1.8" ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 L = 37 м в двухпр. исч.; "1.8 - 1.9" ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 L = 22 м в двухпр. исч.; "ЗА 1.9 - нежилое здание ул. Труда, 5" ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 80 L = 18 м в двухпр. исч.; "ЗА 1.9 - ж.д. ул. Подгорная, 6" ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 32 L = 28 м в двухпр. исч.; "1.9 - 1.10" ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 L = 43 м в двухпр. исч.; "1.10 - ТК-2" ППУ-трубопровод подземной бесканальной прокладки Dу 150 L = 42 м в двухпр. исч.; "ЗА ТК-2-ввод в ж.д. ул. Подгорная, 2" ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 100 L = 9 м в двухпр. исч.; "ЗА ТК-2-1.11" ППУ-трубопровод подземной бесканальной прокладки Dу 70 L = 31 м в двухпр. исч.; "1.11 - ЗА ул. Труда, 1" ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки Dу 50 L = 6 м в двухпр. исч.; "1.11 - 1.12" ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки Dу 70 L = 2 м в двухпр. исч.; "1.12 - ЗА ул. Труда, 3" ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки Dу 57 L = 26 м в двухпр. исч.; "ТК-2 - ТК-3" ППУ-трубопровод подземной бесканальной прокладки Dу 150 L = 56 м в двухпр. исч.; "ЗА ТК-3 - ввод в ж.д. Ленинградское шоссе, 32" ППУ-трубопровод подземной бесканальной прокладки Dу 100 L = 53 м в двухпр. исч.; "ЗА ТК-3 - ввод в ж.д. ул. Труда, 1а" ППУ-трубопровод подземной бесканальной прокладки Dу 80 L = 33 м в двухпр. исч. | - | 2025 | 2025 |
| 5.2.18 | Капитальный ремонт участков тепловой сети в г.п. Лесогорский: «ЗА ТК-4 – 2.1» ППУ-трубопровод подземной бесканальной прокладки Dу 150 мм L = 25,0 м в двухтр. исч.; «ЗА 2.1 – ТК-7» ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 мм L = 135 м в двухтр. исч.; «ТК-7 – 2.5» ППУ-трубопровод подземной бесканальной прокладки Dу 150 мм L = 3,0 м в двухтр. исч.; «2.5 – 2.6» ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 мм L = 2,0 м в двухтр. исч.; «ЗА 2.6 – 2.6.1» ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки Dу 80 мм L = 12,0 м в двухтр. исч.; «2.6.1 – 2.6.2» ППУ-труборовод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 80 мм L = 20 м в двухтр. исч.; «ЗА 2.6.2 – ж.д. ул. Октябрьская, 6» ППУ-трубопровод подземной бесканальной прокладки Dу 50 мм L = 10,0 м в двухтр. исч. ; «ЗА 2.6.2 – ж.д. ул. Октябрьская, 4» ППУ-трубопровод подземной бесканальной прокладки Dу 50 мм L = 47,0 м в двухтр. исч.; «2.6 – 2.7» ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 мм L = 25,0 м в двухтр. исч.; «2.7 – 2.8» ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки Dу 150 мм L = 10,0 м в двухтр. исч.; «2.8 – 2.9» ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 мм L = 6,0 м в двухтр. исч.; «2.9 – 2.10» ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 мм L = 5,0 м в двухтр. исч.; «2.10 – 2.11» ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 125 мм L = 20,0 м в двухтр.исч.; «2.11 – 2.12» ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки Dу 125 мм L = 36,0 м в двухтр. исч.; «ЗА 2.12 – ввод в ж.д.ул. Октябрьская, 2» ППУ-трубо-провод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 100 мм L = 10,0 м в двухтр. исч.; «2.12 – 2.11» ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 125 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; «2.11 – 2.13» ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 80 мм L = 72,0 м в двухтр. исч.; «2.13 – ввод 1 в ж.д. ул. Гагарина, 13» ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки Dу 80 мм L = 13,0 м в двухтр. исч.) | 14 541,64 | 2025 | 2025 |
| 5.2.19 | Капитальный ремонт участков тепловой сети в г.п. Лесогорский: «ЗА ТК-16 – 13.1» ППУ-трубопровод подземной бесканальной прокладки Dу 150 мм L = 35,0 м в двухтр. исч.; «13.1 – 13.2» ППУ-трубопровод (ППУ-ОЦ) надземной прокладки Dу 150 мм L = 75,0 м в двухтр. исч.; «13.2 – ввод в ж.д. ул. Гагарина, 5» ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки Dу 150 мм L = 17,0 м в двухтр. исч.; «ввод в ж.д. ул. Гагарина, 5 – отвод на ТП ул. Гагарина, 5» подвальной прокладки Dу 150 мм L = 18,0 м в двухтр. исч.; «отвод на ТП ул. Гагарина, 5 – вывод из ж.д. ул. Гагарина, 5» подвальной прокладки Dу 150 мм L = 2,0 м в двухтрубном исполнении подвальной прокладки; «вывод из ж.д. ул. Гагарина, 5 – ввод в ж.д. ул. Гагарина, 7»ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки Dу 150 мм L = 31,0 м в двухтр. исч.; «ввод в ж.д. ул. Гагарина, 7 – отвод на ТП ул. Гагарина, 7» подвальной прокладки Dу 150 мм L = 6,5 м в двухтр. исч.; «отвод на ТП ул. Гагарина, 7 – вывод из ж.д. ул. Гагарина, 7» подвальной прокладки; Dу 150 мм L = 5,5 м в двухтр.исч.; «вывод из ж.д. ул. Гагарина, 7 – ввод в ж.д. ул. Гагарина, 9» ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки Dу 150 мм L = 32 м в двухтр. исч.; «ввод в ж.д. ул. Гагарина, 9 – отвод на ТП ул. Гагарина, 9» подвальной прокладки Dу 125 мм L = 5,5 м в двухтр. исч.; «отвод на ТП ул. Гагарина, 9 – вывод из ж/д ул. Гагарина, 9» подвальной прокладки Dу 125 мм L = 6,5 м в двухтр. исч.; «вывод из ж.д. ул. Гагарина, 9 – ввод в ж.д. ул. Гагарина, 11» ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки Dу 125 мм L = 32,0 м в двухтр. исч.; «ввод в ж.д. ул. Гагарина, 11 – отвод на ТП ул. Гагарина, 11» подвальной прокладки Dу 125 мм L = 4,0 м в двухтр. исч.; «отвод на ТП ул. Гагарина, 11 – вывод из ж.д. ул. Гагарина, 11» подвальной прокладки Dу 125 мм L = 8,0 м в двухтр. исч.; «вывод из ж.д. ул. Гагарина, 11 – ввод в ж.д. ул. Гагарина, 13» ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки Dу 100 мм L = 29 м в двухтр. исч. | 10 599,01 | 2025 | 2025 |
|  | Всего по капитальному ремонту участков трубопроводов тепловых сетей от котельной г.п. Лесогорский, ул. Садовая: | 56 327,32 |  |  |
| 5.3 | Тепловые сети от котельной дер. Лосево |  |  |  |
| 5.3.1 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети в дер. Лосево: «ввод в ж/д ул. Новая, 5 - отвод на ТП ул. Новая, 5» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 150 мм L = 14,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ул. Новая, 5 - ЗА ж/д ул. Новая, 5» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 0,5 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ул. Новая, 5 - вывод из ж/д ул. Новая, 5» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 150 мм L = 14,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 1 468,10 | 2026 | 2026 |
| 5.3.2 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети в дер. Лосево: «ввод в ж/д ул. Новая, 4 - ЗА ж/д ул. Новая, 4» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 70 мм L = 8,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ул. Новая, 4 - ж/д ул. Новая, 4» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 70 мм L = 4,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ул. Новая, 4 - вывод из ж/д ул. Новая, 4» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 70 мм L = 23,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 1 337,29 | 2026 | 2026 |
| 5.3.3 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети в дер. Лосево: «ввод в ж/д ул. Новая, 9 - отвод на ТП ул. Новая, 9» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 16,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ул. Новая, 9 - ж/д ул. Новая, 9» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ул. Новая, 9 - вывод из ж/д ул. Новая, 9» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 19,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 1 375,50 | 2026 | 2026 |
| 5.3.4 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети в дер. Лосево «Котельная дер. Лосево - ТК-1» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 33,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 964,88 | 2029 | 2029 |
| 5.3.5 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети в дер. Лосево: демонтаж участка «1.1 - 1.2» подземной бесканальной прокладки Dу 100 мм L = 57,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «1.1 - ТК-4(П)» трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0х6,8) мм L = 57,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 2 489,00 | 2029 | 2029 |
| 5.3.6 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети в дер. Лосево «ЗА ТК-1 - ТК-2» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 150 мм L = 29,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 1 500,75 | 2029 | 2029 |
| 5.3.7 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом существующего участка тепловой сети дер. Лосево «ЗА ТК-2 - 2.10» с прокладкой участка "ЗА ТК-2 - ТК-5(П)» трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 43,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 1 642,96 | 2029 | 2029 |
| 5.3.8 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом существующего участка тепловой сети дер. Лосево «2.10 - ввод в ж/д ул. Новая, 9» с прокладкой участка "ТК-5(П) -ввод в ж/д ул. Новая, 9» трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 64,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 2 445,33 | 2029 | 2029 |
|  | Всего по капитальному ремонту участков трубопроводов тепловых сетей от котельной дер. Лосево: | 14 223,81 |  |  |
| 5.4 | Тепловые сети от НПАО "Светогорский ЦБК" (г. Светогорск) Северный тепловой вывод |  |  |  |
| 5.4.1 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "5 - ЗА 5" Dу 500 мм L = 50 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки (аварийный участок); "ЗА 5 - 6" Dу 500 мм L = 10 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 6 182,50 | 2026 | 2026 |
| 5.4.2 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "6 - ЗА 6" Dу 80 мм L = 2 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 76,42 | 2026 | 2026 |
| 5.4.3 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "6 - 7" Dу 500 мм L = 51 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 5 255,13 | 2026 | 2026 |
| 5.4.4 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "7 - ТК-20" Dу 500 мм L = 2 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 206,08 | 2026 | 2026 |
| 5.4.5 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-20 - ТК-21" Dу 500 мм L = 25 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки | 2 576,04 | 2026 | 2026 |
| 5.4.6 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-21 - жилой дом ул. Кирова, 9" с прокладкой трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0х6,5) L = 30 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; ЗА ТК-21 - ввод в ул. Рощинская, 2" с прокладкой трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) L = 4 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 299,08 | 2026 | 2026 |
| 5.4.7 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловых сетей в г. Светогорск: «ввод в ул. Рощинская, 2 - отвод на ТП ул. Рощинская, 2» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 1 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП ул. Рощинская, 2 - переход с 89 на 76 диаметр" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 2 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "переход с 89 на 76 диаметр - ЗА ул. Рощинская, 2" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 70 мм L = 9 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 458,50 | 2026 | 2026 |
| 5.4.8 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-21 - ТК-23" Dу 500 мм L = 74 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной бесканальной прокладки | 7 625,08 | 2026 | 2026 |
| 5.4.9 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-23 - ТК-24" Dу 500 мм L = 23 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной бесканальной прокладки | 2 369,96 | 2026 | 2026 |
| 5.4.10 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-24 - 8" Dу 250 мм L = 7 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки | 416,79 | 2026 | 2026 |
| 5.4.11 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-24 - 9" Dу 300 мм L = 27 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки (аварийный участок) | 2 075,63 | 2026 | 2026 |
| 5.4.12 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "9 - ТК-18" Dу 300 мм L = 161 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки (аварийный участок) | 12 376,88 | 2026 | 2026 |
| 5.4.13 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-18 - ТК-17" Dу 300 мм L = 52 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки (аварийный участок) | 3 997,50 | 2026 | 2026 |
| 5.4.14 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-17 - ТК-16" Dу 300 мм L = 20 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки (аварийный участок) | 1 537,50 | 2026 | 2026 |
| 5.4.15 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-16 - ТК-12" Dу 300 мм L = 101 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки (аварийный участок) | 7 764,38 | 2026 | 2026 |
| 5.4.16 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-12 - ТК-13" Dу 300 мм L = 7 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки (аварийный участок) | 538,13 | 2026 | 2026 |
| 5.4.17 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-13 - 10" Dу 300 мм L = 33 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки (аварийный участок) | 2 536,88 | 2026 | 2026 |
| 5.4.18 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА 10 - ввод в жилой дом ул. Кирова, 1 к ТП-3" Dу 150 мм L = 17 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки | 879,75 | 2026 | 2026 |
| 5.4.19 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "4 - 5" Dу 500 мм L = 20 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки (аварийный участок) | 2 060,83 | 2026 | 2026 |
| 5.4.20 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.1 - ввод в жилой дом ул. Ленина, 25" Dу 150 мм L = 12 м в двухтр. исч. ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки | 621,00 | 2029 | 2029 |
| 5.4.21 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Ленина, 25 - переход со 159 на 108 диаметр" Dу 150 мм L = 2 м в двухтр. исч. с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "переход со 159 на 108 диаметр - отвод на ТП жилого дома ул. Ленина, 25" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 7 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Ленина, 25 - ЗА в подвале жилого дома ул. Ленина, 25" Dу 80 мм L = 4 м в двухтр. исч. с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Ленина, 25 - вывод из жилого дома ул. Ленина, 25" Dу 100 мм L = 2 м в двухтр. исч. с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки | 649,33 | 2029 | 2029 |
| 5.4.22 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-41 - ТК-42" Dу 250 мм L = 16 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода подземной канальной прокладки (аварийный участок) | 952,67 | 2029 | 2029 |
| 5.4.23 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-42 - 28" с прокладкой ППУ-трубопровода Dу 250 мм L = 100 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки (аварийный участок) | 5 954,17 | 2029 | 2029 |
| 5.4.24 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "28 - 29", "29 - 30", "30 - ТК-44" (аварийные участки) с прокладкой ППУ-трубопровода Dу 250 мм L = 111 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 6 609,13 | 2029 | 2029 |
| 5.4.25 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "30.1 - ТК-44а" с прокладкой ППУ-трубопровода Dу 150 мм L = 18 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 931,50 | 2029 | 2029 |
| 5.4.26 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-44а - ввод в жилой дом ул. Лесная, 9" с прокладкой ППУ-трубопровода Dу 150 мм L = 120 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 6 210,00 | 2029 | 2029 |
| 5.4.27 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Лесная, 9 - ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная, 9" Dу 150 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная - отвод на ТП-2 жилого дома ул. Лесная, 9" Dу 125 мм L = 23 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП-2 жилого дома ул. Лесная, 9 - ТП-2 жилого дома ул. Лесная, 9 + встр. помещения" Dу 80 мм L = 6 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП-2 жилого дома ул. Лесная, 9 - отвод на ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 9 + встр. помещения" Dу 125 мм L = 77 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 9 + встр. помещения - ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 9 + встр. помещения" Dу 80 мм L = 6 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 9 + встр. помещения - переход со 133 на 159 диаметр" Dу 125 мм L = 17 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "переход со 133 на 159 диаметр - ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная, 9" Dу 150 мм L = 6 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная, 9 - ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная, 9" Dу 150 мм L = 0,5 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки | 5 955,63 | 2029 | 2029 |
| 5.4.28 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Лесная, 11 - отвод на ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 11" Dу 150 мм L = 35 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 11 - ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 11" Dу 80 мм L = 5 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 11 - ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная, 11" Dу 150 мм L = 78 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная, 11 - отвод на ТП-2 жилого дома ул. Лесная, 11" Dу 100 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП-2 жилого дома ул. Лесная, 11 - ТП-2 жилого дома ул. Лесная, 11" Dу 80 мм L = 5 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП-2 жилого дома ул. Лесная, 11 - вывод из жилого дома ул. Лесная, 11" Dу 100 мм L = 25 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Льва Толстого, 6 - жилой дом ул. Льва Толстого, 6 + встр.помещения" Dу 80 мм L = 3 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "ЗА в подвале жилого дома ул. Льва Толстого, 6 - ввод в жилой дом ул. Льва Толстого, 6" Dу 80 мм L = 4 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "вывод из жилого дома ул. Льва Толстого, 4 - отвод на ТП жилого дома ул. Льва Толстого, 4" Dу 100 мм L = 11 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Льва Толстого, 4 - ЗА жилого дома ул. Льва Толстого, 4" Dу 80 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "ввод в жилой дом ул. Льва Толстого, 4 - отвод на ТП жилого дома ул. Льва Толстого, 4" Dу 100 мм L = 2,5 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки | 8 260,33 | 2029 | 2029 |
| 5.4.29 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "отвод на ТП-1, ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 10 - ТП-1 жилого дома ул. Спортивная, 10" Dу 80 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП-1, ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 10 - переход со 108 на 89 диаметр" Dу 100 мм L = 2 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "переход со 108 на 89 диаметр - ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 10" Dу 80 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки | 163,75 | 2030 | 2030 |
| 5.4.30 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-32 - ТК-32а" Dу 50 мм L = 5 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 5 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 191,04 | 2030 | 2030 |
| 5.4.31 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-32а - жилой дом ул. Ленина, 35" Dу 50 мм L = 10 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 10 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 382,08 | 2030 | 2030 |
| 5.4.32 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-33 - 31.1" Dу 70 мм L = 10 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 10 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 382,08 | 2030 | 2030 |
| 5.4.33 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "31.1 - 31.2" Dу 50 мм L = 14 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 14 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 534,92 | 2030 | 2030 |
| 5.4.34 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: «ЗА ТК-34 - ТК-34а» Dу 125 мм L = 21 м с прокладкой трубопроводом ГПИ 160/225 (144,0 х 7,5) мм L = 21 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 917,00 | 2030 | 2030 |
| 5.4.35 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: «ТК-34а - ввод в жилой дом ул. Гарькавого, 12» Dу 125 мм L = 78 м с прокладкой трубопроводом ГПИ 160/225 (144,0 х 7,5) мм L = 78 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 3 406,00 | 2030 | 2030 |
| 5.4.36 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: «32 - ТК-35» Dу 50 мм L = 1 м с прокладкой трубопроводом ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 1 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 38,21 | 2030 | 2030 |
| 5.4.37 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-37 - ввод в жилой дом ул. Гарькавого, 8" Dу 100 мм L = 13 м с прокладкой трубопроводом ГПИ 125/180 (116 х 6,8) мм L = 13 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 567,67 | 2030 | 2030 |
| 5.4.38 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом: демонтаж участка «34.4 - ТК-36» Dу 80 мм L = 2 м в двухтр. исч. (материал трубы - сталь, изоляция - отсутст-вует) подземной канальной прокладки (аварийный участок); прокладка участка «34.4 - ТК-36» с прокладкой трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 2 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 76,42 | 2030 | 2030 |
| 5.4.39 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом: «ЗА ТК-36 - ввод в ул. Спортивная, 12» Dу 80 мм L = 52 м (аварийный участок) с прокладкой трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 52 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 986,83 | 2030 | 2030 |
| 5.4.40 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА 3 - 3.1" Dу 133 мм L = 306 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "3.1 - 3.2" Dу 133 мм L = 40 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "3.2 - 3.3" Dу 133 мм L = 25 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "3.3 - 3.4" Dу 133 мм L = 32 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "ЗА 3.4 - 3.5" Dу 133 мм L = 22 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "3.6 - 3.7" Dу 133 мм L = 67 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "3.7 - 3.8" Dу 133 мм L = 16 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 22 182,67 | 2032 | 2032 |
| 5.4.41 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "3.8 - 3.9" Dу 100 мм L = 5 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "3.9 - ЗА 3.9" Dу 100 мм L = 122 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "ЗА 3.9 - 3.10" Dу 100 мм L = 2 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 5 633,00 | 2032 | 2032 |
| 5.4.42 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Кирова, 1 - отвод на жилой дом ул. Спортивная, 2" Dу 300 мм L = 6 м в двухтр. исч. с прокладкой стального трубопровода в минераловатной изоляции подвальной прокладки; "отвод на жилой дом ул. Спортивная, 2 - ЗА в подвале жилого дома ул. Кирова, 1" с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 2 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "ЗА жилого дома ул. Кирова, 1 - вывод из жилого дома ул. Кирова, 1" с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 32 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на жилой дом ул. Спортивная, 2 - отвод на ТП-1 и ТП-2 жилого дома ул. Кирова, 1" Dу 300 мм L = 5 м в двухтр. исч. с прокладкой стального трубопровода в минераловатной изоляции подвальной прокладки; "отвод на ТП-1 и ТП-2 жилого дома ул. Кирова, 1 - ЗА жилого дома ул. Кирова, 1" с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 150 мм L = 2 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП-1 и ТП-2 жилого дома ул. Кирова, 1 - вывод из жилого дома ул. Кирова, 1" Dу 300 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой стального трубопровода в минераловатной изоляции подвальной прокладки; "вывод из жилого дома ул. Кирова, 1 - вывод из ул. Кирова, 1 " Dу 300 мм L = 6 м в двухтр. исч. с прокладкой стального трубопровода в минераловатной изоляции подвальной прокладки | 2 971,92 | 2032 | 2032 |
| 5.4.43 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "23 - ТК-7" Dу 80 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) подземной канальной прокладки; "ЗА ТК-7 - ввод в жилой дом ул. Пограничная, 7" Dу 80 мм L = 54 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) подземной канальной прокладки | 2 101,46 | 2032 | 2032 |
| 5.4.44 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Победы, 21 - ЗА в подвале жилого дома ул. Победы, 21" с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 2 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на кафе ул. Победы - жилой дом ул. Победы, 21" с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 10 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 458,50 | 2032 | 2032 |
| 5.4.45 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Пограничная, 5 - отвод на жилой дом ул. Пограничная, 3" с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 51 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на жилой дом ул. Пограничная, 3 - жилой дом ул. Пограничная, 5" с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 9 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "ЗА в подвале жилого дома ул. Пограничная, 5 - вывод из жилого дома ул. Пограничная, 5" с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 16 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 3 231,33 | 2032 | 2032 |
| 5.4.46 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-4 - ТК-5" Dу 100 мм L = 31 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) подземной канальной прокладки | 1 353,67 | 2032 | 2032 |
| 5.4.47 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "13 - 15" с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 200 мм L = 82 м в двухтр. исч. надземной прокладки; "15 - 16" с прокладкой ППУ-трубопровода Dу 150 мм L = 15 м в двухтр. исч. надземной прокладки; "16 - 17" с прокладкой ППУ-трубопровода Dу 150 мм L = 13 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; "17 - 18" с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 150 мм L = 123 м в двухтр. исч. надземной прокладки; "18 - 19" с прокладкой ППУ-трубопровода Dу 150 мм L = 15 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; "19 - 20" с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 150 мм L = 27 м в двухтр. исч. надземной прокладки; "20 - 21" с прокладкой ППУ-трубопровода Dу 150 мм L = 34 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; "21 - П-3" с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 150 мм L = 22 м в двухтр. исч. надземной прокладки; "П-3 - 22" с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 150 мм L = 116 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 23 771,17 | 2032 | 2032 |
| 5.4.48 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "22 - ЗА ТК-11" Dу 100 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "22 - ЗА 22" Dу 150 мм L = 3 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "ЗА 22 - 22.1" Dу 100 мм L = 25 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "22.1 - 22.2" Dу 80 мм L = 26 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 2 284,00 | 2032 | 2032 |
| 5.4.49 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-25 - ввод в жилой дом ул. Рощинская, 5" Dу 80 мм L = 15 м в двухтр. исч.с прокладкой трубопровода ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм подземной канальной прокладки | 573,13 | 2033 | 2033 |
| 5.4.50 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Спортивная, 4 - отвод на ул. Рощинская, 7" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 49 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ул. Рощинская, 7 - отвод на ТП-1, ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 4" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 6 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП-1, ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 4 - ТП-1 жилого дома ул. Спортивная, 4 + встр. помещения" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 1 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП-1, ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 4 - переход со 133 на 89 диаметр" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 2,50 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "переход со 133 на 89 диаметр - ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 4 + встр. помещения" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 0,5 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 2 568,15 | 2033 | 2033 |
| 5.4.51 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Лесная, 7 - отвод на жилой дом ул. Лесная, 5" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 5 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на жилой дом ул. Лесная, 5 - отвод на ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 7" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 20 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 7 - переход со 108 на 89 диаметр" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 5 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "переход со 108 на 89 диаметр - ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 7" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 1 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП-1 жилого дома ул. Лесная, 7 - переход со 108 на 89 диаметр" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 56 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "переход со 108 на 89 диаметр - ТП 2 жилого дома ул. Лесная, 7" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 2 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на жилой дом ул. Лесная, 5 - ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная, 7" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 150 мм L = 0,5 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная, 7 - вывод из жилого дома ул. Лесная, 7" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 150 мм L = 53 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "ввод в жилой дом ул. Лесная, 5 - отвод на жилой дом ул. Лесная, 3" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 150 мм L = 10 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на жилой дом ул. Лесная, 3 - ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная, 5" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 2 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на жилой дом ул. Лесная, 3 - ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная, 5" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 150 мм L = 1 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "ЗА в подвале жилого дома ул. Лесная, 5 - вывод из жилого дома ул. Лесная, 5" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 150 мм L = 2 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 7 478,04 | 2033 | 2033 |
| 5.4.52 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Ленина, 3 - отвод на ТП жилого дома ул. Ленина, 3" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 47 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Ленина, 3 - жилой дом ул. Ленина, 3 + встр.помещения" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 1 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Ленина, 3 - переход с 133 на 108 диаметр" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 4 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "переход с 133 на 108 диаметр - вывод из жилого дома ул. Ленина, 3" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 46 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 4 273,88 | 2033 | 2033 |
| 5.4.53 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Ленина, 5 - отвод на ТП жилого дома ул. Ленина, 5" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 1 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "ЗА в подвале жилого дома ул. Ленина, 5 - вывод из жилого дома ул. Ленина, 5" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 44 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 1 724,83 | 2033 | 2033 |
| 5.4.54 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Коробицина, 1 - отвод на ТП жилого дома ул. Коробицина, 1" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 28 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Коробицина, 1 - жилой дом ул. Коробицина, 1" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 3 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Коробицина, 1 - вывод из жилого дома ул. Коробицина, 1" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 30 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 2 647,29 | 2033 | 2033 |
| 5.4.55 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Коробицина, 3 - отвод на ТП жилого дома ул. Коробицина, 3" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 34 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Коробицина, 3 - жилой дом ул. Коробицина, 3+встр.помещения" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 3 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Коробицина, 3 - переход с 133 на 108 диаметр" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 2 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "переход с 133 на 108 диаметр - ЗА в подвале жилого дома ул. Коробицина, 3" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 108 мм L = 1 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; "ЗА в подвале жилого дома ул. Коробицина, 3 - вывод из жилого дома ул. Коробицина, 3" с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 30 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 2 876,54 | 2033 | 2033 |
| 5.4.56 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-11 - 22.4" Dу 100 мм L = 22 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) подземной бесканальной прокладки; "22.1 - ввод в ул. Пограничная, 13, ввод 1" Dу 100 мм L = 1,5 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 1 026,17 | 2033 | 2033 |
| 5.4.57 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "1-ЗА 1" Dу 530 мм L = 8 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "ЗА 1 - П-1" Dу 530 мм L = 158 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "П-1 - 2" Dу 530 мм L = 10 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 18 135,33 | 2034 | 2034 |
| 5.4.58 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА 2 - 2.1" Dу 100 мм L = 5 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "2.2 - 2.3" Dу 100 мм L = 84 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "2.3 - 2.4" Dу 80 мм L = 7 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 4 192,00 | 2034 | 2034 |
| 5.4.59 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "2 - 3" Dу 500 мм L = 87 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 8 964,63 | 2034 | 2034 |
| 5.4.60 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "3 - ЗА З" Dу 500 мм L = 17 м в двухтр. исч.с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 1 751,71 | 2034 | 2034 |
| 5.4.61 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-29 - ввод в жилой дом ул. Парковая, 10" Dу 100 мм L = 62 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) подземной канальной прокладки | 2 707,33 | 2034 | 2034 |
| 5.4.62 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "вывод из жилого дома ул. Ленина, 25 - ввод в жилой дом ул. Ленина, 27" Dу 100 мм L = 52 м в двухтр. исч. ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки | 2 270,67 | 2034 | 2034 |
| 5.4.63 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Ленина, 27 - переход со 108 на 89 диаметр" Dу 100 мм L = 10 м в двухтр. исч. с прокладкой стального трубопровода в минераловатной изоляции подвальной прокладки; "переход со 108 на 89 диаметр - отвод на ТП жилого дома ул. Ленина, 27" Dу 80 мм L = 3,5 м в двухтр. исч. с прокладкой стального трубопровода в минераловатной изоляции подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Ленина, 27 - жилой дом ул. Ленина, 27" Dу 80 мм L = 4,5 м в двухтр. исч. с прокладкой стального трубопровода в минераловатной изоляции подвальной прокладки; "отвод на ТП жилого дома ул. Ленина, 27 - вывод из жилого дома ул. Ленина, 27" Dу 80 мм L = 0,5 м в двухтр. исч. с прокладкой стального трубопровода в минераловатной изоляции подвальной прокладки | 761,44 | 2034 | 2034 |
| 5.4.64 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "вывод из жилого дома ул. Ленина, 27 - ввод в жилой дом ул. Ленина, 29" Dу 100 мм L = 41 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) подземной канальной прокладки | 1 566,54 | 2034 | 2034 |
| 5.4.65 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.2 - 25.3" Dу 125 мм L = 13 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "25.3 - ЗА 25.3" Dу 100 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки; "ЗА 25.3 - 25.4" Dу 70 мм L = 40 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) подземной бесканальной прокладки | 2 139,67 | 2034 | 2034 |
| 5.4.66 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.4 - 25.5" трубопроводом ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 25 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 955,21 | 2034 | 2034 |
| 5.4.67 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.5 - 25.6" трубопроводом ГПИ 50/110 (47,7 х 3,6) мм L = 62 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 2 368,92 | 2034 | 2034 |
| 5.4.68 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.3 - 25.7" Dу 125 мм L = 97 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 4 235,67 | 2034 | 2034 |
| 5.4.69 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.7 - 25.8" Dу 125 мм L = 20 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 873,33 | 2034 | 2034 |
| 5.4.70 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА 25.8 - 25.9" трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 24 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 917,00 | 2034 | 2034 |
| 5.4.71 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.9 - 25.10" трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 30 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 146,25 | 2034 | 2034 |
| 5.4.72 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.10 - 25.11" трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 10 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 382,08 | 2034 | 2034 |
| 5.4.73 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.11 - нежилое здание ул. Кирова, 30" с прокладкой трубопроводом ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 7 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 267,46 | 2034 | 2034 |
| 5.4.74 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.8 - 25.12" Dу 125 мм L = 4 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 174,67 | 2034 | 2034 |
| 5.4.75 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.12 - 25.13" Dу 108 мм L = 11 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 480,33 | 2034 | 2034 |
| 5.4.76 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.13 - ЗА ТК-30в" Dу 108 мм L = 12 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 524,00 | 2034 | 2034 |
| 5.4.77 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-30в - 25.14" Dу 80 мм L = 10 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 10 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 382,08 | 2034 | 2034 |
| 5.4.78 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.14 - 25.15" Dу 80 мм L = 10 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 10 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 382,08 | 2034 | 2034 |
| 5.4.79 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "25.15 - ТК-30а" Dу 50 мм L = 13 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 13 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 496,71 | 2034 | 2034 |
| 5.4.80 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ТК-30а - ТК-30б" Dу 40 мм L = 27 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 50/110 (47,7 х 3,6) мм L = 27 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 031,63 | 2034 | 2034 |
| 5.4.81 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "2.4 - 2.5" Dу 80 мм L = 18 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 687,75 | 2035 | 2035 |
| 5.4.82 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "2.5 - 2.6" Dу 80 мм L = 70 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 2 674,58 | 2035 | 2035 |
| 5.4.83 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "2.6 - 2.7" Dу 80 мм L = 20 м в двухтр. исч. с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) надземной прокладки | 764,17 | 2035 | 2035 |
| 5.4.84 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-31 - 26" Dу 100 мм L = 3 м в двухтр. исч. ППУ-трубопровод подземной канальной прокладки; капитальный ремонт тепловой камеры ТК-31 | 131,00 | 2035 | 2035 |
| 5.4.85 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "26 - 26.2" Dу 100 мм в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) мм L = 49 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; "26.2 - 26.3" Dу 100 мм в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) мм L = 9 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; "26.3 - ТК-68" Dу 100 мм в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) мм L = 43 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 4 410,33 | 2035 | 2035 |
| 5.4.86 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-68 - ТК-68а" Dу 40 мм L = 22 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопроводом ГПИ 50/110 (47,7 х 3,6) мм L = 22 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 840,58 | 2035 | 2035 |
| 5.4.87 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участков тепловой сети в г. Светогорск: "ввод в жилой дом ул. Спортивная, 8 - переход со 159 на 133 диаметр" Dу 125 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "переход со 159 на 133 диаметр - отвод на жилой дом ул. Школьная, 11" Dу 125 мм L = 6 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на жилой дом ул. Школьная, 11 - ЗА в подвале жилого дома ул. Спортивная, 8" Dу 50 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на жилой дом ул. Школьная, 11 - отвод на ТП-1, ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 8" Dу 125 мм L = 42 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП-1, ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 8 - ТП-1 жилого дома ул. Спортивная, 8" Dу 80 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "отвод на ТП-1, ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 8 - переход со 133 на 89 диаметр" Dу 125 мм L = 3 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки; "переход со 133 на 89 диаметр - ТП-2 жилого дома ул. Спортивная, 8" Dу 80 мм L = 1 м в двухтр. исч. с прокладкой трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена подвальной прокладки | 2 385,29 | 2035 | 2035 |
| 5.4.88 | Капитальный ремонт в связи с высоким физическим износом участка тепловой сети в г. Светогорск: "ЗА ТК-44 - ТК-45" с прокладкой ППУ-трубопровода Dу 150 мм L = 34 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 1 759,50 | 2035 | 2035 |
|  | Всего по капитальному ремонту участков трубопроводов тепловых сетей (Северный тепловой вывод): | 262 938,46 |  |  |
| 5.5 | Тепловые сети от НПАО "Светогорский ЦБК" (г. Светогорск) Южный тепловой вывод |  |  |  |
| 5.5.1 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска:демонтаж участка тепловой сети "вывод из жилого дома ул. Красноармейская, 24 - ввод в жилой дом ул. Красноармейская, 14" подземной бесканальной прокладки Dу 200 мм, L = 72 м; строительство участков тепловой сети «вывод из ж/д ул. Красноармейская, 24 - ТК-56а(П)» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 9,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; «ТК-56а(П) - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 14» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 63,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 4 287,00 | 2029 | 2029 |
| 5.5.2 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «ввод в ул. Победы, 61 - отвод на ТП школы ул. Победы, 61» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 45,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП школы ул. Победы, 61 - ЗА ул. Победы, 61» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 70 мм L = 25,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 2 920,21 | 2030 | 2030 |
| 5.5.3 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «вывод из ул. Победы, 61 - ввод в ул. Победы, 63» с прокладкой трубопровода ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 113,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 4 317,54 | 2030 | 2030 |
| 5.5.4 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «37 - ТК-61» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 400 мм L = 22,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; «ТК-61 - ТК-58» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 400 мм L = 172,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 17 734,83 | 2030 | 2030 |
| 5.5.5 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ЗА ТК-58 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 12» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 3,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 178,63 | 2030 | 2030 |
| 5.5.6 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «ввод в ж/д ул. Красноармейская, 12 - отвод на ж/д ул. Красноармейская, 6» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 219 мм L = 6,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ж/д ул. Красноармейская, 6 - ЗА ж/д ул. Красноармейская, 12» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 89 мм L = 10,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 739,33 | 2030 | 2030 |
| 5.5.7 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ТК-58 - ТК-57» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 400 мм L = 160,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 14 626,67 | 2030 | 2030 |
| 5.5.8 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ЗА ТК-57 - ТК-55» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 250 мм L = 157,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 9 348,04 | 2030 | 2030 |
| 5.5.9 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ЗА ТК-55 - ТК-56» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 28,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 1 667,17 | 2030 | 2030 |
| 5.5.10 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «ввод в ж/д ул. Красноармейская, 2 - отвод на ТП 2 ж/д ул. Красноармейская, 2+встроенные» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 38,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП 2 ж/д ул. Красноармейская, 2+встроенные - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 2» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 38,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 4 525,17 | 2031 | 2031 |
| 5.5.11 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «вывод из ж/д ул. Красноармейская, 2 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 2» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dу 200 мм L = 4,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 238,17 | 2031 | 2031 |
| 5.5.12 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «ввод в ж/д ул. Красноармейская, 2 - отвод Т2 на ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 2+встроенные нежилые помещения» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 93,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод Т2 на ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 2+встроенные нежилые помещения - отвод Т1 на ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 2 + встроенные нежилые помещения» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 7,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод Т1 на ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 2 + встроенные нежилые помещения - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 2» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 63,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 9 705,29 | 2031 | 2031 |
| 5.5.13 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «вывод из ж/д ул. Красноармейская, 2 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 10» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 34,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 2 024,42 | 2031 | 2031 |
| 5.5.14 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «ввод в ж/д ул. Красноармейская, 10 - отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 10» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 37,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 10 - ж/д ул. Красноармейская, 10» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу80 мм L = 3,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 10 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 10» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 32,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 4 223,00 | 2031 | 2031 |
| 5.5.15 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ввод в ж/д ул. Красноармейская, 10 - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 14» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 45,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 2 679,38 | 2031 | 2031 |
| 5.5.16 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «вывод из ж/д ул. Красноармейская, 14 - отвод на ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 14+встроенные» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 36,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 14+встроенные - ЗА ж/д ул. Красноармейская, 14» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 70 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 14+встроенные - отвод на ТП 2 ж/д ул. Красноармейская, 14+встроенные» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 45,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП 2 ж/д ул. Красноармейская, 14+встроенные - ЗА ж/д ул. Красноармейская, 14» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 70 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП 2 ж/д ул. Красноармейская, 14+встроенные - ЗА ж/д ул. Красноармейская, 14» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 5,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «ЗА ж/д ул. Красноармейская, 14 - отвод на ул. Красноармейская, 16» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 0,5 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «ЗА ж/д ул. Красноармейская, 14 - отвод на ул. Красноармейская, 16» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 0,5 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «ввод в ж/д ул. Красноармейская, 14 - ЗА ж/д ул. Красноармейская, 14» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 31,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 7 102,33 | 2031 | 2031 |
| 5.5.17 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ЗА ТК-56 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 26» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 125 мм L = 2,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 87,33 | 2031 | 2031 |
| 5.5.18 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «ввод в ж/д ул. Красноармейская, 26 - отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 26» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 42,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 26 - НС ул. Красноармейская 26» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 5,5 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 26 - ЗА ж/д ул. Красноармейская, 26» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «ЗА ж/д ул. Красноармейская, 26 - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 26» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 28,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 3 310,48 | 2031 | 2031 |
| 5.5.19 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ТК-56 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 28» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 21,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 1 250,38 | 2031 | 2031 |
| 5.5.20 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «ввод в ж/д ул. Красноармейская, 28 - отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 28» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 23,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 28 - ж/д ул. Красноармейская, 28 + встроенные пом.» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 70 мм L = 2,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 28 - отвод на ж/д ул. Красноармейская, 20» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 42,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ж/д ул. Красноармейская, 20 - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 28» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 50 мм L = 2,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ж/д ул. Красноармейская, 20 - ЗА ж/д ул. Красноармейская, 28» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 34,5 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «разветвление подвал ж/д ул. Красноармейская, 28 - ЗА ж/д ул. Красноармейская, 28» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «ЗА ж/д ул. Красноармейская, 28 - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 28» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «ЗА ж/д ул. Красноармейская, 28 - разветвление подвал ж/д ул. Красноармейская, 28» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 0,5 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «разветвление подвал ж/д ул. Красноармейская, 28 - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 28» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 6 285,63 | 2031 | 2031 |
| 5.5.21 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «вывод из ж/д ул. Красноармейская, 28 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 30» с прокладкой трубопровода ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) мм L = 15,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 655,00 | 2031 | 2031 |
| 5.5.22 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «вывод из ж/д ул. Красноармейская, 28 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 24» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 200 мм L = 54,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 3 215,25 | 2031 | 2031 |
| 5.5.23 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «ввод в ж/д ул. Красноармейская, 24 - отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 24» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 88,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 24 - ж/д ул. Красноармейская, 24 + встроенные пом.» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 2,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 24 - отвод на ж/д ул. Красноармейская, 22» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 23,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ж/д ул. Красноармейская, 22 - вывод из ж/д ул. Красноармейская, 24» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 200 мм L = 2,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 6 804,63 | 2031 | 2031 |
| 5.5.24 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «ввод в ж/д ул. Лесная, 13 - отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 13+встроенные» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 150 мм L = 23,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 13+встроенные - переход с 108 на 89» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «переход с 108 на 89 - ТП 1 ж/д ул. Лесная, 13 + встроенные помещения» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 3,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 13+встроенные - отвод на ТП 2 ж/д ул. Лесная, 13+встроенные» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 76,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП 2 ж/д ул. Лесная, 13+встроенные - переход с 108 на 89» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 100 мм L = 2,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «переход с 108 на 89 - ТП 2 ж/д ул. Лесная, 13 + встроенные пом.» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 3,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «отвод на ТП 2 ж/д ул. Лесная, 13+встроенные - ЗА ж/д ул. Лесная, 13» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 125 мм L = 2,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки; «ЗА ж/д ул. Лесная, 13 - вывод из ж/д ул. Лесная, 13» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 28,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 6 026,33 | 2031 | 2031 |
| 5.5.25 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ТК-53а - 41.2» с прокладкой трубопровода ГПИ 90/140 (84,0 х 6,0) мм L = 14,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 534,92 | 2031 | 2031 |
| 5.5.26 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ввод в ул. Победы, 63 - вывод из ул. Победы, 63» с прокладкой стального трубопровода с изоляцией из вспененного полиэтилена Dу 80 мм L = 12,0 м в двухтр. исч. подвальной прокладки | 458,50 | 2033 | 2033 |
| 5.5.27 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «вывод из ул. Победы, 63 - П-5» с прокладкой трубопровода ГПИ 110/160 (101,0 х 6,5) мм L = 6,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 229,25 | 2033 | 2033 |
| 5.5.28 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ЗА ТК-48 - ТК-49» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 150 мм L = 21,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 1 086,75 | 2033 | 2033 |
| 5.5.29 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ЗА ТК-49 - ввод в ж/д ул. Гарькавого, 16» с прокладкой трубопровода ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) мм L = 10,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 436,67 | 2033 | 2033 |
| 5.5.30 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловой сети г. Светогорска: «ТК-73 - ТК-74» с прокладкой трубопровода ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 20,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; «ТК-74 - ТК-75» с прокладкой трубопровода ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 59,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; «ТК-75 - ТК-76» с прокладкой трубопровода ГПИ 63/110 (58,5 х 4,0) мм L = 40,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки | 4 546,79 | 2033 | 2033 |
| 5.5.31 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ЗА ТК-76 - ж/д ул. Чайковского, 4» с прокладкой трубопровода ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 4,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 152,83 | 2033 | 2033 |
| 5.5.32 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловых сетей г. Светогорска: «ТК-66.2 - 35» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dy 400 мм L = 87,0 м в однотруб. исч. надземной прокладки; «35 - ТК-66.1» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dy 400 мм L = 85,0 м в однотруб. исч. надземной прокладки; «ТК-66.1 - ТК-66.2» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dy 100 мм L = 6,0 м в однотруб. исч. подземной бесканальной прокладки; «ТК-66.3 - ТК-66» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dy 400 мм L = 6,0 м в однотруб. исч. подземной канальной прокладки; «ТК-66.1 - ЗА ТК-66.3» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dy 400 мм L = 32,0 м в однотруб. исч. подземной канальной прокладки; «ЗА ТК-66 - ТК-66.2» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dy 400 мм L = 33,0 м в однотруб. исч. подземной канальной прокладки | 11 238,13 | 2035 | 2035 |
| 5.5.33 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ЗА ТК-65 - ТК-66в» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dy 150 мм L = 143,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 7 400,25 | 2035 | 2035 |
| 5.5.34 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участков тепловых сетей г. Светогорска: «ТК-66в - территория молокозавода» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dy 150 мм L = 40,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; «территория молокозавода - 36.1» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dy 150 мм L = 4,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; «36.2 - 36.3» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dy 125 мм L = 38,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки; «36.3 - ЗА 36.3» с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-ОЦ) Dy 80 мм L = 1,0 м в двухтр. исч. надземной прокладки | 3 974,54 | 2035 | 2035 |
| 5.5.35 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «ЗА ТК-61а - ж/д ул. Красноармейская, 4 + встроенные пом.» с прокладкой трубопровода ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 26,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 993,42 | 2035 | 2035 |
| 5.5.36 | Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка тепловой сети г. Светогорска «вывод из ж/д ул. Красноармейская, 28 - ввод в ж/д ул. Красноармейская, 20» с прокладкой трубопровода ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 46,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 1 757,58 | 2035 | 2035 |
|  | Всего по капитальному ремонту участков трубопроводов тепловых сетей (Южный тепловой вывод): | 146 761,81 |  |  |
| 6 | Вынос участков тепловых сетей частных территорий и подвалов жилых домов |  |  |  |
| 6.1 | Тепловые сети от котельной дер. Лосево |  |  |  |
| 6.1.1 | Вынос транзитной трассы из подвала жилого дома ул. Новая, 7: демонтаж участка «вывод из ж/д ул. Новая, 5 - ввод в ж/д ул. Новая, 7» подземной бесканальной прокладки Dу 125 мм L = 13,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ввод в ж/д ул. Новая, 7 - отвод на ТП ул. Новая, 7» подвальной прокладки Dу 125 мм L = 1,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «ЗА ж/д ул. Новая, 7 - переход с 159 на 89/76» подвальной прокладки Dу 150 мм L = 4,0 м в двухтр. исч.; демонтаж участка «переход с 159 на 89/76 - вывод из ж/д ул. Новая, 7» подвальной прокладки 2Dу 80/70 мм L = 42,0 м в двухтр. исч.; прокладка участка «вывод из ж/д ул. Новая, 5 - 4(П)» трубопроводом ГПИ 160/225 (144,0 х 7,5) мм L = 10,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; прокладка участка «4(П) - ввод в ж/д ул. Новая, 7» трубопроводом ГПИ 160/225 (144,0 х 7,5) мм L = 3,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство участка «4(П) - ТК-6(П)» трубопроводом ГПИ 160/225 (144,0 х 7,5) мм L = 86,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство тепловой камеры ТК-6(П) с запорной и дренажной арматурой | 6 934,85 | 2029 | 2029 |
|  | Всего по выносу участков трубопроводов тепловых сетей от котельной дер. Лосево с частных территорий, подвалов жилых домов: | 6 934,85 |  |  |
| 6.2 | г. Светогорск (Южный тепловой вывод) |  |  |  |
| 6.2.1 | Вынос участка тепловой сети с частной территории: демонтаж участка «ЗА ТК-71 - ТК-71а» подземной канальной прокладки Dу 100 мм L = 17,0 м в двухтр. исч.; строительство участка «ЗА ТК-71 - ТК-71а» трубопроводом ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 65,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-71а | 4 364,24 | 2033 | 2033 |
| 6.2.2 | Вынос участка тепловой сети с частной территории: демонтаж участка «ТК-76 - ЗА ТК-77» подземной канальной прокладки Dу 50 мм L = 42,0 м в двухтр. исч.; строительство участка «ТК-76 - ТК-77» трубопроводом ГПИ 40/90 (40,0 х 4,0) мм L = 50,0 м в двухтр. исч. подземной канальной прокладки; реконструкция тепловой камеры ТК-77 | 3 588,62 | 2033 | 2033 |
|  | Всего по выносу участков трубопроводов тепловых сетей (Южный тепловой вывод): | 7 952,86 |  |  |
| 7 | Строительство новых участков тепловых сетей |  |  |  |
| 7.1 | Тепловые сети от котельной г.п. Лесогорский, ул. Садовая |  |  |  |
| 7.1.1 | Строительство участка тепловой сети от новой газовой БМК ул. Садовая до узла 1 с прокладкой ППУ-трубопровода (ППУ-П) Dу 300 мм L = 24,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 2 170,00 | 2027 | 2027 |
|  | Всего по строительству участков сепловых сетей от котельной г.п. Лесогорский, ул. Садовая | 2 170,00 |  |  |
| 7.2 | Тепловые сети от НПАО "Светогорский ЦБК" (г. Светогорск) Южный тепловой вывод |  |  |  |
| 7.2.1 | Строительство участков тепловых сетей в г. Светогорске для подключения перспективного потребителя (МКД): «ТК-56а(П) - ТК-56б(П)» с прокладкой трубопровода ГПИ 125/180 (116,0 х 6,8) мм L = 40,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; «ТК-56б(П) - МКД № 1 (перспектива)» с прокладкой трубопровода ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 35,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки; строительство тепловых камер ТК-56а(П), ТК-56б(П) | 5 799,74 | 2029 | 2029 |
| 7.2.2 | Строительство участка тепловых сетей в г. Светогорске для подключения перспективного потребителя (МКД) «ТК-56б(П) - МКД № 2 (перспектива)» с прокладкой трубопровода ГПИ 75/125 (69,5 х 4,6) мм L = 70,0 м в двухтр. исч. подземной бесканальной прокладки | 3 147,08 | 2030 | 2030 |
|  | Всего по строительству участков тепловых сетей (Южный тепловой вывод): | 8 946,83 |  |  |
| 8 | Наладка тепловых сетей с установкой балансировочных клапанов | 17 000,00 | 2026 | 2027 |

Перечень мероприятий схемы теплоснабжения, планируемых к реализации сценария развития Светогорского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Ду | Итого млн. руб. без НДС | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта перспективного строительства "Торговый центр" | ПУз.1 | Торговый центр | 13,38 | 80 | 0,62 | 2028 |
| 1.1.2 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта перспективного строительства "СТО" | ТК 2 | СТО | 741,44 | 25 | 31,64 | 2026-2027 |
| 1.1.3 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта перспективного строительства "Малоэтажная жилая застройка" | Уз. 161 | Малоэтажная многоквартирная застройка | 288,94 | 150 | 16,71 | 2025-2030 |
| 1.1.4 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта перспективного строительства "Амбулатория ФАП" | ПУз.2 | ФАП | 190,99 | 150 | 11,04 | 2026-2030 |

Перечень мероприятий на тепловых сетях прочих организаций Светогорского городского поселения

| № п/п | Источники | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Наименование мероприятия | Год ремонта | Год реконструкции | Длина участка, м | Наружный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2025 год) (без НДС), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК (электрокотельная) | ввод в ж/д ул. Советов, 5 | ж/д ул. Советов, 5 + ФАП | Капитальный ремонт | 2026 |  | 8,00 | 57 | Подвальная | 305,67 |
| 2 | БМК (электрокотельная) | отвод на ж/д ул. Советов, 5 | ГБУ ЛО "Выборгский ресурсный центр" | Реконструкция с уменьш. диам. 89 на 76 |  | 2027 | 1,00 | 76 | Подвальная | 51,71 |
| 3 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д ул. Садовая, 16 | НС ул. Садовая 16 | Капитальный ремонт | 2026 |  | 2,00 | 89 | Подвальная | 76,42 |
| 4 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Садовая 16 | ж/д ул. Садовая, 16 | Капитальный ремонт | 2026 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 5 | БМК (новая) ул. Садовая | ЗА ж/д ул. Садовая, 17 | ж/д ул. Садовая, 17 | Капитальный ремонт | 2026 |  | 0,50 | 89 | Подвальная | 19,10 |
| 6 | БМК (новая) ул. Садовая | ЗА ж/д ул. Садовая, 17 | ИП Варфоломеева + ЗАО "Светогор.каб.телевид." | Реконструкция с увел. диам. 32 на 38 |  | 2026 | 33,00 | 38 | Подвальная | 1 706,38 |
| 7 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д ул. Труда, 7 | НС ул. Труда 7 | Капитальный ремонт | 2026 |  | 22,00 | 108 | Подвальная | 960,67 |
| 8 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Труда 7 | ж/д ул. Труда, 7 | Капитальный ремонт | 2026 |  | 1,00 | 108 | Подвальная | 43,67 |
| 9 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д ул. Подгорная, 2 | НС ул. Подгорная 2 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 89 |  | 2026 | 7,00 | 89 | Подвальная | 361,96 |
| 10 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Подгорная 2 | ж/д ул. Подгорная, 2 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 89 |  | 2026 | 1,00 | 89 | Подвальная | 51,71 |
| 11 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д Ленинградское шоссе, 32 | НС Ленинградское шоссе 32 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 89 |  | 2026 | 4,00 | 89 | Подвальная | 206,83 |
| 12 | БМК (новая) ул. Садовая | НС Ленинградское шоссе 32 | ж/д Ленинградское шоссе, 32 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 89 |  | 2026 | 1,00 | 89 | Подвальная | 51,71 |
| 13 | БМК (новая) ул. Садовая | ЗА ж/д ул. Труда, 1а | НС ул. Труда 1а | Капитальный ремонт | 2026 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 14 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Труда 1а | отвод на ж/д Ленинградское шос 30 | Капитальный ремонт | 2026 |  | 11,00 | 89 | Подвальная | 420,29 |
| 15 | БМК (новая) ул. Садовая | отвод на ж/д Ленинградское шос 30 | ж/д ул. Труда, 1а | Капитальный ремонт | 2026 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 16 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д ул. Октябрьская, 2 | НС ул. Октябрьская 2 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 89 |  | 2027 | 1,00 | 89 | Подвальная | 51,71 |
| 17 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Октябрьская 2 | ж/д ул. Октябрьская, 2 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 89 |  | 2027 | 1,00 | 89 | Подвальная | 51,71 |
| 18 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод 1 в ж/д ул. Гагарина, 13 | переход с 89 на 108 | Капитальный ремонт | 2027 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 19 | БМК (новая) ул. Садовая | переход с 89 на 108 | НС ул. Гагарина 13 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2027 | 2,00 | 76 | Подвальная | 103,42 |
| 20 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Гагарина 13 | ТП 1 ж/д ул. Гагарина, 13 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2027 | 1,00 | 76 | Подвальная | 51,71 |
| 21 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д ул. Октябрьская, 8 | НС ул. Октябрьская 8 | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 45 |  | 2027 | 1,00 | 45 | Подвальная | 51,71 |
| 22 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Октябрьская 8 | ж/д ул. Октябрьская, 8 | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 45 |  | 2027 | 1,00 | 45 | Подвальная | 51,71 |
| 23 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д пер. Зеленый, 1 | НС пер. Зеленый 1 | Капитальный ремонт | 2027 |  | 1,00 | 76 | Подвальная | 38,21 |
| 24 | БМК (новая) ул. Садовая | НС пер. Зеленый 1 | ж/д пер. Зеленый, 1 | Капитальный ремонт | 2027 |  | 1,00 | 76 | Подвальная | 38,21 |
| 25 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д пер. Зеленый, 2 | НС пер. Зеленый 2 | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 45 |  | 2027 | 1,00 | 45 | Подвальная | 51,71 |
| 26 | БМК (новая) ул. Садовая | НС пер. Зеленый 2 | ж/д пер. Зеленый, 2 | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 45 |  | 2027 | 1,00 | 45 | Подвальная | 51,71 |
| 27 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д ул. Гагарина, 3 | ввод 1 ж/д ул. Гагарина, 3 | Капитальный ремонт | 2027 |  | 10,00 | 57 | Подвальная | 382,08 |
| 28 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д ул. Гагарина, 3 | НС ж/д ул. Гагарина 3 | Капитальный ремонт | 2027 |  | 5,00 | 57 | Подвальная | 191,04 |
| 29 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ж/д ул. Гагарина 3 | ввод 2 ж/д ул. Гагарина, 3 | Капитальный ремонт | 2027 |  | 2,00 | 57 | Подвальная | 76,42 |
| 30 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ул. Московская, 18 | НС ул. Московская 18 | Капитальный ремонт | 2027 |  | 2,00 | 57 | Подвальная | 76,42 |
| 31 | БМК (новая) ул. Садовая | ЗА ж/д ул. Гагарина, 5 | ж/д ул. Гагарина, 5 | Капитальный ремонт | 2027 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 32 | БМК (новая) ул. Садовая | ЗА ж/д ул. Гагарина, 7 | НС ул. Гагарина 7 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2027 | 0,50 | 76 | Подвальная | 25,85 |
| 33 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Гагарина 7 | ж/д ул. Гагарина, 7 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2027 | 3,00 | 76 | Подвальная | 155,13 |
| 34 | БМК (новая) ул. Садовая | ЗА ж/д ул. Гагарина, 9 | НС ул. Гагарина 9 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2027 | 1,00 | 76 | Подвальная | 51,71 |
| 35 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Гагарина 9 | ж/д ул. Гагарина, 9 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2027 | 1,00 | 76 | Подвальная | 51,71 |
| 36 | БМК (новая) ул. Садовая | ЗА ж/д ул. Гагарина, 11 | НС ул. Гагарина 11 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2027 | 1,00 | 76 | Подвальная | 51,71 |
| 37 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Гагарина 11 | ж/д ул. Гагарина, 11 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2027 | 1,00 | 76 | Подвальная | 51,71 |
| 38 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д ул. Гагарина, 13 | НС ул. Гагарина 13 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2027 | 3,00 | 76 | Подвальная | 155,13 |
| 39 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Гагарина 13 | ТП 2 ж/д ул. Гагарина, 13 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2027 | 1,00 | 76 | Подвальная | 51,71 |
| 40 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д ул. Московская, 6 | НС ул. Московская 6 | Капитальный ремонт | 2028 |  | 1,00 | 32 | Подвальная | 38,21 |
| 41 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Московская 6 | ж/д ул. Московская, 6 | Капитальный ремонт | 2028 |  | 1,00 | 32 | Подвальная | 38,21 |
| 42 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д ул. Московская, 5 | НС ул. Московская 5 | Реконструкция с уменьш. диам. 48 на 38 |  | 2028 | 1,00 | 38 | Подвальная | 51,71 |
| 43 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Московская 5 | ж/д ул. Московская, 5 | Реконструкция с уменьш. диам. 48 на 38 |  | 2028 | 1,00 | 38 | Подвальная | 51,71 |
| 44 | БМК (новая) ул. Садовая | ввод в ж/д ул. Московская, 4 | НС ул. Московская 4 | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 38 |  | 2028 | 1,00 | 38 | Подвальная | 51,71 |
| 45 | БМК (новая) ул. Садовая | НС ул. Московская 4 | ж/д ул. Московская, 4 | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 38 |  | 2028 | 1,00 | 38 | Подвальная | 51,71 |
| 46 | Котельная д. Лосево | ЗА ж/д ул. Новая, 5 | ж/д ул. Новая, 5 | Капитальный ремонт | 2026 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 47 | Котельная д. Лосево | ЗА ж/д ул. Новая, 7 | ж/д ул. Новая, 7 | Капитальный ремонт | 2026 |  | 1,00 | 76 | Подвальная | 38,21 |
| 48 | Котельная д. Лосево | ввод в ж/д ул. Новая, 8 | ж/д ул. Новая, 8 | Капитальный ремонт | 2026 |  | 25,00 | 76 | Подвальная | 955,21 |
| 49 | Котельная д. Лосево | ввод в ж/д ул. Новая, 6 | ж/д ул. Новая, 6 | Капитальный ремонт | 2026 |  | 5,00 | 57 | Подвальная | 191,04 |
| 50 | Котельная д. Лосево | ввод в ж/д ул. Новая, 10 | переход с 76 на 89 | Капитальный ремонт | 2026 |  | 1,00 | 76 | Подвальная | 38,21 |
| 51 | Котельная д. Лосево | переход с 76 на 89 | ж/д ул. Новая, 10 | Реконструкция с уменьш. диам. 89 на 76 |  | 2027 | 16,00 | 76 | Подвальная | 827,33 |
| 52 | УУ ТЭЦ Северный поток | УУ ТЭЦ Северный поток | 1.1 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 86,00 | 530 | Надземная | 8 861,58 |
| 53 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 1.1 | 1.2 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 16,00 | 108 | Надземная | 698,67 |
| 54 | УУ ТЭЦ Северный поток | 1.2 | ЗА 1.2 | Реконструкция с увел. диам. 57 на 76 |  | 2033 | 1,00 | 76 | Надземная | 51,71 |
| 55 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 1.2 | 1.4 | Реконструкция с увел. диам. 42.3 на 76 |  | 2033 | 70,00 | 76 | Надземная | 3 619,58 |
| 56 | УУ ТЭЦ Северный поток | 1.4 | 1.5 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2033 | 21,00 | 76 | Надземная | 1 085,88 |
| 57 | УУ ТЭЦ Северный поток | 1.5 | ТП 1 Флексобум | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 57 |  | 2033 | 10,00 | 57 | Надземная | 517,08 |
| 58 | УУ ТЭЦ Северный поток | 1.5 | ТП 2 Флексобум | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 57 |  | 2033 | 9,00 | 57 | Надземная | 465,38 |
| 59 | УУ ТЭЦ Северный поток | 1.2 | 1.3 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 20,00 | 108 | Надземная | 873,33 |
| 60 | УУ ТЭЦ Северный поток | 1.3 | ввод в ангар ВВПТ | Капитальный ремонт | 2033 |  | 24,00 | 57 | Надземная | 917,00 |
| 61 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ангар ВВПТ | ООО "ВВПТ" ангар | Капитальный ремонт | 2033 |  | 1,00 | 57 | Подвальная | 38,21 |
| 62 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ангар ВВПТ | вывод из ангара ВВПТ | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 16 на 38 |  | 2033 | 36,00 | 38 | Подвальная | 1 861,50 |
| 63 | УУ ТЭЦ Северный поток | вывод из ангара ВВПТ | отвод на бытовку 1 ВВПТ | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 16 на 40х4.0 |  | 2033 | 13,00 | 40 | Подземная бесканальная | 672,21 |
| 64 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на бытовку 1 ВВПТ | ООО "ВВПТ" бытовка 1 | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 16 на 40х4.0 |  | 2033 | 1,00 | 40 | Подземная бесканальная | 51,71 |
| 65 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на бытовку 1 ВВПТ | ООО "ВВПТ" бытовка 2 | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 16 на 40х4.0 |  | 2033 | 15,00 | 40 | Подземная бесканальная | 775,63 |
| 66 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ангар ВВПТ | вывод из ангара ВВПТ | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 20/16 на 38 |  | 2033 | 25,00 | 38 | Подвальная | 1 292,71 |
| 67 | УУ ТЭЦ Северный поток | вывод из ангара ВВПТ | ООО "ВВПТ" офис | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 20/16 на 40х4.0 |  | 2033 | 57,00 | 40 | Подземная бесканальная | 2 947,38 |
| 68 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ангар ВВПТ | вывод из ангара ВВПТ | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 16 на 38 |  | 2033 | 1,00 | 38 | Подвальная | 51,71 |
| 69 | УУ ТЭЦ Северный поток | вывод из ангара ВВПТ | ООО "ВВПТ" склад | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 16 на 40х4.0 |  | 2033 | 13,00 | 40 | Подземная бесканальная | 672,21 |
| 70 | УУ ТЭЦ Северный поток | 1.1 | 1 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 59,00 | 530 | Надземная | 6 079,46 |
| 71 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 2.5 | КНС-3 (отключен) | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 16 на 38 |  | 2035 | 50,00 | 38 | Надземная | 2 585,42 |
| 72 | УУ ТЭЦ Северный поток | 2.7 | ввод в здание поликлиники ул. Пушкинская | Капитальный ремонт | 2035 |  | 21,00 | 89 | Надземная | 802,38 |
| 73 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в здание поликлиники ул. Пушкинская | НПАО "Светогорский ЦБК" | Капитальный ремонт | 2035 |  | 10,00 | 89 | Подвальная | 382,08 |
| 74 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в здание поликлиники ул. Пушкинская | вывод из здания поликлиники ул. Пушкинская | Капитальный ремонт | 2035 |  | 25,00 | 89 | Подвальная | 955,21 |
| 75 | УУ ТЭЦ Северный поток | вывод из здания поликлиники ул. Пушкинская | 2.8 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 101,00 | 89 | Надземная | 3 859,04 |
| 76 | УУ ТЭЦ Северный поток | 2.8 | 2.9 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 21,00 | 89 | Надземная | 802,38 |
| 77 | УУ ТЭЦ Северный поток | 2.9 | СМУ ангар | Капитальный ремонт | 2035 |  | 12,00 | 89 | Надземная | 458,50 |
| 78 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 3.1 | Кафе (ремонт) | Реконструкция с увел. диам. 40х6.7 на 40х4.0 |  | 2033 | 4,00 | 40 | Подземная бесканальная | 206,83 |
| 79 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 3.2 | Кафе"Узбечка"+ларек"Шаверма" | Реконструкция с увел. диам. Металлопласт 16 на 40х4.0 |  | 2032 | 1,00 | 40 | Подземная бесканальная | 51,71 |
| 80 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 3.3 | Гараж (ФЛ Котельников) | Реконструкция с увел. диам. Медная 15 на 40х4.0 |  | 2033 | 1,00 | 40 | Подземная бесканальная | 51,71 |
| 81 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 3.4 | Администрация МО "Светогорское ГП" | Реконструкция с увел. диам. 32х2.9 на 40х3.7 |  | 2033 | 13,00 | 40 | Подземная бесканальная | 672,21 |
| 82 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 3.7 | Администрация МО "Светогорское ГП" | Капитальный ремонт | 2033 |  | 21,00 | 45 | Надземная | 802,38 |
| 83 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 3.9 | ввод в гаражи МВД ул. Победы, 18 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 1,00 | 57 | Надземная | 38,21 |
| 84 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в гаражи МВД ул. Победы, 18 | переход с 25 на 32 | Реконструкция с увел. диам. 25 на 32 |  | 2033 | 0,50 | 32 | Надземная | 25,85 |
| 85 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 25 на 32 | Гараж УМВД ввод 2 (3 бокса) | Капитальный ремонт | 2033 |  | 1,00 | 32 | Подвальная | 38,21 |
| 86 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в гаражи МВД ул. Победы, 18 | отвод на регистры гараж МВД | Реконструкция с увел. диам. 32 на 38 |  | 2033 | 8,00 | 38 | Подвальная | 413,67 |
| 87 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на регистры гараж МВД | Гараж УМВД ввод 1 (3 бокса) | Капитальный ремонт | 2033 |  | 1,00 | 32 | Подвальная | 38,21 |
| 88 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на регистры гараж МВД | вывод из гаражей МВД | Реконструкция с увел. диам. 32 на 38 |  | 2033 | 14,00 | 38 | Подвальная | 723,92 |
| 89 | УУ ТЭЦ Северный поток | вывод из гаражей МВД | ввод в ул. Победы, 18 | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 40х4.0 |  | 2033 | 6,00 | 40 | Подземная бесканальная | 310,25 |
| 90 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ул. Победы, 18 | переход с 57 на 32 | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 38 |  | 2033 | 2,00 | 38 | Подвальная | 103,42 |
| 91 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 57 на 32 | УМВД России по Выборгскому району ЛО | Реконструкция с увел. диам. 32 на 38 |  | 2033 | 3,00 | 38 | Подвальная | 155,13 |
| 92 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ТК-5а | Кафе (ИП Габибов) | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 32 на 40х4.0 |  | 2028 | 42,00 | 40 | Подземная бесканальная | 2 171,75 |
| 93 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ТК-5б | ввод в ул. Вокзальная, 10 | Капитальный ремонт с изменением диаметра 57 на 63х4.0 | 2033 |  | 13,00 | 59 | Подземная бесканальная | 496,71 |
| 94 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ул. Вокзальная, 10 | Автостанция (ООО"СЖКХ") | Капитальный ремонт | 2033 |  | 9,00 | 57 | Подвальная | 343,88 |
| 95 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ТК-5в | Ангар около автостанции | Капитальный ремонт с изменением диаметра 76 на 90х6.0 | 2033 |  | 76,00 | 84 | Подземная бесканальная | 2 903,83 |
| 96 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 6 | 6.1 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 30,00 | 89 | Надземная | 1 146,25 |
| 97 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 6.1 | Гараж ПАО "Ростелеком" вв. 1 | Реконструкция с увел. диам. 32 на 38 |  | 2033 | 2,00 | 38 | Надземная | 103,42 |
| 98 | УУ ТЭЦ Северный поток | 6.1 | 6.2 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 8,00 | 89 | Надземная | 305,67 |
| 99 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 6.2 | Гараж ПАО "Ростелеком" вв. 2 | Реконструкция с увел. диам. 25 на 38 |  | 2033 | 6,00 | 38 | Надземная | 310,25 |
| 100 | УУ ТЭЦ Северный поток | 6.2 | ПАО "Ростелеком" | Капитальный ремонт | 2033 |  | 38,00 | 89 | Надземная | 1 451,92 |
| 101 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на ТП ул. Рощинская, 2 | ООО"СЖКХ"+МП"Пресс-центр Вуокса" | Капитальный ремонт | 2033 |  | 13,00 | 76 | Подвальная | 496,71 |
| 102 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ул. Рощинская, 2 | вывод из ул. Рощинская, 2 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 4,00 | 76 | Подвальная | 152,83 |
| 103 | УУ ТЭЦ Северный поток | вывод из ул. Рощинская, 2 | ООО "СУ-21" | Капитальный ремонт с изменением диаметра 76 на 90х6.0 | 2033 |  | 51,00 | 84 | Подземная бесканальная | 1 948,63 |
| 104 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ТК-23 | ввод в мастерские ООО"СЖКХ" | Реконструкция с уменьш. диам. 89 на 75х4.6 |  | 2033 | 18,00 | 70 | Подземная канальная | 930,75 |
| 105 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в мастерские ООО"СЖКХ" | переход с 89 на 108 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 19,00 | 89 | Подвальная | 725,96 |
| 106 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 89 на 108 | отвод на ТП мастерские ООО"СЖКХ" | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 89 |  | 2033 | 3,00 | 89 | Подвальная | 155,13 |
| 107 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на ТП мастерские ООО"СЖКХ" | Мастерские ООО"СЖКХ" | Реконструкция с уменьш. диам. 89 на 38 |  | 2033 | 1,00 | 38 | Подвальная | 51,71 |
| 108 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на ТП мастерские ООО"СЖКХ" | вывод из мастерских ООО"СЖКХ" ул. Рощинская | Капитальный ремонт | 2033 |  | 15,00 | 76 | Подвальная | 573,13 |
| 109 | УУ ТЭЦ Северный поток | вывод из мастерских ООО"СЖКХ" ул. Рощинская | ввод в гараж ООО"СЖКХ" ул. Рощинская | Реконструкция с уменьш. диам. 76 на 90х6.0 |  | 2033 | 21,00 | 84 | Подземная бесканальная | 1 085,88 |
| 110 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в гараж ООО"СЖКХ" ул. Рощинская | переход с 89 на 57 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 4,00 | 57 | Подвальная | 152,83 |
| 111 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 89 на 159 | Гаражи ООО"СЖКХ" | Реконструкция с уменьш. диам. 159 на 57 |  | 2033 | 4,00 | 57 | Подвальная | 206,83 |
| 112 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Рощинская, 5 | ж/д ул. Рощинская, 5 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 32,00 | 89 | Подвальная | 1 222,67 |
| 113 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ул. Рощинская, 6 | МБОУ "СОШ г.Светогорска" | Капитальный ремонт | 2033 |  | 2,00 | 108 | Подвальная | 87,33 |
| 114 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ул. Рощинская, 6 | вывод из ул. Рощинская, 6 | Реконструкция с увел. диам. 32 на 38 |  | 2033 | 50,00 | 38 | Подвальная | 2 585,42 |
| 115 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в тир ул. Рощинская, 6 | НС ул. Рощинская 6 (тир) | Реконструкция с увел. диам. 25 на 38 |  | 2033 | 20,00 | 38 | Подвальная | 1 034,17 |
| 116 | УУ ТЭЦ Северный поток | НС ул. Рощинская 6 (тир) | МБОУ "СОШ г.Светогорска" | Реконструкция с увел. диам. 25 на 38 |  | 2033 | 1,00 | 38 | Подвальная | 51,71 |
| 117 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Спортивная, 4 | вывод из ж/д ул. Спортивная, 4 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 5,00 | 76 | Подвальная | 191,04 |
| 118 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ул. Рощинская, 7 | Начальная школа № 1 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 8,00 | 89 | Подвальная | 305,67 |
| 119 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Лесная, 5 | отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 5 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 13,00 | 108 | Подвальная | 567,67 |
| 120 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 5 | ТП 1 ж/д ул. Лесная, 5 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 6,00 | 89 | Подвальная | 229,25 |
| 121 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 5 | переход с 108 на 89 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 50,00 | 108 | Подвальная | 2 183,33 |
| 122 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 108 на 89 | ТП 2 ж/д ул. Лесная, 5 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 6,00 | 89 | Подвальная | 229,25 |
| 123 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Лесная, 3 | переход с 159 на 108 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 1,00 | 159 | Подвальная | 51,75 |
| 124 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 159 на 108 | отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 3 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 31,00 | 108 | Подвальная | 1 353,67 |
| 125 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 3 | ТП 1 ж/д ул. Лесная, 3 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 4,00 | 89 | Подвальная | 152,83 |
| 126 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на ТП 1 ж/д ул. Лесная, 3 | переход с 108 на 89 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 3,00 | 108 | Подвальная | 131,00 |
| 127 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 108 на 89 | ТП 2 ж/д ул. Лесная, 3 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 51,00 | 89 | Подвальная | 1 948,63 |
| 128 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Ленина, 5 | ж/д ул. Ленина, 5 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 6,00 | 89 | Подвальная | 229,25 |
| 129 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Спортивная, 6 | ж/д ул. Спортивная, 6 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 9,00 | 89 | Подвальная | 343,88 |
| 130 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Коробицина, 5 | ж/д ул. Коробицина, 5 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 29,00 | 89 | Подвальная | 1 108,04 |
| 131 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ул. Победы, 37 | Дом культуры МБУ "КСК г.Светогорска" | Капитальный ремонт | 2031 |  | 10,00 | 89 | Подвальная | 382,08 |
| 132 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Кирова, 1 к ТП3 | переход с 159 на 76 | Капитальный ремонт | 2032 |  | 21,00 | 159 | Подвальная | 1 086,75 |
| 133 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 159 на 76 | ТП 3 ж/д ул. Кирова, 1 + встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2032 |  | 2,00 | 76 | Подвальная | 76,42 |
| 134 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Коробицина, 7 | ж/д ул. Коробицина, 7 | Реконструкция с уменьш. диам. 133 на 108 |  | 2032 | 41,00 | 108 | Подвальная | 2 422,42 |
| 135 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Гарькавого, 12 | ТП 2 ж/д ул. Гарькавого, 12 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 45,00 | 89 | Подвальная | 1 719,38 |
| 136 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Спортивная, 2 | ж/д ул. Спортивная, 2 | Капитальный ремонт | 2032 |  | 53,00 | 108 | Подвальная | 2 314,33 |
| 137 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Кирова, 1 | отвод на ТП 1 ж/д ул. Кирова, 1+встроенные | Капитальный ремонт | 2032 |  | 12,00 | 159 | Подвальная | 621,00 |
| 138 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на ТП 1 ж/д ул. Кирова, 1+встроенные | ТП 1 ж/д ул. Кирова, 1+ встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2032 |  | 10,00 | 108 | Подвальная | 436,67 |
| 139 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на ТП 1 ж/д ул. Кирова, 1+встроенные | переход с 159 на 108 | Капитальный ремонт | 2032 |  | 22,00 | 159 | Подвальная | 1 138,50 |
| 140 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 159 на 108 | ТП 2 ж/д ул. Кирова, 1 + встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2032 |  | 52,00 | 108 | Подвальная | 2 270,67 |
| 141 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Пограничная, 7 | ж/д ул. Пограничная, 7 + встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2032 |  | 7,00 | 89 | Подвальная | 267,46 |
| 142 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Пограничная, 9 | ж/д ул. Пограничная, 9 | Капитальный ремонт | 2032 |  | 8,00 | 89 | Подвальная | 305,67 |
| 143 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Победы, 27 | НС ул. Победы 27 | Капитальный ремонт | 2032 |  | 7,00 | 89 | Подвальная | 267,46 |
| 144 | УУ ТЭЦ Северный поток | НС ул. Победы 27 | ж/д ул. Победы, 27+ встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2032 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 145 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Пограничная, 1 | НС ул. Пограничная 1 | Капитальный ремонт | 2032 |  | 5,00 | 76 | Подвальная | 191,04 |
| 146 | УУ ТЭЦ Северный поток | НС ул. Пограничная 1 | ж/д ул. Пограничная, 1+ встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2033 |  | 1,00 | 76 | Подвальная | 38,21 |
| 147 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 14 | ТК-9 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 2,00 | 108 | Надземная | 87,33 |
| 148 | УУ ТЭЦ Северный поток | ТК-9 | ТК-9а | Капитальный ремонт с изменением диаметра 108 на 125х6.5 | 2033 |  | 50,00 | 116 | Подземная канальная | 2 183,33 |
| 149 | УУ ТЭЦ Северный поток | ТК-9а | ТК-9б | Капитальный ремонт с изменением диаметра 108 на 125х6.5 | 2033 |  | 34,00 | 116 | Подземная канальная | 1 484,67 |
| 150 | УУ ТЭЦ Северный поток | ТК-9б | ввод в ул. Спортивная, 1 | Капитальный ремонт с изменением диаметра 108 на 125х6.5 | 2033 |  | 9,00 | 116 | Подземная канальная | 393,00 |
| 151 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ул. Спортивная, 1 | НС ул. Спортивная 1 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 1,00 | 108 | Подвальная | 43,67 |
| 152 | УУ ТЭЦ Северный поток | НС ул. Спортивная 1 | Гостиница НПАО"Светлогорский ЦБК" | Капитальный ремонт | 2033 |  | 1,00 | 108 | Подвальная | 43,67 |
| 153 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ул. Пограничная, 13 вв.1 | ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ" вв.1 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 2,00 | 108 | Подвальная | 87,33 |
| 154 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ТК-11 | КНС-2 | Реконструкция с увел. диам. 25 на 40х4.0 |  | 2033 | 19,00 | 40 | Подземная бесканальная | 982,46 |
| 155 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Парковая, 10 | ж/д ул. Парковая, 10 | Капитальный ремонт | 2034 |  | 48,00 | 108 | Подвальная | 2 096,00 |
| 156 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Ленина, 25 | элеваторный узел ж/д ул. Ленина, 25 | Капитальный ремонт | 2029 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 157 | УУ ТЭЦ Северный поток | элеваторный узел ж/д ул. Ленина, 25 | ж/д ул. Ленина, 25 + встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2029 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 158 | УУ ТЭЦ Северный поток | элеваторный узел ж/д ул. Ленина, 25 | ЗА ж/д ул. Ленина, 25 | Реконструкция с увел. диам. 32 на 38 |  | 2029 | 0,50 | 38 | Подвальная | 25,85 |
| 159 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Ленина, 25 | переход с 57/45 на 57/57 | Капитальный ремонт | 2029 |  | 7,00 | 57 | Подвальная | 267,46 |
| 160 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 57/45 на 57/57 | переход с 45 на 57 | Капитальный ремонт | 2029 |  | 9,00 | 45 | Подвальная | 343,88 |
| 161 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 45 на 57 | переход с 57 на 45 | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 45 |  | 2029 | 13,00 | 45 | Подвальная | 672,21 |
| 162 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 57 на 45 | переход с 45 на 32 | Капитальный ремонт | 2029 |  | 21,00 | 45 | Подвальная | 802,38 |
| 163 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 45 на 32 | ввод в ул. Ленина, 25 | Реконструкция с увел. диам. 32 на 38 |  | 2029 | 0,50 | 38 | Подвальная | 25,85 |
| 164 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА 25.7 | МБУДО "Светогорская детская школа искусств" | Капитальный ремонт | 2034 |  | 45,00 | 45 | Надземная | 1 719,38 |
| 165 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ТК-30б | МБУ "КСК г. Светогорска" (совет ветеранов) | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 25 на 40х3.7 |  | 2034 | 3,00 | 40 | Подземная бесканальная | 155,13 |
| 166 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ТК-30а | Приход Храма Рожд. Пресв. Богородицы | Реконструкция с увел. диам. Маталлопласт 25 на 40х3.7 |  | 2034 | 22,00 | 40 | Подземная бесканальная | 1 137,58 |
| 167 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Кирова, 27 | переход с 32 на 57 | Реконструкция с увел. диам. 32 на 38 |  | 2035 | 4,00 | 38 | Подвальная | 206,83 |
| 168 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 32 на 57 | ж/д ул. Кирова, 27 | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 38 |  | 2034 | 5,00 | 38 | Подвальная | 258,54 |
| 169 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ТК-68а | КНС-4 | Капитальный ремонт с изменением диаметра 45 на 50х3.6 | 2035 |  | 68,00 | 48 | Подземная канальная | 2 598,17 |
| 170 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Спортивная, 8 | вывод из ж/д ул. Спортивная, 8 | Капитальный ремонт с изменением диаметра 50х4.6 на 45 | 2035 |  | 2,00 | 45 | Подвальная | 76,42 |
| 171 | УУ ТЭЦ Северный поток | вывод из ж/д ул. Спортивная, 8 | Магазин (ИП Халилов) | Капитальный ремонт с изменением диаметра 50х4.6 на 50х3.6 | 2035 |  | 29,00 | 48 | Подземная бесканальная | 1 108,04 |
| 172 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Спортивная, 10 | вывод из ж/д ул. Спортивная, 10 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 2,00 | 57 | Подвальная | 76,42 |
| 173 | УУ ТЭЦ Северный поток | отвод на ул. Гарькавого, 14а | ЗА ж/д ул. Спортивная, 10 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 1,50 | 57 | Подвальная | 57,31 |
| 174 | УУ ТЭЦ Северный поток | вывод из ж/д ул. Спортивная, 10 | Магазин ООО"РОССЕЛ" | Реконструкция с увел. диам. 32 на 40х3.7 |  | 2035 | 20,00 | 40 | Подземная бесканальная | 1 034,17 |
| 175 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Советская, 1 | НС ж/д ул. Советская, 1 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 12,00 | 108 | Подвальная | 524,00 |
| 176 | УУ ТЭЦ Северный поток | НС ж/д ул. Советская, 1 | ж/д ул. Советская, 1 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 1,00 | 108 | Подвальная | 43,67 |
| 177 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Льва Толстого, 4 | НС ул. Льва Толстого 6 | Капитальный ремонт | 2029 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 178 | УУ ТЭЦ Северный поток | НС ул. Льва Толстого 6 | ж/д ул. Льва Толстого, 4 | Капитальный ремонт | 2029 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 179 | УУ ТЭЦ Северный поток | 30.5 | КНС-6 | Реконструкция с увел. диам. 25 на 50х4.6 |  | 2033 | 1,00 | 50 | Подземная бесканальная | 51,71 |
| 180 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ТК-45 | 30.5 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 33,00 | 50 | Подземная бесканальная | 1 260,88 |
| 181 | УУ ТЭЦ Северный поток | 30.4 | Магазин ООО"Конг" | Капитальный ремонт | 2035 |  | 2,00 | 89 | Надземная | 76,42 |
| 182 | УУ ТЭЦ Северный поток | 30.4 | ввод в ул. Лесная, 11а (ООО"РОССЕЛ") | Капитальный ремонт | 2035 |  | 79,00 | 89 | Надземная | 3 018,46 |
| 183 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ул. Лесная, 11а (ООО"РОССЕЛ") | ООО"РОССЕЛ" | Капитальный ремонт | 2035 |  | 7,00 | 89 | Подвальная | 267,46 |
| 184 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Кирова, 31 | ж/д ул. Кирова, 31 + встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2030 |  | 35,00 | 89 | Подвальная | 1 337,29 |
| 185 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ТК-34а | Магазин "Вояж" | Реконструкция с увел. диам. Металлопласт 16 на 40х3.7 |  | 2035 | 4,00 | 40 | Подземная канальная | 206,83 |
| 186 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Гарькавого, 12 | отвод на ТП ж/д ул. Гарькавого,12 | Реконструкция с уменьш. диам. 159 на 133 |  | 2030 | 1,00 | 133 | Подвальная | 59,08 |
| 187 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Гарькавого, 12 | ТП 1 ж/д ул. Гарькавого, 12 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 32,00 | 89 | Подвальная | 1 222,67 |
| 188 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Гарькавого, 8 | переход с 108 на 89 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 1,00 | 108 | Подвальная | 43,67 |
| 189 | УУ ТЭЦ Северный поток | переход с 108 на 89 | ж/д ул. Гарькавого, 8 | Реконструкция с увел. диам. 89 на 108 |  | 2030 | 56,00 | 108 | Подвальная | 3 308,67 |
| 190 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Гарькавого, 10 | ЗА ж/д ул. Гарькавого, 10 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 1,00 | 108 | Подвальная | 43,67 |
| 191 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Гарькавого, 10 | ж/д ул. Гарькавого, 10 + встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2030 |  | 40,00 | 76 | Подвальная | 1 528,33 |
| 192 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Гарькавого, 14 | ЗА ж/д ул. Гарькавого, 14 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 1,00 | 108 | Подвальная | 43,67 |
| 193 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Гарькавого, 14 | ж/д ул. Гарькавого, 14 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 44,00 | 76 | Подвальная | 1 681,17 |
| 194 | УУ ТЭЦ Северный поток | ввод в ж/д ул. Спортивная, 12 | ЗА ж/д ул. Спортивная, 12 | Реконструкция с уменьш. диам. 110х15.1 на 89 |  | 2030 | 2,00 | 89 | Подвальная | 103,42 |
| 195 | УУ ТЭЦ Северный поток | ЗА ж/д ул. Спортивная, 12 | ж/д ул. Спортивная, 12 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 28,00 | 89 | Подвальная | 1 069,83 |
| 196 | УУ ТЭЦ Южный поток | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА 35.1 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 139,00 | 426 | Надземная | 12 706,92 |
| 197 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА 35.1 | 35.1 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 18,00 | 426 | Надземная | 1 645,50 |
| 198 | УУ ТЭЦ Южный поток | 35.1 | 35 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 20,00 | 426 | Подземная канальная | 1 828,33 |
| 199 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-66.2 | ООО "Энтузиаст" | Капитальный ремонт с изменением диаметра 57 на 63х4.0 | 2033 |  | 18,00 | 59 | Подземная бесканальная | 687,75 |
| 200 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА 36.1 | 36.6 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 39,00 | 133 | Надземная | 1 703,00 |
| 201 | УУ ТЭЦ Южный поток | 36.6 | ввод в гараж ул. Барочная, 1а | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 90х6.0 |  | 2035 | 26,00 | 84 | Подземная бесканальная | 1 344,42 |
| 202 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в гараж ул. Барочная, 1а | отвод на гараж ул. Барочная, 1а | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2035 | 1,00 | 76 | Подвальная | 51,71 |
| 203 | УУ ТЭЦ Южный поток | отвод на гараж ул. Барочная, 1а | Гараж | Капитальный ремонт | 2035 |  | 2,00 | 57 | Подвальная | 76,42 |
| 204 | УУ ТЭЦ Южный поток | отвод на гараж ул. Барочная, 1а | вывод из гаража ул. Барочная, 1а | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 76 |  | 2035 | 11,00 | 76 | Подвальная | 568,79 |
| 205 | УУ ТЭЦ Южный поток | вывод из гаража ул. Барочная, 1а | 36.8 | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 90х6.0 |  | 2035 | 27,00 | 84 | Подземная бесканальная | 1 396,13 |
| 206 | УУ ТЭЦ Южный поток | 36.8 | Магазин (ИП Иванов) | Реконструкция с уменьш. диам. 108 на 90х6.0 |  | 2035 | 4,00 | 84 | Подземная бесканальная | 206,83 |
| 207 | УУ ТЭЦ Южный поток | 36.6 | 36.7 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 14,00 | 76 | Надземная | 534,92 |
| 208 | УУ ТЭЦ Южный поток | 36.7 | коллектор ул. Барочная, 1а | Капитальный ремонт с изменением диаметра PP-R 50х8.4 на 50х6.9 | 2035 |  | 20,00 | 50 | Подвальная | 764,17 |
| 209 | УУ ТЭЦ Южный поток | коллектор ул. Барочная, 1а | Ангар (ИП Иванов) | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 40х4.0 |  | 2035 | 8,00 | 40 | Подземная бесканальная | 413,67 |
| 210 | УУ ТЭЦ Южный поток | коллектор ул. Барочная, 1а | Сауна (ИП Иванов) | Капитальный ремонт | 2035 |  | 1,00 | 25 | Подвальная | 38,21 |
| 211 | УУ ТЭЦ Южный поток | коллектор ул. Барочная, 1а | Мойка и гараж | Капитальный ремонт с изменением диаметра PP-R 20х3.4 на 20х2.8 | 2035 |  | 1,00 | 20 | Подвальная | 38,21 |
| 212 | УУ ТЭЦ Южный поток | 36.7 | отвод на мастерские | Реконструкция с увел. диам. PP-R 50х8.4 на 63х8.6 |  | 2035 | 12,00 | 63 | Подвальная | 620,50 |
| 213 | УУ ТЭЦ Южный поток | отвод на мастерские | НС мастерские ООО "Гриндом" | Капитальный ремонт с изменением диаметра PP-R 50х8.4 на 50х6.9 | 2035 |  | 0,50 | 50 | Подвальная | 19,10 |
| 214 | УУ ТЭЦ Южный поток | НС мастерские ООО "Гриндом" | мастерские ООО "Гриндом" | Капитальный ремонт с изменением диаметра PP-R 50х8.4 на 50х6.9 | 2035 |  | 1,00 | 50 | Подвальная | 38,21 |
| 215 | УУ ТЭЦ Южный поток | отвод на мастерские | вывод из мастерских ул. Барочная, 1а | Капитальный ремонт с изменением диаметра PP-R 50х8.4 на 50х6.9 | 2035 |  | 8,00 | 50 | Подвальная | 305,67 |
| 216 | УУ ТЭЦ Южный поток | вывод из мастерских ул. Барочная, 1а | ввод в ул. Победы, 55 | Капитальный ремонт с изменением диаметра 50х8.4 на 40х4.0 | 2035 |  | 26,00 | 40 | Подземная бесканальная | 993,42 |
| 217 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ул. Победы, 55 | НС ул. Победы 55 | Капитальный ремонт с изменением диаметра PP-R 40х6.7 на 40х5.5 | 2035 |  | 0,50 | 40 | Подвальная | 19,10 |
| 218 | УУ ТЭЦ Южный поток | НС ул. Победы 55 | Офисы и гараж (ИП Рудаков) | Капитальный ремонт с изменением диаметра PP-R 40х6.7 на 40х5.5 | 2035 |  | 0,50 | 40 | Подвальная | 19,10 |
| 219 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ул. Победы, 28 | НС ул. Победы 28 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 2,00 | 57 | Подвальная | 76,42 |
| 220 | УУ ТЭЦ Южный поток | НС ул. Победы 28 | ПАО “Банк ВТБ“ | Капитальный ремонт | 2035 |  | 1,00 | 57 | Подвальная | 38,21 |
| 221 | УУ ТЭЦ Южный поток | 36.3 | 36.5 | Реконструкция с уменьш. диам. 133 на 125х6.5 |  | 2035 | 39,00 | 116 | Подземная бесканальная | 2 304,25 |
| 222 | УУ ТЭЦ Южный поток | 36.5 | Молокозавод ООО "СХП Лосево" | Реконструкция 89 на 110х6.5 |  | 2035 | 3,00 | 101 | Подземная бесканальная | 155,13 |
| 223 | УУ ТЭЦ Южный поток | отвод на ТП школы ул. Победы, 61 | переход с 108 на 76 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 0,50 | 133 | Подвальная | 21,83 |
| 224 | УУ ТЭЦ Южный поток | переход с 108 на 76 | МБОУ "СОШ г. Светогорска" | Капитальный ремонт | 2030 |  | 2,00 | 89 | Подвальная | 76,42 |
| 225 | УУ ТЭЦ Южный поток | П-5 | узел учета | Капитальный ремонт | 2033 |  | 2,00 | 89 | Надземная | 76,42 |
| 226 | УУ ТЭЦ Южный поток | узел учета | ввод в ул. Победы, 63 лит.А | Капитальный ремонт | 2033 |  | 196,00 | 89 | Надземная | 7 488,83 |
| 227 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ул. Победы, 63 лит.А | Гараж ООО "Антикор-Светогорск" | Капитальный ремонт | 2033 |  | 8,00 | 89 | Подвальная | 305,67 |
| 228 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ул. Победы, 63 лит.А | вывод из ул. Победы, 63 лит.А | Реконструкция с увел. диам. PP-R 40х6.7 на 50х6.9 |  | 2033 | 1,00 | 50 | Подвальная | 51,71 |
| 229 | УУ ТЭЦ Южный поток | вывод из ул. Победы, 63 лит.А | Админ. здание ООО "Антикор-Светогорск" | Реконструкция с увел. диам. PP-R 40х6.7 на 40х4.0 |  | 2033 | 16,00 | 40 | Подземная бесканальная | 827,33 |
| 230 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ж/д ул. Красноармейская, 14 | ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 14 + встроенные помещения | Капитальный ремонт | 2031 |  | 3,00 | 76 | Подвальная | 114,63 |
| 231 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ж/д ул. Красноармейская, 14 | ТП 2 ж/д ул. Красноармейская, 14 + встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2031 |  | 3,00 | 76 | Подвальная | 114,63 |
| 232 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ж/д ул. Красноармейская, 14 | вывод из ж/д ул. Красноармейская, 14 | Капитальный ремонт | 2035 |  | 6,00 | 89 | Подвальная | 229,25 |
| 233 | УУ ТЭЦ Южный поток | вывод из ж/д ул. Красноармейская, 14 | МБДОУ "Детский сад №2" | Капитальный ремонт с изменением диаметра 90х12.3 на 90х6.0 | 2035 |  | 34,00 | 84 | Подземная бесканальная | 1 299,08 |
| 234 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ж/д ул. Красноармейская, 8 | переход с 90 на 89 | Реконструкция с увел. диам. 90х12.3 на 89 |  | 2035 | 3,00 | 89 | Подвальная | 155,13 |
| 235 | УУ ТЭЦ Южный поток | переход с 90 на 89 | ж/д ул. Красноармейская, 8 + встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2035 |  | 40,00 | 89 | Подвальная | 1 528,33 |
| 236 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-59 | ТК-59а | Капитальный ремонт с изменением диаметра 108 на 125х6.8 | 2035 |  | 38,00 | 116 | Подземная канальная | 1 659,33 |
| 237 | УУ ТЭЦ Южный поток | ТК-59а | Учебный корпус ГБ ПОУ ЛО"ПК" | Капитальный ремонт с изменением диаметра 89 на 110х6.5 | 2035 |  | 9,00 | 101 | Подземная канальная | 343,88 |
| 238 | УУ ТЭЦ Южный поток | ТК-59а | ввод в здание общ.быт. корпуса колледжа | Капитальный ремонт с изменением диаметра 89 на 110х6.5 | 2035 |  | 13,00 | 101 | Подземная канальная | 496,71 |
| 239 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в здание общ.быт. корпуса колледжа | Общественно-быт. корпус ГБ ПОУ ЛО"ПК" | Капитальный ремонт | 2035 |  | 12,00 | 89 | Подвальная | 458,50 |
| 240 | УУ ТЭЦ Южный поток | ТК-59а | Мастерские ГБ ПОУ ЛО"ПК" | Капитальный ремонт с изменением диаметра 50х4.6 на 50х3.6 | 2035 |  | 37,00 | 48 | Подземная бесканальная | 1 413,71 |
| 241 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ж/д ул. Красноармейская, 12 | переход с 219 на 159 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 3,00 | 219 | Подвальная | 178,63 |
| 242 | УУ ТЭЦ Южный поток | переход с 219 на 159 | отвод на ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 12 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 22,00 | 159 | Подвальная | 1 138,50 |
| 243 | УУ ТЭЦ Южный поток | отвод на ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 12 | ЗА ж/д ул. Красноармейская, 12 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 4,00 | 89 | Подвальная | 152,83 |
| 244 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ж/д ул. Красноармейская, 12 | ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 12 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 4,00 | 89 | Подвальная | 152,83 |
| 245 | УУ ТЭЦ Южный поток | отвод на ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 12 | отвод на ТП 2 ж/д ул. Красноармейская, 12 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 55,00 | 159 | Подвальная | 2 846,25 |
| 246 | УУ ТЭЦ Южный поток | отвод на ТП 2 ж/д ул. Красноармейская, 12 | ЗА ж/д ул. Красноармейская, 12 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 4,00 | 108 | Подвальная | 174,67 |
| 247 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ж/д ул. Красноармейская, 12 | ТП 2 ж/д ул. Красноармейская, 12 | Капитальный ремонт | 2030 |  | 4,50 | 108 | Подвальная | 196,50 |
| 248 | УУ ТЭЦ Южный поток | НС ул. Красноармейская 26 | ж/д ул. Красноармейская, 26 | Капитальный ремонт | 2031 |  | 1,00 | 76 | Подвальная | 38,21 |
| 249 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ж/д ул. Красноармейская, 32 | переход с 108 на 133 | Капитальный ремонт | 2031 |  | 2,00 | 108 | Подвальная | 87,33 |
| 250 | УУ ТЭЦ Южный поток | переход с 108 на 133 | отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 32 | Капитальный ремонт | 2031 |  | 3,00 | 133 | Подвальная | 131,00 |
| 251 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ж/д ул. Красноармейская, 32 | переход с 108 на 89 | Капитальный ремонт | 2031 |  | 60,50 | 108 | Подвальная | 2 641,83 |
| 252 | УУ ТЭЦ Южный поток | переход с 108 на 89 | ТП 1 ж/д ул. Красноармейская, 32 | Капитальный ремонт | 2031 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 253 | УУ ТЭЦ Южный поток | отвод на ТП ж/д ул. Красноармейская, 32 | ЗА ж/д ул. Красноармейская, 32 | Капитальный ремонт | 2031 |  | 0,50 | 89 | Подвальная | 19,10 |
| 254 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ж/д ул. Красноармейская, 32 | переход с 89 на 108 | Капитальный ремонт | 2031 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 255 | УУ ТЭЦ Южный поток | переход с 89 на 108 | переход с 108 на 89 | Капитальный ремонт | 2031 |  | 28,50 | 108 | Подвальная | 1 244,50 |
| 256 | УУ ТЭЦ Южный поток | переход с 108 на 89 | ТП 2 ж/д ул. Красноармейская, 32 | Капитальный ремонт | 2031 |  | 1,00 | 89 | Подвальная | 38,21 |
| 257 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ж/д ул. Красноармейская, 20 | ж/д ул. Красноармейская, 20 + встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2035 |  | 1,50 | 76 | Подвальная | 57,31 |
| 258 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ж/д ул. Красноармейская, 30 | ж/д ул. Красноармейская, 30 + встроенные пом. | Реконструкция с увел. диам. 89 на 108 |  | 2031 | 66,00 | 108 | Подвальная | 3 899,50 |
| 259 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ж/д ул. Красноармейская, 22 | ж/д ул. Красноармейская, 22 + встроенные пом. | Капитальный ремонт | 2031 |  | 9,00 | 76 | Подвальная | 343,88 |
| 260 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-57а | КНС-7 | Реконструкция с увел. диам. 20х2.0 на 40х4.0 |  | 2035 | 21,00 | 40 | Подземная бесканальная | 1 085,88 |
| 261 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА 40 | ввод в ул. Лесная, 15 | Реконструкция с увел. диам. 110х15.1 на 125х6.5 |  | 2035 | 27,00 | 116 | Подземная бесканальная | 1 595,25 |
| 262 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ул. Лесная, 15 | Плавательный бассейн МБУ"КСК г.Светогорска" | Капитальный ремонт | 2035 |  | 8,00 | 108 | Подвальная | 349,33 |
| 263 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-53а | Магазин (ИП Угузов) | Капитальный ремонт | 2033 |  | 1,00 | 16 | Подвальная | 38,21 |
| 264 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-50 | Магазин ИП Бородина | Капитальный ремонт с изменением диаметра 32 на 63х4.0 | 2031 |  | 52,00 | 59 | Подземная бесканальная | 1 986,83 |
| 265 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА 41.3 | ввод в ул. Лесная, 14 | Капитальный ремонт с изменением диаметра 32 на 63х4.0 | 2031 |  | 55,00 | 59 | Подземная бесканальная | 2 101,46 |
| 266 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ул. Гарькавого, 12а | Дом спорта МБУ"КСК г.Светогорска" | Капитальный ремонт | 2031 |  | 16,00 | 76 | Подвальная | 611,33 |
| 267 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ж/д ул. Гарькавого, 16 | ж/д ул. Гарькавого, 16 | Капитальный ремонт | 2033 |  | 15,00 | 108 | Подвальная | 655,00 |
| 268 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-49 | ввод в ул. Льва Толстого, 10 | Капитальный ремонт с изменением диаметра 89 на 110х6.5 | 2033 |  | 111,00 | 101 | Подземная канальная | 4 241,13 |
| 269 | УУ ТЭЦ Южный поток | ввод в ул. Льва Толстого, 10 | ЛОГБУ "Выборгский КЦСОН"+МБОУ ДО"ДЮЦТ" | Капитальный ремонт | 2033 |  | 15,00 | 89 | Подвальная | 573,13 |
| 270 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-70 | 42.1 | Реконструкция с уменьш. диам. 45 на 40х4.0 |  | 2033 | 4,00 | 40 | Подземная канальная | 206,83 |
| 271 | УУ ТЭЦ Южный поток | 42.1 | ж/д ул. Морская, 4 | Реконструкция с уменьш. диам. 45 на 38 |  | 2033 | 55,00 | 38 | Надземная | 2 843,96 |
| 272 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-70а | ж/д ул. Льва Толстого, 69 вв.1 | Реконструкция с увел. диам. Металопласт 25 на 40х4.0 |  | 2035 | 4,00 | 40 | Подземная бесканальная | 206,83 |
| 273 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-71а | ж/д ул. Красных Партизан, 3а | Реконструкция с увел. диам. Металлопласт 20 на 40х4.0 |  | 2033 | 7,00 | 40 | Подземная бесканальная | 361,96 |
| 274 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-71б | ж/д ул. Красных Партизан, 7 | Реконструкция с увел. диам. Металлопласт 25 на 40х4.0 |  | 2033 | 5,00 | 40 | Подземная бесканальная | 258,54 |
| 275 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-71б | ж/д ул. Красных Партизан, 6б | Реконструкция с увел. диам. PP-R 32х5.4 на 40х4.0 |  | 2033 | 15,00 | 40 | Подземная бесканальная | 775,63 |
| 276 | УУ ТЭЦ Южный поток | ТК-71г | ж/д ул. Красных Партизан, 8 | Реконструкция с уменьш. диам. 57 на 40х4.0 |  | 2033 | 4,00 | 40 | Подземная бесканальная | 206,83 |
| 277 | УУ ТЭЦ Южный поток | ЗА ТК-71г | Гараж | Реконструкция с увел. диам. Металлопласт 25 на 40х4.0 |  | 2033 | 15,00 | 40 | Подземная бесканальная | 775,63 |
| 278 | УУ ТЭЦ Северный поток | ТК-9а |  | Ремонт тепловой камеры | 2033 |  |  |  |  | 815,00 |
| 279 | УУ ТЭЦ Северный поток | ТК-9б |  | Ремонт тепловой камеры | 2033 |  |  |  |  | 815,00 |
| 280 | УУ ТЭЦ Южный поток | ТК-59а |  | Ремонт тепловой камеры | 2034 |  |  |  |  | 880,00 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 054,90 |

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период действия настоящей схемы теплоснабжения.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых магистралей, согласно экспертным заключениям комиссий, невозможна.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки

Сведения о фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки отсутствуют.

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

На территории Светогорского городского поселения Выборгского района Ленинградской области постановлением Администрации Светогорского городского поселения №384 от 24.09.2024 г. с 01.10.2024 г. статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения в границах г. Светогорска, гп. Лесогорский, д. Лосево Светогорского городского поселения присвоен АО «Выборгтеплоэнерго».

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границей зоны деятельности ЕТО (АО «Выборгтеплоэнерго») в соответствии с постановлением Администрации Светогорского городского поселения №384 от 24.09.2024 г. с 01.10.2024 г. определены в границах г. Светогорска, гп. Лесогорский, д. Лосево.

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее городское поселения. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.

Критерии определения ЕТО

Критериями определения единой теплоснабжающей организации, согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г., являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при актуализации схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Обязанности ЕТО

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, в соответствии с п. 12 ПП РФ от 08.08.2012 № 808, обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

- систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

- принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

- принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

- прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, в соответствии с п.19 ПП РФ от 08.08.2012 № 808, могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Предложение по присвоению статуса ЕТО

На территории Светогорского городского поселения предлагается сохранить единственную зону деятельности единой теплоснабжающей организации, включающую в себя системы теплоснабжения от всех энергоисточников.

Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В период актуализации настоящей схемы теплоснабжения заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса теплоснабжающей организации не поступало.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения, представлен в таблице ниже.

Реестр систем теплоснабжения Светогорского городского поселения

| № п/п | Источник, на базе которого сформирована система теплоснабжения | Энергоисточник | Тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Эксплуатационная ответственность | Эксплуатационная ответственность |
| 1 | ТЭЦ НПАО «Светогорский ЦБК» | НПАО «Светогорский ЦБК» | АО «Выборгтеплоэнерго» |
| 2 | Котельная гп. Лесогорский по ул. Садовая | АО «Выборгтеплоэнерго» | АО «Выборгтеплоэнерго» |
| 3 | Котельная гп. Лесогорский, ул. Советов | АО «Выборгтеплоэнерго» | АО «Выборгтеплоэнерго» |
| 4 | Котельная дер. Лосево | ООО «СЖКХ» | АО «Выборгтеплоэнерго» |

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается перераспределение тепловой нагрузки между источниками (за исключением переключения тепловой нагрузки источников на новые в рамках одной СЦТ). Существующие зоны действия сохраняются с учетом подключаемых перспективных объектов строительства.

Решения по бесхозяйным объектам теплоснабжения

Согласно предоставленным сведениям, в настоящее время бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей в случае их выявления, регламентировано статьей 15, пункт 6 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Субъекта Федерации, схемой и программой развития электроэнергетики Субъекта Федерации, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, муниципального округа

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решения (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, отсутствуют.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии не зафиксированы.

Предложения по корректировке, утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В рамках развития системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии необходимо предусмотреть техническое присоединение новых источников тепловой энергии на территории Светогорского городского поселения к сетям газоснабжения, а также учесть рост потребления природного газа в качестве основного топлива в связи с приростом теплопотребления планируемыми объектами строительства.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Решения о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Субъекта Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Мероприятия по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии настоящей схемой теплоснабжения, не предусматриваются.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения городского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В отношении системы водоснабжения Светогорского городского поселения необходимо проведение актуализации объемов перспективного строительства, а также учет технического присоединения новых источников тепловой энергии к инженерным сетям.

Индикаторы развития систем теплоснабжения Светогорского городского поселения

Индикаторы развития системы теплоснабжения от ТЭЦ НПАО «Светогорский ЦБК»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 27 | 24 | 20 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 7,34 | 9,35 | 8,27 | 7,06 | 6,02 | 4,93 | 3,90 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 60% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 379,07 | 379,07 | 379,17 | 379,17 | 378,82 | 373,96 | 366,48 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | Комбинированный режим на ТЭЦ не применяется |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | Отпуск электроэнергии не осуществляется |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | Комбинированный режим на ТЭЦ не применяется |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,0% | 0,00% | 1,32% | 2,65% | 2,62% | 3,74% | 4,28% |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 21,10 | 22,10 | 21,81 | 22,31 | 20,00 | 17,58 | 15,07 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0% | 5% | 2% | 13% | 13% | 13% | 13% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной гп. Лесогорский по ул. Садовая

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 16,00 | 14,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 166,74 | 172,01 | 172,01 | 172,15 | 155,88 | 155,88 | 155,88 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 2,26 | 2,26 | 2,25 | 2,13 | 1,84 | 1,72 | 1,72 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 26% | 36% | 48% | 56% | 40% | 37% | 36% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 1659,26 | 1659,27 | 1673,09 | 1593,81 | 1573,80 | 1573,80 | 1269,76 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | 2,5% | 16,7% | 19,4% | 20,7% | 22,0% | 29,8% |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 16,73 | 17,41 | 15,81 | 14,16 | 12,47 | 10,72 | 8,93 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 13% | 13% | 13% | 13% | 12% | 12% | 12% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | - | - | - | - | Перевод нагрузки на новую котельную | - | - |

Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной гп. Лесогорский, ул. Советов

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 176,98 | 147,05 | 144,30 | 144,30 | 144,30 | 144,30 | 144,30 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 5,35 | 5,31 | 2,70 | 2,15 | 2,29 | 2,43 | 1,11 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 87% | 52% | 44% | 43% | 43% | 43% | 40% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 379,98 | 379,98 | 379,98 | 379,98 | 379,98 | 379,98 | 379,98 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 38,42 | 39,42 | 22,63 | 18,67 | 19,67 | 20,67 | 10,35 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0% | 45% | 12% | 0% | 0% | 26% | 0% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | - | Перевод нагрузки на электрокотельную | - | - | - | - | - |

Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной дер. Лосево

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 159,49 | 165,06 | 166,50 | 166,50 | 166,50 | 166,50 | 166,50 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 2,03 | 1,71 | 2,50 | 2,09 | 1,68 | 1,28 | 1,00 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 24% | 25% | 28% | 27% | 26% | 25% | 24% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 598,87 | 598,87 | 598,87 | 598,87 | 598,87 | 598,87 | 598,87 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 18,29 | 19,29 | 20,29 | 17,55 | 14,63 | 11,53 | 9,28 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0% | 0% | 18% | 18% | 18% | 14% | 11% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | - | - | - | 50,0% | 50,0% | - | - |

Ценовые (тарифные) последствия

Согласно произведенным расчетам рост экономически обоснованного тарифа к 2030 году по приоритетному сценарию развития СЦТ составит 13 % (при индикативном методе определения тарифа рост составляет 41 %).

Графически результаты оценки тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей приведены на рисунке ниже.

Результаты оценки тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей